## 区域型变电站远程智能巡视系统技术要求

# 1  范围

本要求规定了区域型变电站远程智能巡视系统的总体要求、功能要求、性能要求、巡视点位设置、摄像机及预置位命名要求、系统接口、系统信息安全要求、运行环境及可靠性要求。

本要求适用于 35kV 及以上区域型变电站远程智能巡视系统的设计、开发、制造、检验和验收。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本要求必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本要求；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本要求。

GB/T 2423.3   电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验

GB/T 15153.2   远动设备及系统 第 2 部分：工作条件

GB/T 17626.2  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.5   电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6   电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.8   电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 22239   信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 30149   电网通用模型祚述规范

GB/T 36572   电力监控系统网络安全防护导则

DL/T 283.4   电力视频监控系统及接口 第 4 部分：前端设备

DL/T 664    带电设备红外诊断应用规范

DL/T 1455   电力系统控制类软件安全性及其测评技术要求

Q/GDW 1597   国家电网公司应用软件系统通用安全要求

Q/GDW 10517.1   电网视频监控系统及接口 第 1 部分：技术要求

Q/GDW 11513   变电站智能机器人巡检系统技术规范

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本要求。

3.1

区域型变电站远程智能巡视系统 regional remote intelligent inspection system in substation area

由区域巡视主机、智能分析主机、边缘节点装置、摄像机等组成，实现划定区域内多座变电站巡视数据采集、自动巡视、智能分析、实时监控、智能联动、静默监视等功能（以下简称区域巡视系统）。

3.2 — 346 —

## 区域巡视主机 regional inspection station

区域巡视系统中，对摄像机、边缘节点装置等巡视装置实现统一管理，并与上级系统进行交互的装置。

3.3

## 智能分析主机 intelligent analysis station

接收区域巡视主机采集的视频图像数据，基于视频流和图像进行指定分析类型的图像识别和判别，并输出分析结果给区域巡视主机。

3.4

## 边缘节点装置 edge node device

部署在变电站，对摄像机、机器人、无人机及声学指纹监测装置实现统一接入，并与区域巡视主机和站内主辅监控系统进行交互的装置。

3.5

## 声学指纹监测装置 acoustic fingerprint monitoring device

部署在变压器、断路器、电抗器、电流互感器等一次设备周围， 由传感器单元、数据采集单元以及存储分析单元组成，具备运行设备声学信号现场采集、声学指纹特征祢取与分析、状态及故障识别和信息上传等功能的智能装置（以下简称声纹监测装置）。

3.6

## 图像识别 image recognition

采用计算机图像处理、分析等技术，对图像中的目标和对象特征的祢取，从而判断出图像中不同目标和对象区域的技术方法。

[来源：Q/GDW 12164—2021，3.4] 3.7

## 图像判别 image discrimination

采用计算机图像处理、分析等技术，对同一监控场景、相同目标和对象的不同时间多幅图片，祢取出相同目标和对象在多幅图片中的差异性特征，并找出存在差异时的目标和对象区域的技术方法。

[来源：Q/GDW 12164—2021，3.5] 3.8

## 静默监视 silent monitoring

在变电站视频终端未被调用期间，系统自主对固定监视点进行图像采集并识别分析的功能。 3.9

## 静默筛选  silent filtering

在静默监视过程中，用于减少无持续观测价值图片上传的一项功能。

— 347 —

# 4  缩略语

下列缩略语适用于本要求。

TCP：传输控制协议（Transmission Control Protocol）

UDP：用户数据报协议（User Datagram Protocol）

FTPS：加密文件传输协议（File Transfer Protocol Secure sockets layer）

IP：网络互连协议（Internet Protocol)

CPU：中央处理器（Central Processing Unit）

AI：人工智能(Artificial Intelligence)

AC：交流电（Alternating Current）

UPS：不间断电源(Uninterruptible Power System )

PCM：脉冲编码调制（Pulse Code Modulation）

CIM：公共信息模型（Common Information Model）

ID：身份（IDentity）

XML：可扩展标记语言（eXtensible Markup Language）

# 5  总体要求

## 5.1  系统架构

统筹网络通道资源和所需智能分析算力等因素，将一座集控站所管辖变电站划分为一个或多个区域，每个区域配置一套区域巡视系统，实现多座变电站的远程智能巡视。按照变电站端是否部署边缘节点分为边缘节点型和直接接入型两种接入方式， 由边缘节点装置实现摄像机、机器人、无人机和主辅设备监控系统接入，或由区域巡视主机直接接入变电站摄像机。区域巡视主机负责下发控制、巡视任务等指令，接收巡视数据，调用智能分析主机对巡视数据进行智能分析，形成巡视报告， 同时接收上级系统指令并上报运行数据，系统架构应符合图 1。

— 348

图 1 区域巡视系统架构

—

## 5.2  操作系统

区域巡视主机、智能分析主机及边缘节点装置应采用可控操作系统。

## 5.3  数据存储

数据存储应满足要求：

a)     图片、缺陷视频等文件存储时间≥1年；

b)     音频、静默监视图片存储时间≥3 个月；

c)     巡视结果、告警数据等结构化数据存储时间≥3 年；

d)     系统数据及运行日志数据存储时间≥1年。

## 5.4  数据格式

巡视数据包括可见光照片、红外图谱等，数据格式应满足要求：

a)     可见光照片格式应为jpg 格式，分辨率不低于 1920×1080；

b)    红外图谱格式应为jpg 格式，分辨率不低于640×480，文件格式应符合附录 A；

c)     音频文件的格式应为 wav 格式；

d)    视频文件的格式应为 mp4 格式，编码格式符合 H.264 或 H.265 标准。

## 5.5  硬件要求

### 5.5.1  区域巡视主机

应满足以下要求：

a)     满足可控要求；

b)  CPU、内存及存储应符合附录 B；

c)  采用 TCP/IP 协议接入；

d)    机箱高度小于等于 2U，深度小于等于 480mm；

e)     配置双冗余电源；

f)     满足 7×24h 运行需要，支持上电自启动功能。

### 5.5.2  智能分析主机

应满足以下要求：

a)     满足可控要求；

b)    CPU、内存及存储应符合附录 B；

c)     采用 TCP/IP 协议接入；

d)    机箱高度小于等于 2U，深度小于等于 480mm；

e)     配置双冗余电源；

f)     满足 7×24h 运行需要，支持上电自启动功能。

### 5.5.3  边缘节点装置

应满足以下要求：

a)     满足可控要求；

b)    CPU 不低于 1.8GHz 主频，不低于 8 核；

c)     内存不低于 16G；

— 349 —

d)    硬盘容量不低于 2T；

e)     采用 TCP/IP 协议接入；

f)     机箱高度小于等于 2U，深度小于等于 480mm；

g)     配置双冗余电源；

h)    满足 7×24h 运行需要，支持上电自启动功能。

### 5.5.4  巡视终端

视频装置应符合 DL/T 283.4,机器人应符合 Q/GDW 11513。

## 5.6  技术要求

### 5.6.1  区域巡视主机

区域巡视主机应具备区域内所有变电站的摄像机、声纹监测装置等巡视装置和边缘节点装置接入能力，具备巡视任务下发、任务管理、巡视数据采集与接收、巡视监控、调用智能分析主机进行智能分析、报告生成以及基础配置管理等功能。

### 5.6.2  智能分析主机

智能分析主机应具备设备状态、设备缺陷、人员行为、环境安全等分析功能，支持从区域巡视主机获取图像并进行分析。

### 5.6.3  边缘节点装置

边缘节点装置应具备所在变电站的摄像机、机器人、无人机、声纹监测装置等巡视装置接入能力，能够接收区域巡视主机下发的模型和控制命令等，并负责调度对应的巡视装置完成数据采集及上送，同时还应具备静默筛选、智能联动以及巡视装置状态上送等功能。配置原则如下：

a)     变电站内主辅设备监控系统有智能联动或一键顺控视频双确认需求时，应配置边缘节点装置实现与主辅设备监控系统的数据交互；

b)     变电站有机器人、无人机等巡视装置时，应配置边缘节点装置进行接入和管理；

c)     变电站与区域巡视主机网络断链期间，有不间断巡视任务需求，应配置边缘节点装置实现巡视任务自主执行。

## 5.7  主机电源及部署要求

区域巡视系统应满足要求：

a)     区域巡视主机和智能分析主机应采用双热插拔冗余电源供电，宜采用 UPS 不间断电源；

b)     区域巡视主机和智能分析主机宜支持主备方式部署，实现主备切换功能，以祢高系统可靠性。

## 5.8  网络要求

### 5.8.1  网络带宽要求

区域巡视系统所处网络环境应满足：

a)     区域巡视主机所处网络带宽条件不应低于 100Mbps；

b)     站端网络带宽条件不应低于 20Mbps；

c)     具备条件的，可配置 1000Mbps 及以上网络带宽。

### 5.8.2  IP 地址分配

区域巡视系统 IP 地址分配应满足：

— 350 —

a)     区域巡视主机、智能分析主机应配置独立 IP；

b)    边缘节点装置、硬盘录像机、机器人、无人机、声纹监测装置等宜配置独立的 IP；

c)     变电站电力综合数据网 IP 资源不足时，巡视装置共用 1 个 IP 地址接入区域巡视主机。

# 6  功能要求

## 6.1  数据采集

### 6.1.1  运行环境数据采集

运行环境数据采集应满足如下要求：

a)    应支持获取微气象监测装置采集的大气温度、大气湿度、风速、风向、雨量、气压等气象数据；

b)    宜支持机器人或动环装置采集室内温湿度和 O2 、SF6 等气体监测数据。

### 6.1.2  巡视数据采集

6.1.2.1  可见光数据采集

可见光数据采集应满足如下要求：

a)    支持采集柜外开关动作次数计数器、气压表、避雷器泄漏电流表、油温表、绕组温度表、液压表、有载调压档位表、各类油位计、设备室内温湿度表等表计示数；

b)    支持采集断路器、隔离开关、接地刀闸（开关）等一次设备及切换把手、压板、指示灯、空开等二次设备的位置状态指示；

c)     支持采集设备设施的外观状况等；

d)    支持采集变电站环境、建筑设施外观状况等；

e)     涉及特征、状态识别的目标应使其处于采集画面中心位置；

f)     采集的图像应叠加有时间、点位名称等信息；

g)     具备全天候采集视频及图像功能。

6.1.2.2  红外图谱数据采集

应支持采集设备本体、接头、套管、引线等重点部位的红外图谱数据，红外热成像摄像机支持框测温和点测温。

6.1.2.3  状态监测数据采集

宜支持通过主辅设备监控系统获取变压器（油色谱、铁芯/夹件电流、局放） 、主变套管、电流互感器、电压互感器、耦合电容器、避雷器、断路器、GIS 组合电器、隔离开关、蓄电池、消防系统等主辅设备的状态监测数据。

6.1.2.4  声纹监测数据采集

宜支持采集变压器等一次设备的声音数据。

6.1.2.5  局放数据采集

宜支持通过选配局部放电检测功能的机器人或在线监测装置对设备局部放电信号进行采集。

6.1.2.6  数字化表计数据采集

— 351 —

应能通过主辅设备监控获取 SF6 数字化密度表、避雷器数字化泄漏电流表、变压器数字化油温计、变压器数字化油位计和互感器数字化油压计等主设备的监测数据。

6.1.2.7  火灾预警数据采集

宜支持通过主辅设备监控获取感温光纤和剩余电流等火灾预警监测数据。

### 6.1.3  巡视装置状态收集

应收集如下数据内容：

a)     摄像机、硬盘录像机的工况信息，包括设备在线状态等；

b)    硬盘录像机的存储状态，包括录像时长、录像周期、录像完整性等；

c)    机器人/无人机的运行信息，包括电池电量、机器人/无人机位置信息、充电电流等；

d)    机器人/无人机任务执行信息，包括任务执行状态、任务进度、启动时间等；

e)    机器人/无人机的工作状态，包括空闲、巡视、充电、故障等；

f)     机器人/无人机异常告警信息，包括电池电量过低、驱动异常、防碰撞告警等。

## 6.2  数据分析功能

### 6.2.1  分析对象

应支持对设备本体及附件、运行环境的智能分析，具体分析对象应符合附录 C。

### 6.2.2  分析方式

分析方式应满足如下要求：

a)    应支持现场缺陷图像识别、异常图像判别、静默监视图像和红外图谱分析等功能，具体分析方式应符合附录 C；

b)    可支持变压器、电抗器、电压互感器、电流互感器、开关柜等一次设备声纹分析功能。

### 6.2.3  业务分析

应支持根据巡视业务，应用多级阈值越限、变化趋势分析、三相对比等告警策略，对巡视结果进行数据处理，并产生相应告警，将告警及分析结果上送上级系统。

a)    应支持通过可见光和红外测温数据对设备进行状态分析，根据输入的数据和事先设置的判断条件（如三相对比等）分析缺陷趋势；

b)    宜支持通过声纹等监测数据对设备进行状态分析，根据输入的数据和事先设置的判断条件分析缺陷趋势；

c)    应支持通过数字化表计数据等进行状态分析，根据输入的数据和事先设置的判断条件（如趋势分析等）分析缺陷趋势。

d)    宜支持通过消防和环境监测数据进行状态分析，根据输入的数据和事先设置的判断条件分析缺陷趋势。

## 6.3  任务管理

### 6.3.1  任务设置

应支持按变电站设置巡视任务，包括巡视任务范围和巡视点位信息，并按任务类型设置执行周期和巡视内容，其中，执行周期包括月、周、日、小时等不同时间维度，巡视任务类型包括例行巡视、

— 352 —

特殊巡视、专项巡视、自定义巡视等，巡视方式分为智能巡视和人工远程巡视两种，各类型任务启动条件及巡视内容如下：

a)    例行巡视是对站内设备及设施外观、异常声响、设备渗漏、二次装置及辅助设施异常告警、消防/安防系统完好性、变电站运行环境等方面开展的常规周期性巡查；

b)    特殊巡视是因设备运行环境、方式变化而开展的巡视，启动条件包括恶劣天气如大风后、雷雨后、雾霾中、冰雪及冰雹后，新设备投入运行后，设备经过检修、改造或长期停运后重新投入系统运行后，设备缺陷有发展时，设备发生过负载或负载剧增、超温、发热、系统冲击、跳闸等异常情况，法定节假日、上级通知有重要保供电任务时， 电网供电可靠性下降或存在发生较大电网事故（事件） 风险时段等；

c)    专项巡视是针对抄录、检查相关维护项目和红外热成像检测项目开展的巡视，包括油位油温表抄录、避雷器表计抄录、SF6 压力表抄录、液压表抄录、位置状态识别抄录、设备红外测

### 温等；

d)     自定义巡视是根据工作需要由人工选择巡视对象而开展的巡视，例如设备缺陷和隐患跟踪巡视、设备投产送电或长时间备用转运行后对设备运行状态开展的针对性巡视，任务启动时间和执行周期可由用户自行定义。

### 6.3.2  远程任务同步

区域巡视主机应具备与上级系统同步任务功能，同步内容应满足如下要求：

a)     区域巡视主机将已配置好的巡视任务及巡视点位主动上报至上级系统，上报内容包括巡视任务、巡视点位及其关联关系；

b)    区域巡视主机接收上级系统的定制巡视任务，该巡视任务包括定制的巡视点位，并将巡视结果、异常告警信息等上报上级系统。

### 6.3.3  任务执行方式

任务执行应支持立即执行、定时执行、周期执行和间隔执行四种方式。

### 6.3.4  任务优先级

单站任务优先级应符合表 1 ，4 级代表优先级最高， 1 级代表优先级最低。紧急情况下，允许高级用户接管现场控制权，任务优先级最高。在具体应用场景下，优先级可调整。

表 1   任务优先级

| 任务 | 优先级 |
| --- | --- |
| 主辅设备联动 | 4 |
| 区域巡视系统控制 | 3 |
| 上级系统控制 | 2 |
| 日常巡视任务 | 1 |

### 6.3.5  任务执行策略

当系统正在执行任务时，新任务启动策略应满足要求：

a)     区域巡视主机或边缘节点装置根据任务优先级， 决定新任务排队执行或暂停当前任务后执行，新任务执行完毕后恢复暂停的任务。

b)    在应急情况下，用户可暂停或终止全部任务或部分任务，保证网络及软硬件资源的高效利用。

6.3.6  任务展示                                                          — 353 —

区域巡视主机应具备按时间段、任务名称、任务状态等组合条件查询任务的功能，并按年历、月历与日历相结合的方式展示，展示要求如下：

a)     年历应展示月度计划执行任务内容、完成情况；

b)    月历应展示每日计划执行的主要任务名称、完成情况及个数；

c)     日历应展示当日任务的信息列表，包括任务名称、执行时间、任务状态等；

d)    不同任务状态应以不同颜色加以区分，宜优先显示重要任务。

### 6.3.7  检修区域设置

应具备检修区域设置功能，根据设备检修信息自动修改巡视任务工作范围， 回避检修设备巡视点位， 自主完成巡视任务，设置功能应满足以下要求：

a)     具备通过列表方式勾选设备功能，并能显示无法完成的巡视点位；

b)    具备通过检修计划来设置相应检修区域，或根据不同检修时间进行多个检修计划区域预约设置功能，具备按照预置时间自动开始和结束，划定检修区域并立即生效执行功能。

### 6.3.8  任务监控

应具备对当前正在执行巡视任务的实时监控功能，并满足以下要求：

a)     以树形或列表方式显示当前执行的巡视任务，并以不同的颜色标识任务状态；

b)    支持任务执行、暂停、停止等快速操作；

c)     实时显示当前巡视任务执行进度；

d)     以列表方式显示当前任务包括的点位总数，摄像机、机器人及无人机点位数量，并显示点位状态，包括已完成巡视、未完成巡视、巡视失败等状态，并显示上传未完成或失败原因；

e)     以列表方式实时滚动展示当前巡视任务的巡视点位信息，包括点位名称、巡视时间、分析结果、是否告警以及巡视图片等信息；

f)     支持对巡视图片点击查看以及局部放大等功能。

## 6.4  视频调阅

应具备对视频的实时调阅及历史查询功能，并满足以下要求：

a)     以树形列表方式显示视频资源信息，根据权限显示不同资源信息，并以不同的图标显示不同终端类型；

b)     按照在线、离线等过滤视频终端；

c)     通过树形导航调阅摄像机、机器人和无人机实时画面；

d)    支持 1/4/9/16/全屏等多种方式显示视频画面，并祢供关闭单个画面和关闭所有画面等功能；

e)     能在任何分屏模式下对某个画面全屏显示或退出全屏显示；

f)     支持多画面轮巡及画面显示；

g)    在调阅实时视频时，支持手动抓图或手动录像至本地；

h)    具备云台控制、预置位控制、可见光视频控制、红外视频控制、音频控制等控制功能；

i)     具备历史录像文件查询、回放控制（播放、暂停、快放、慢放、拖拽）等功能；

j)     支持对摄像机、硬盘录像机的状态监视，包括在线状态等工况信息；

k)    支持对硬盘录像机的存储状态监视，包括录像时长、录像完整性等；

l)     支持摄像机预置位实现守望位功能，在设定时长（默认设置 10 分钟）内未收到控制摄像机请求，应自动回归守望位；

m)   支持媒体实时转分发，满足多用户同时访问同一视频需求；紧急视频调阅时应根据变电站和巡视主机出口带宽，限制视频并发路数，关闭部分低优先级通道，每次控制摄像机固定时间

— 354 —

（默认设置 10 分钟）内，防止任务调控，保证视频优质调阅。

n)    应满足机器人本体、车体、云台、可见光摄像机、红外热像仪等控制要求。

## 6.5  巡视结果确认

### 6.5.1  告警及确认

智能巡视过程中，应对识别的异常情况生成告警信息，经人工核查后完成归档存储，并满足以下要求：

a)     告警确认内容包括变电站名称、设备名称、部件名称、间隔名称、实物 ID、缺陷类别、告警等级、缺陷或异常图像（图片中已标注出具体缺陷或异常位置）和实时监控画面链接、告警确认等信息；

b)    支持人工核查功能，支持告警信息的实时监控画面快捷跳转，实现人工查看告警设备实时监控画面，人工核查告警信息是否属实，并录入反馈意见；

c)     能按照预设的设备告警阈值自动告警，设备告警等级包括一般、严重、危急等；

d)    巡视过程中的危急、严重告警信息实时上送至上级系统；

e)     针对“人工关注”点位的告警信息确认，须人工逐个结合实时视频确认；

f)     可根据告警类型、设备类型或指定巡视点位等， 自由组合和批量设置告警信息无需人工审核，并将告警信息标记为自动确认状态。

### 6.5.2  巡视结果归档

巡视任务结束后应保存巡视结果，保存内容包含每个巡视点位的基本信息、采集数据及阈值，对巡视结果的查询及修正应满足以下要求：

a)    按照区域、间隔、设备、部件归类展示巡视结果，优先展示具有“人工关注”标签的巡视点位，并有醒目标识；

b)    具备巡视结果修正功能，修正值不应覆盖自动识别的原始数据；

c)     所有点位的巡视结果均确认后，记录审核人和审核时间。

### 6.5.3  巡视报告

区域巡视系统在巡视任务完成后自动生成巡视报告，格式参见附录 D，巡视报告的查询及导出应满足以下要求：

a)    通过变电站名称、间隔名称、设备类型、巡视类型、巡视时间段等组合条件，查询历史巡视报告；

b)    具备查询、重置、导出、查看巡视报告功能，待运维或监控人员审核后，生成最终版巡视报告，将巡视数据上传至上级系统相应记录。

## 6.6  巡视结果分析

### 6.6.1  数据对比分析

区域巡视系统应具备巡视数据对比分析、历史曲线生成等功能，并根据需要生成分析报告，应满足以下要求：

a)    按时间段、设备区域、设备类型、识别类型、表计类型选择及设备树模糊筛选等组合条件查询，查询条件可多选；

b)     按查询条件，生成设定区间内的历史数据曲线；

— 355 —

c)     具备查询、重置、导出、查看报告功能；

d)    应具备红外图谱人工点选、线选、框选分析功能；

e)    对红外测温类非同源巡视结果（如同一部位不同位置、同一设备不同相间等）进行综合分析，根据设备类型、部位的热像特征，分析其缺陷性质，非同源结果差值超过一定阈值范围， 自动推送告警；

f)     对设备位置状态类非同源巡视结果进行综合分析，非同源结果不一致，自动推送告警；

g)    对数字式和指针式表计类非同源巡视结果进行综合分析，非同源结果不一致或差值超过一定阈值范围，自动推送告警；

h)    对状态监测类非同源巡视结果综合分析，非同源结果差值超过一定阈值范围， 自动推送告警；

i)     对不同相别间的同类型设备点位巡视结果进行综合分析，结果差值超过一定阈值范围， 自动推送告警；

j)     对同一设备点位在不同时间的巡视结果进行综合分析，结果趋势变化超过一定阈值范围或出现明显异常， 自动推送告警；

k)    对消防和环境监测数据进行综合分析，根据输入的数据和事先设置的判断条件，分析消防和环境数据的特征，趋势变化超过一定阈值范围或出现明显异常， 自动推送告警。

### 6.6.2  生成报表

具备按查询结果生成分析报表功能，报表字段可自由选择。报表字段包括但不限于以下字段：识别类型、点位名称、识别时间、设备区域、间隔名称、设备名称、设备类型、表计类型、审核结果、告警级别、采集信息、识别结果。

## 6.7  静默监视

静默监视主要对设备外观、运行环境、人员行为进行实时监视，并对异常情况进行告警，系统执行流程参见附录 E，告警类型应符合附录 F，静默监视点位设置及处理频次应满足如下要求：

a)     静默监视点位应设置在站内变压器、敞开式设备区，宜设置在主要出入口；

b)    静默监视点位应支持点位的可配置及变更；

c)     针对需识别烟火、挂空悬浮物的巡视点位，应以每分钟不小于 1 次的频次完成采集与识别；

d)    针对主变、敞开式设备等需识别渗漏油、设备变形、设备断裂、设备倾斜四类隐患，宜以每小时不小于 1 次的频次完成采集与识别；

e)    针对未正确佩戴安全帽、未穿长袖工作服等人员行为类识别，可根据现场需求配置采集与识别功能。

## 6.8  智能联动

需要智能联动时， 区域巡视系统应满足以下要求：

a)     智能联动功能按照巡视任务方式执行，支持由上级系统或站端主辅设备监控系统触发启动；

b)    边缘节点装置支持站端主设备遥控预置信号、主设备变位信号、主辅设备监控系统越限信号和主辅设备监控系统告警信号等接收功能，支持站端主辅设备监控系统与边缘节点装置之间互相发送联动信号功能；

c)     区域巡视主机支持接收边缘节点装置转发的联动信号以及上级系统下发的联动任务；

d)    边缘节点装置接到联动信号后，应支持根据配置的联动信号和巡视点位的对应关系，调用摄像机完成联动，执行流程参见附录 E；

e)    根据任务优先级，在联动任务执行过程中，边缘节点装置主动向区域巡视主机上报任务状态；

— 356 —

f)     支持联动信号的实时监控画面跳转功能，联动过程中保持一组画面全景展示联动设备状况；

g)    主辅设备监控系统联动信号类型，应符合附录 G，可根据实际应用需求扩充；

h)    主辅设备监控系统通过正向隔离装置，将联动信号发送至边缘节点装置，采用 UDP 协议，接口协议应符合附录 H；

i)     边缘节点装置通过反向隔离装置，将区域巡视主机生成的联动任务发送辅助设备监控系统，报文格式应遵循 CIM/E 语言格式规范，文件格式应符合附录 H。

## 6.9  一键顺控视频确认

采用视频为一键顺控确认判据的，区域巡视系统应满足以下要求：

a)    站端一键顺控操作时，边缘节点装置收到联动信号后，按最高优先级调用摄像机进行数据采集， 同时转发联动信号至区域巡视主机，区域巡视主机收到联动信号后，将相应设备（隔离开关、断路器、主变等） 的监控场景在同一页面上进行关联性显示，并显示对该设备的智能分析结果，执行流程参见附录 E；

b)    边缘节点装置进行数据采集时，主动向区域巡视主机上报任务执行状态；

c)    具有隔离开关分合闸状态自动判别能力，判别结论应包含分闸正常、合闸正常、分合闸异常及分析失败等状态信号，将判别结果传输给主辅设备监控系统；

d)    主辅设备监控系统通过正向隔离装置，将一键顺控操作信息发送给边缘节点装置，消息采用UDP 协议；边缘节点装置通过反向隔离装置，将区域巡视主机生成的一键顺控确认反馈信息文件发送给主辅设备监控系统，文件采用 CIM/E 语言格式，文件格式应符合附录 H。

## 6.10  实物 ID 识别

宜具备实物 ID 识别功能，支持通过摄像机或机器人读取设备的实物 ID 二维码，获取设备台账、巡视项目等信息，满足以下要求：

a)     自动识别实物 ID：摄像机按照设定点位巡视时，或机器人按照指定路线巡视行进到指定位置时，能够读取到设备的实物 ID 信息；

b)    巡视数据与实物 ID 关联：在巡视过程中，将实物 ID 与巡视数据（包括照片、红外测温图谱和仪表读数等）相关联，生成带实物 ID 标识的巡视结果；

c)    设备缺陷与实物 ID 关联：巡视完成之后，将带实物 ID 标识的巡视数据传输到区域巡视主机，在区域巡视主机完成缺陷识别。

## 6.11  维护信息管理

应满足以下要求：

a)    支持录入、查看和编辑修改机器人和无人机维护信息，包括机器人及无人机维护记录和大修记录等；

b)    支持录入、查看和编辑修改巡视装置的维护信息，包括巡视装置维护记录、维修记录和更换记录等；

c)     支持按设备类型、设备名称和时间等组合条件过滤查询巡视装置维护信息。

## 6.12  台账管理

### 6.12.1  机器人及无人机台账管理

应满足以下要求：

a)    具备以模型的方式向上级系统同步机器人及无人机台账功能，机器人及无人机台账信息包括

— 357 —

设备类型、设备名称、设备型号、生产厂家、出厂编号、出厂日期、安装位置等；

b)    具备按设备类型、设备名称、设备型号、生产厂家等组合条件过滤查询机器人及无人机台账信息功能。

### 6.12.2  视频设备台账管理

应满足以下要求：

a)    具备以模型的方式向上级系统同步视频设备台账功能，视频设备类型包括摄像机、硬盘录像机；

b)    具备设备实时状态查询功能，显示设备在线与离线信息；

c)     具备按设备类型、设备名称、设备型号、生产厂家等组合条件查询视频设备台账信息功能。

### 6.12.3  声纹监测装置台账管理

应满足以下要求：

a)     具备以模型的方式向上级系统同步声纹监测装置台账功能；

b)    具备设备实时状态查询功能，显示设备在线与离线信息；

c)    具备按设备类型、设备名称、设备型号、生产厂家等组合条件查询声纹监测装置台账信息功能。

## 6.13  配置管理

### 6.13.1  本地配置

应支持通过区域巡视主机配置预置位、告警阈值、巡视计划等信息。

### 6.13.2  用户设置

6.13.2.1  告警阈值设置

应具备设备巡视和系统自检信息告警阈值的设定功能，并满足以下要求：

a)     阈值设置应对管理员用户开放；

b)    应祢供按照同类设备类别模型批量设置功能，并可对单个设备报警阈值进行调整；

c)     可按识别类型对阈值范围进行数值或百分比设置。

6.13.2.2  告警消息订阅设置

应具备按告警类别和告警级别设置祢醒功能，告警类别包含设备告警和系统告警，告警内容包括告警级别、时间、设备名称、检测值、告警阈值等。

6.13.2.3  巡视点位维护

应具备按设备类型设置巡视点位功能，可进行巡视点位导入、导出、新增、修改、删除、人工关注等功能。

6.13.2.4  权限管理

应具备用户权限管理功能，用户分为操作员、系统管理员和业务管理员，分别具备以下权限：

a)    操作员：可进行任务管理、巡视监控、实时监视、巡视结果确认、巡视结果分析、设备告警查询、系统告警查询等模块的功能使用；

b)    系统管理员：具有用户管理、角色管理、权限管理、配置定制等系统管理权限。

— 358 —

c)    业务管理员：具有监控其他各类用户的操作轨迹及对数据进行管理、监视和运行维护的权

限。

### 6.13.3  对时功能

对时功能满足以下要求：

a)     时钟源应采用统一的时间同步系统；

b)     宜采用 SNTP 对时方式对巡视装置对时。

### 6.13.4  算法更新

缺陷样本上传及算法更新应满足以下要求：

a)     应支持向上级系统推送缺陷、告警图像样本及结构化数据，告警消息接口应符合附录 I；

b)    应支持状态算法和缺陷算法定向更新，智能巡视系统定向选择更新算法类型，实现智能分析主机算法解耦；

c)     应支持算法增量式更新，区域巡视系统与上级系统之间通信协议应符合附录 I。

## 6.14  可靠性指标统计

应具备可靠性指标统计分析功能，并满足以下要求：

a)    支持对区域巡视系统以及摄像机、机器人、无人机等装置进行可靠性指标统计分析，并将结果上送上级系统，通信协议应符合附录 J；

b)    支持对摄像机录像完整率进行统计分析，并将结果上送上级系统；

c)    支持对机器人、无人机等装置投运期间累计在线时长、离线次数进行统计分析，并将结果上送上级系统；

d)    支持对机器人、无人机等装置累计连续正常运行天数、投运期间累计自检结果正常天数、正常巡检天数、巡检出勤率进行统计分析，并将结果上送上级系统；

e)    支持按照日、周、月统计分析巡视任务的巡视点位漏检率，上级系统可主动向巡视主机查询统计分析结果；

f)     支持按照日、周、月统计分析巡视任务执行闭环率，上级系统可主动向巡视主机查询统计分析结果；

g)    支持按照日、周、月统计分析巡视告警人工审核完成率、巡视告警准确率、巡视结果人工审核完成率，上级系统可主动向巡视主机查询统计分析结果。

## 6.15  系统自检

应满足以下要求：

a)     机器人、无人机、视频及声纹监测等装置状态自动检测；

b)    硬盘录像机录像状态和录像完整性检测；

c)    摄像机预置位偏移检测，支持自动或手动纠正摄像机预置位；

d)     区域巡视主机、智能分析主机 CPU、内存、硬盘等使用情况的自动检测；

e)     区域巡视主机与边缘节点装置、智能分析主机之间网络通信通断状态的自动检测。

## 6.16  三维应用

### 6.16.1  三维功能

宜具备三维浏览、三维交互、三维巡视等功能。

6.16.2  三维浏览                                                         — 359 —

应满足以下要求：

a)     支持无插件浏览器快速加载三维场景，实现三维场景浏览和漫游；

b)    支持设备台账信息及告警异常信息呈现；

c)     支持设备模型监测定位及点击设备查看台账信息；

d)    支持摄像机位置呈现；

e)     宜支持机器人、无人机位置实时定位呈现；

f)     宜支持巡视点位呈现。

### 6.16.3  三维交互

应满足以下要求：

a)     支持在三维场景中准确定位告警异常信息；

b)    支持在三维场景中空间测量；

c)     支持视频资源控制，并能够推送实时视频画面；

d)    宜支持点击三维场景中任意巡视点或观测点，并选择无人机合适的悬停点， 自动匹配无人机视频资源，启动特巡。

### 6.16.4  三维巡视

应满足以下要求：

a)     支持基于三维模型的无人机巡检路径规划；

b)    支持基于三维模型的巡视点编制任务；

c)     支持三维模型的巡视点查看历史巡视信息；

d)    支持三维模型对无人机巡检路径的展示。

# 7  性能要求

## 7.1  系统性能要求

应满足以下要求：

a)     系统平均无故障工作时间（MTBF） ≥10000h；

b)     系统平均维护时间 MTTR＜0.5h；

c)     在保证网络带宽的情况下，视频控制切换响应时间＜2s；

d)    在保证网络带宽的情况下，监控画面显示与实际事件发生时间差＜2s。

## 7.2  区域巡视主机性能要求

应满足以下要求：

e)     最小接入巡视点位数量≥40000 个；

f)     高清视频并发及转分发数≥10 路。

## 7.3  边缘节点装置性能要求

边缘节点装置最小接入巡视点位应不小于 6000 个。

## 7.4  图像识别性能要求

应满足以下要求：

— 360 —

a)     算法模型检出率不应低于 80%；

b)     算法模型误检率不应高于 30%；

c)     算法模型识别每张图像的平均计算时间应小于 500ms。

## 7.5  图像判别性能要求

应满足以下要求：

a)     算法模型检出率不应低于 80%；

b)     算法模型误检率不应高于 30%；

c)     算法模型识别每张图像的平均计算时间应小于 500ms。

## 7.6  一键顺控视频确认性能要求

应满足以下要求：

a)     隔离开关位置判别准确率＞98%；

b)     分合异常故障漏报率＜0.1%；

c)     算法模型平均计算时间应小于 10s。

# 8  巡视点位设置

## 8.1  巡视点位设置原则

变电站现场自动巡视任务点位按实际需求设置，应满足以下要求：

a)    巡视点位设置应满足室内外一次设备、二次设备及辅助设施巡视全覆盖要求，包括设备外观、表计、状态指示、变压器（电抗器）声音、二次屏柜、设备及接头测温、变电站周界、出入口、主控室、蓄电池室、保护室、消防室、电缆层等；

b)    巡视点位设置应综合考虑设备类型、巡视类型、现场设备和道路布置方式等因素；

c)     设备类型应包括变压器（电抗器）、断路器、组合电器、隔离开关、开关柜、电流互感器、电压互感器、避雷器、并联电容器、干式电抗器、串联补偿装置、母线及绝缘子、穿墙套管、电力电缆、消弧线圈、高频阻波器、耦合电容器、高压熔断器、中性点隔直装置、接地装置、端子箱及检修电源、站用变、站用交流电源、站用直流电源、构支架、避雷针、二次屏柜、辅助设施、建筑设施等；

d)    巡视点位数据格式包括数值结果、可见光图片、红外图谱、音频 4 类；

e)     自动巡视任务点位巡视数据采集要求，参见附录 K。

## 8.2  巡视点位分类标准

巡视点位按重要等级分为Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ类。Ⅰ类巡视点位指直接影响设备安全运行，缺陷发展迅速，在一个全面巡视周期内很可能引发事故的主设备关键部件点位； 以及日常需要守望录像，发生事故、异常等情况时需调取查看实时画面及历史录像的点位。Ⅱ类巡视点位指影响设备安全运行，但具备告警直传、数据远传功能，可以由 SCADA 系统实时监视的一次设备表计类、位置类点位； 以及已由人工远程巡视点位完成整体覆盖，需进一步由智能巡视算法进行自动识别的设备局部图片点位。Ⅲ类巡视点位指不直接影响设备安全运行，或在一个全面巡视周期内一般不会突发影响设备安全运行事件的点位； 以及可由 SCADA 系统实时监视的二次屏柜、汇控柜的指示灯、把手、空开状态等点位。具体巡视点位参见附录 K。

## 8.3  巡视点位覆盖要求

Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ类巡视点位覆盖率根据电压等级和设备重要等级确定，巡视终端布点参见附录 L。

— 361 —

# 9  摄像机及预置位命名要求

## 9.1  摄像机命名要求

区域巡视系统中摄像机名称设置，应包括变电站名称、安装位置或照射方位、摄像机编号、摄像机类型等。

示例：220kVXX 站#1 变压器南侧#02 枪机、220kVXX 站主控楼顶部东侧#01球机。

## 9.2  预置位命名要求

区域巡视系统中摄像机预置位名称设置，应包括监控对象、具体巡视点位内容。

示例： 110kVXX 线 111 汇控柜断路器气室低气压报警指示灯状态、 110kVXX 线 111-1 隔离开关 A 相引线及接头外观。

# 10  系统接口

## 10.1  区域巡视主机与上级系统接口

### 10.1.1  物理接口

区域巡视主机与上级系统通信采用 100M/1000M 自适应以太网物理介质的通信接口。

### 10.1.2  协议接口

区域巡视主机与上级系统接口协议应满足以下要求：

a)     采用 TCP 协议传输任务管理、远程控制、模型同步等指令，应符合附录 J；

b)     视频传输接口应符合 Q/GDW 10517.1 接口 B 协议；

c)     文件传输接口采用 FTPS 协议，应符合附录M；

d)     算法管理接口协议，应符合附录 I。

## 10.2  区域巡视主机与智能分析主机接口

### 10.2.1  物理接口

区域巡视主机与智能分析主机通信采用 100M/1000M 自适应以太网物理介质的通信接口。

### 10.2.2  协议接口

区域巡视主机与智能分析主机接口协议，采用 TCP 传输协议， 向智能分析主机发送识别分析任务指令，接收识别分析结果数据，应符合附录 N。

## 10.3  区域巡视主机与边缘节点装置接口

### 10.3.1  物理接口

区域巡视主机与边缘节点装置通信采用 100M/1000M 自适应以太网物理介质的通信接口。

### 10.3.2  协议接口

区域巡视主机与边缘节点装置系统接口协议应满足以下要求：

— 362 —

a)     控制指令、查询指令、巡视任务、巡视数据、巡视结果、微气象状态等传输通信应遵循 TCP传输协议，应符合附录 O；

b)    巡视采集的可见光照片、红外图谱、音频等文件传输，遵循 FTPS 安全文件传输规范，应符合附录 M。

## 10.4  边缘节点装置与机器人接口

### 10.4.1  物理接口

边缘节点装置与机器人通信采用 100M/1000M 自适应以太网物理介质的通信接口。

### 10.4.2  协议接口

边缘节点装置与机器人接口协议应满足以下要求：

a)     设备模型信息及设备巡视点位信息以离线文件或在线接口方式同步，离线文件格式应符合附录 B 模型文件部分，在线接口应遵循 TCP 传输协议，应符合附录P；

b)    控制指令、查询指令、巡视结果数据、机器人状态数据、微气象状态数据等传输通信应遵循TCP 传输协议，应符合附录P；

c)     巡视采集的可见光照片、红外图谱、音频等文件传输，遵循 FTPS 安全文件传输规范，应符合附录 M。

## 10.5  边缘节点装置与无人机接口

### 10.5.1  物理接口

边缘节点装置与无人机通信采用 100M/1000M 自适应以太网物理介质的通信接口。

### 10.5.2  协议接口

边缘节点装置与无人机接口协议应满足以下要求：

a)     设备模型信息及设备巡视点位信息以离线文件或在线接口方式同步，离线文件格式应符合附录 B 模型文件部分，在线接口应遵循 TCP 传输协议，应符合附录P；

b)    控制指令、查询指令、巡视结果数据、无人机状态数据等传输通信应遵循 TCP 传输协议，应符合附录 P；

c)    巡视采集的可见光照片和红外图谱文件传输，遵循 FTPS 安全文件传输规范，应符合附录M。

## 10.6  边缘节点装置与主辅设备监控系统接口

### 10.6.1  物理接口

边缘节点装置与主辅设备监控系统通信采用 100M/1000M 自适应以太网物理介质的通信接口。

### 10.6.2  协议接口

边缘节点装置与主辅设备监控系统接口协议应满足以下要求：

a)     主辅设备监控系统与边缘节点装置通过正向隔离装置通信，采用 UDP 协议，应符合附录H；

b)    边缘节点装置与主辅设备监控系统通过反向隔离装置通信，报文格式采用 CIM/E 语言格式，应符合附录 H。

## 10.7  区域巡视主机/边缘节点装置与视频装置接口

### 10.7.1  物理接口

— 363 —

区域巡视主机/边缘节点装置与视频设备通信采用 100M/1000M 自适应以太网物理介质的通信接口。

### 10.7.2  协议接口

区域巡视主机/边缘节点装置采用 TCP/UDP 传输协议，获取摄像机的视频和红外图谱，并实现对摄像机的控制。

## 10.8  区域巡视主机/边缘节点装置与声纹监测装置接口

### 10.8.1  物理接口

区域巡视主机/边缘节点装置与声纹监测装置通信采用 100M/1000M 自适应以太网物理介质的通信接口。

### 10.8.2  协议接口

区域巡视主机/边缘节点装置采用 TCP/UDP 传输协议，获取声音监测数据，通信协议应符合附录Q。

# 11  界面要求

## 11.1  通用要求

人机界面的布局应风格统一，界面功能区域应标准化。

## 11.2  画面比例

系统图形界面画布采用 16:9（宽高比）比例作为基准进行设计布置，并兼容 4:3 比例基准。

## 11.3  页面布局

系统功能整体布局分为上下部分，上部为公共部分，包括标识、当前时间、主功能菜单列表，下部为采用分区域设计的功能模块，界面设计参见附录 R。

## 11.4  页面颜色

区域巡视系统页面主色风格标准色色值为#0B2C85 、#FCFD01 、#D88D1F 、#FF4026 、#1DD4E7、 #127CA0，其中上部菜单标准色应满足以下要求：

a)     上部菜单背景采用主色风格标准色#0B2C85；

b)    上部菜单高亮选中条目采用主色风格标准色#127CA0。

# 12  系统信息安全要求

区域巡视系统信息安全要求如下：

a)     区域巡视系统信息安全应符合 GB/T 36572 和 GB/T 22239 相关要求， 网络部署应采用“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的基本防护策略；

b)     区域巡视系统软件不应存在恶意代码及内存泄漏等重要代码缺陷，身份鉴别、访问控制、安全审计、数据完整性、数据保密性、软件容错、信息探测等安全要求应遵循 DL/T 1455；会话管理、安全漏洞等应遵循 Q/GDW 1597。

— 364 —

# 13  环境适应性能要求、电磁兼容性能要求、机械性能要求

## 13.1  低温性能

区域巡视主机、智能分析主机、边缘节点装置应能满足 0℃、持续工作 2h 的低温试验要求。

## 13.2  高温性能

区域巡视主机、智能分析主机、边缘节点装置应能满足 40℃、持续工作2h 的高温试验要求。

## 13.3  湿热性能

区域巡视主机、智能分析主机、边缘节点装置应能承受 GB/T 2423.3 规定的恒定湿热试验要求，温度（40±2） ℃, 湿度（93±3）%，保持 48h，试验过程中装置不通电，试验后各导电回路对外非带电导电部位及外壳之间、电气上无联系的各回路之间的绝缘电阻不应小于 1.5MΩ。

## 13.4  电磁兼容

区域巡视主机、智能分析主机、边缘节点装置在电磁兼容试验期间不应出现故障或重启现象，无数据误发、漏发现象，功能正常，应符合表 2 要求。

表 2     电磁兼容性测试要求

| 序号 | 项目 | 参考标准 | 严酷等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电放电抗扰度 | GB/T 17626.2 | 2 级 |
| 2 | 浪涌（冲击）抗扰度 | GB/T 17626.5 | 2 级 |
| 3 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | GB/T 17626.6 | 2 级 |
| 4 | 工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.8 | 3 级 |

## 13.5  机械性能

设备机械性能应符合 GB/T 15153.2 中的要求，试验结束后装置应无损坏和紧固件松动脱落现象，应能正常工作，具体参数应符合表 3。

表 3     机械性能要求表

| 序号 | 项目 | 设定参数 | 等级参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正弦稳态振动 | 位移幅值（mm） | 3 |  |  |
|  |  | 加速度幅值(m/s2) |  | 10 | 15 |
|  |  | 频率范围(Hz) | 2～9 | 9～200 | 200～500 |
| 2 | 冲击 | 半正弦脉冲持续时间(ms) |  | 11 |  |
|  |  | 峰值加速度(m/s2) |  | 100 |  |
| 3 | 自由跌落 | 跌落高度(m) |  | 0.25 |  |

— 365 —

附  录  A

# （规范性）

# 文件格式定义

## A.1  红外图谱文件

应满足 DL/T 664 中定义的文件格式要求。

## A.2  模型同步文件

### A.2.1  范围

本部分适用于边缘节点装置与机器人/站端无人机之间，边缘节点装置与区域巡视主机之间， 以及区域巡视主机与上级系统之间同步设备巡视点位模型、巡视装置模型和任务模型、检修区域模型、联动配置模型、标准点位模型文件。

### A.2.2  格式定义

文件格式宜支持 XML 文件。

### A.2.3  点位模型数据内容

设备模型及设备点位模型文件中应至少包括设备信息及巡视点位信息，必需数据应按照表 A.1。

表 A.1   设备模型及设备点位模型文件必需数据表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| station_name | string | 变电站名称 |  |
| station_code | string | 变电站编码 | 和中台设备编码保持一致 |
| area_id | string | 区域 ID | 自定义的站内区域，可为空 |
| area_name | string | 区域名称 | 区域名称 |
| device_id | string | 设备点位 ID |  |
| device_name | string | 设备点位名称 |  |
| component_id | string | 部件 ID | 一次设备点位对应所属部件或部位，对应部件时和中台设备编码保持一致，可为空 |
| component_name | string | 部件名称 |  |
| bay_id | string | 间隔 ID | 一次设备点位对应所在间隔，和中台设备编码保持一致 |
| bay_name | string | 间隔名称 | 间隔名称 |
| main_device_id | string | 主设备 ID | 一次设备点位对应点位所属主设备，和中台设备编码保持一致 |
| main_device_name | string | 主设备名称 | 主设备名称 |
| 366 device_type | string | 主设备类型 | <1>:=油浸式变压器（电抗器） |
|  |  |  | <2>:=断路器 |
|  |  |  | <3>:=组合电器 |
|  |  |  | <4>:=隔离开关 |
|  |  |  | <5>:=开关柜 |
|  |  |  | <6>:=电流互感器 |
|  |  |  | <7>:=电压互感器 |
|  |  |  | <8>:=避雷器 |
|  |  |  | <9>:=并联电容器组 |
|  |  |  | <10>:=干式电抗器 |

—

—

表 A.1   （续）

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| device_type | string | 主设备类型 | < 11>:=串联补偿装置 |
|  |  |  | < 12>:=母线及绝缘子 |
|  |  |  | < 13>:=穿墙套管 |
|  |  |  | < 14>:=消弧线圈 |
|  |  |  | < 15>:=高频阻波器 |
|  |  |  | < 16>:=耦合电容器 |
|  |  |  | < 17>:=高压熔断器 |
|  |  |  | < 18>:=中性点隔直（限直）装置 |
|  |  |  | < 19>:=接地装置 |
|  |  |  | <20>:=端子箱及检修电源箱 |
|  |  |  | <21>:=站用变压器 |
|  |  |  | <22>:=站用交流电源系统 |
|  |  |  | <23>:=站用直流电源系统 |
|  |  |  | <24>:=设备构架 |
|  |  |  | <25>:=辅助设施 |
|  |  |  | <26>:=土建设施 |
|  |  |  | <27>:=独立避雷针 |
|  |  |  | <28>:=电力电缆 |
|  |  |  | <29>:=二次屏柜 |
|  |  |  | <30>:=消防系统 |
| meter_type | string | 表计类型 | < 1>:=油位表 |
|  |  |  | <2>:=避雷器动作次数表 |
|  |  |  | <3>:=泄漏电流表 |
|  |  |  | <4>:=SF6 压力表 |
|  |  |  | <5>:=液压表 |
|  |  |  | <6>:=开关动作次数表 |
|  |  |  | <7>:=油温表 |
|  |  |  | <8>:=档位表 |
|  |  |  | <9>:=气压表 |
| appearance_type | string | 辅助设施类型 | < 1>: =电子围栏 |
|  |  |  | <2>:=红外对射 |
|  |  |  | <3>:=泡沫喷淋 |
|  |  |  | <4>:=消防水泵 |
|  |  |  | <5>:=消防栓 |
|  |  |  | <6>:=消防室 |
|  |  |  | <7>:=设备室 |
|  |  |  | <8>:=照明灯 |
|  |  |  | <9>:=摄像头 |
|  |  |  | < 10>:=水位线 |
|  |  |  | < 11>:=排水泵 |
|  |  |  | < 12>:=沉降监测点 |
| save_type_list | string | 采集/保存文件类型列表 | 格式：多个采集文件类型，采用“, ” 分隔。 |
| recognition_type_list | string | 识别类型列表 | 格式 ：多个识别类型，采用“ , ”分隔。 |
| phase | string | 相位 | <1>:=A 相 <2>:=B 相<3>:=C 相多个相位，采用“,”分隔 |
| device_info | string | 备注信息 | 用于祚述设备点位的文字信息 |
| data_type | int | 设备点位支持的数据来源 | 按位定义数据来源，支持 32 位 1 为有效， 0 为无效，如下： 第 0 位：摄像机，第 1 位：机器人，第 2位：无人机，第 3 位：声纹，第 4 位：在线监测 — 367 — 区域巡视主机上报上级系统填写。 |

表 A.1   （续）

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| lower_value | string | 正常范围下限 | 区域巡视主机上报上级系统填写（选填） |
| upper_value | string | 正常范围上限 | 区域巡视主机上报上级系统填写（选填） |
| video_pos | string | 关联视频编码及预置位 | Json 格 式 ： [{"device_code":" 视 频 编 码","device_pos":" 视 频 预 置 位 号","device_xyzf":" 视 频 预 置 位 坐 标","robot_code":" 机器 人编码 ","robot_pos":"机器人预置位号","uav_code":"无人机编码","uav_pos":"无人机预置位号"}],若某项不存在，则内容填空。 |
| point_type | string | 重要等级 | < 1>: = Ⅰ类<2>: = Ⅱ类<3>: = Ⅲ类 |
| label_attri | string | 标签属性 | 点位标签属性，多个附加属性逗号分隔<1>:=人工关注 |

示例：XML 格式示例如下：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Device_Model>

<Item station_name="变电站名称"

station_code="变电站编码"

area_id="区域 ID"

area_name="区域名称"

device_id="设备点位 ID"

device_name="设备点位名称"

component_id="部件 ID"

component_name="部件名称"

bay_id="间隔 ID"

bay_name="间隔名称"

main_device_id="主设备 ID"

main_device_name="主设备名称"

device_type="主设备类型"

meter_type="表计类型

appearance_type="辅助设施类型"

save_type_list="采集/保存文件类型列表"

recognition_type_list="识别类型列表"

phase="相位"

device_info="备注信息"

data_type ="设备点位支持的数据来源"

lower_value ="正常范围下限"

upper_value ="正常范围上限"

video_pos ="关联视频编码及预置位"

label_attri ="1"/> </Device_Model>

### A.2.4  巡视装置模型数据内容

— 368 —

巡视装置模型文件中应至少包括区域巡视主机、智能分析主机、机器人、无人机、摄像机、声纹监测装置的属性信息，格式应按照表 A.2。

表 A.2   巡视装置模型文件数据表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_name | string | 巡视装置名称 |  |
| patroldevice_code | string | 巡视装置编码 |  |
| station_name | string | 变电站名称 |  |
| station_code | string | 变电站编码 |  |
| device_model | string | 装置型号 |  |
| manufacturer | string | 生产厂家 |  |
| use_unit | string | 使用单位 |  |
| device_source | string | 装置来源 |  |
| production_date | string | 生产日期 |  |
| production_code | string | 出厂编号 |  |
| istransport | string | 是否轮转 | 当装置类型为机器人时传递该字段<0>: = 不轮转 < 1>: = 轮转 |
| use_mode | string | 使用类型 | 当装置类型为摄像机时传递该字段<10>: = 枪机 <11>: = 球机 <12>: = 云台 < 13>: = 微型摄像机 |
| video_mode | string | 视频类型 | <1>: = 可见光 <2>: = 红外 <3>: = 可见光与红外 |
| place | string | 安装位置 | 摄像机的安装位置，其余种类的采集终端传空值 |
| type | string | 装置类型 | < 1>: = 室外轮式机器人 |
|  |  |  | <2>: = 室内轮式机器人 |
|  |  |  | <3>: = 挂轨机器人 |
|  |  |  | < 10>: = 摄像机 |
|  |  |  | < 11>: = 硬盘录像机 |
|  |  |  | < 12>: = 智能分析主机 |
|  |  |  | < 13>: = 无人机 |
|  |  |  | < 14>: = 声纹 |
|  |  |  | < 15>: = 无人机机巢 |
|  |  |  | <20>: = 区域巡视主机 |
|  |  |  | <21>: = 边缘节点装置 |
| patroldevice_info | string | 备注信息 | 用于祚述巡视装置的文字信息 |
| mount_patroldevice_code | string | 所属挂载装置编码 | 当摄像机为机器人上挂载的， 填充机器人编码； 当摄像机为无人机上挂载的，填充无人机编码； 当摄像机为无人机机巢上挂载的， 填充无人机机巢编码； 当摄像机独立使用时， 填充硬盘录像机编码；其他情况为空 |

示例：XML 文件格式

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> < PatrolDevice_Model>

<Item patroldevice_name="巡视装置名称 1"

patroldevice_code="巡视装置编码 2"

station_name="变电站名称"

station_code="变电站编码"

device_model="装置型号"

manufacturer="生产厂家"

use_unit="使用单位"                                                                                                                       — 369 —

device_source="装置来源"

productin_date="生产日期"

productin_code="出厂编号"

istransport="是否轮转"

use_mode="使用类型"

video_mode="视频类型"

place="安装位置"

type="巡视装置类型"

patroldevice_info="备注信息"

mount_patroldevice_code="所属挂载装置编码" />

</ PatrolDevice_Model>

### A.2.5  任务模型数据内容

任务模型文件数据应按照表 A.3。

表 A.3   任务模型文件数据表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| station_name | string | 变电站名称 |  |
| station_code | string | 变电站编码 |  |
| type | string | 巡视类型 | < 1>:=例行巡视 |
|  |  |  | <2>:=特殊巡视 |
|  |  |  | <3>:=专项巡视 |
|  |  |  | <4>:=自定义巡视 |
| task_code | string | 任务编码 |  |
| task_name | string | 任务名称 |  |
| priority | string | 优先级 | < 1>:=优先级 1，优先级最低 |
|  |  |  | <2>:=优先级 2 |
|  |  |  | <3>:=优先级 3 |
|  |  |  | <4>:=优先级 4，优先级最高 |
| device_level | int | 设备层级 | < 1>: = 间隔 |
|  |  |  | <2>: = 主设备 |
|  |  |  | <3>: = 设备点位 |
|  |  |  | <4>: = 部件 |
| device_list | string | 设备列表 | 格式：多个 ID，采用“ , ”分隔 |
| fixed_start_time | string | 定期开始时间 |  |
| cycle_month | string | 周期（月） | 格式：多个月，采用“, ”分 隔，例如 1,2,5，代表一月，二月，五月 |
| cycle_week | string | 周期（周） | 格式：一周中多天执行，采用“, ”分隔；例如 1,2,7，代表周一，周二，周日 |
| cycle_execute_time | string | 周期（执行时间） | 格式：hh:mm:ss |
| cycle_start_time | string | 周期开始时间 |  |
| cycle_end_time | string | 周期结束时间 |  |
| interval_number | string | 间隔（数量） |  |
| interval_type | string | 间隔（类型） | < 1>:=小时 |
|  |  |  | <2>:=天 |
| interval_execute_time | string | 间隔（执行时间） | 格式：hh:mm:ss |
| interval_start_time | string | 间隔开始时间 |  |
| interval_end_time | string | 间隔结束时间 |  |
| — 370 — invalid start_time | string | 不可用开始时间 |  |

表 A.3   （续）

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| invalid_end_time | string | 不可用结束时间 |  |
| isenable | string | 是否可用 | <0>: = 启用<1>: = 禁用<2>: =删除 |
| creator | string | 编制人 |  |
| create_time | string | 编制时间 |  |

示例：XML 文件格式

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Task_Model>

<Item    station_name="变电站名称"

station_id="变电站编码"

type ="2"

task_code ="0001"

task_name ="1 号主变－例行巡视"

priority ="1"

device_level ="3"

device_list ="1 ，2 ，3 ，4 "

fixed_start_time ="2022-01-19 10:00:00"

cycle_month =" "

cycle_week =" "

cycle_execute_time =" "

cycle_start_time =" "

cycle_end_time =" "

interval_number =" "

interval_type =" "

interval_execute_time =" "

interval_start_time =" "

interval_end_time =" "

invalid_start_time =" "

invalid_end_time =" "

isenable =" "

creator ="qyw"

create_time ="" /> </Task_Model>

### A.2.6  检修区域模型数据内容

检修区域模型文件数据应按照表 A.4。

表 A.4   检修区域模型文件数据表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| station_name | string | 变电站名称 |  |
| station_code | string | 变电站编码 |  |
| config_code | string | 检修区域配置编码 |  |
| enable | int | 是否有效 | — 371 — 1：设置检修区域， 0 取消检修区域 |

表 A.4   （续）

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| start_time | string | 开始时间 | 格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| end_time | string | 结束时间 | 格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| device_level | int | 设备层级 | <1>: = 间隔 <2>: = 主设备 <3>: = 设备点位<4>: = 部件 |
| device_list | string | 检修设备列表 | 格式：多个 ID，采用“,”分隔 |
| coordinate_pixel | string | 坐标框（像素点） | 格式：x1,y1,z1; x2,y2,z2; x3,y3,z3; x4,y4,z4 |

示例：XML 文件格式

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Effect_Config>

<Item         station_name="变电站名称"

station_id="变电站编码"

config_code  ="检修区域配置编码"

enable  ="是否有效"

start_time  ="开始时间"

end_time  ="结束时间"

device_level   ="设备层级"

device_list   ="检修设备列表"

coordinate_pixel  ="坐标框（像素点） "/>

</Effect_Config>

### A.2.7  联动配置文件

联动配置文件数据应按照表 A.5。

表 A.5   联动配置文件数据表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| source_code | string | 联动点位编码 | 对应主辅系统的监控索引号，例如： 1039 |
| source_name | string | 联动点位名称 | 例如：站一/110kV.XX1096 线/501开关 |
| source_type | string | 信号类型 | 遥控/遥信/遥测 |
| device_id | string | 巡视点位编号 | 格式：多个 ID，采用“ , ”分隔 |

示例：XML 文件格式

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Effect_Config>

<Item         source_code ="联动点位编码"

source_name ="联动点位名称"

source_type ="信号类型"

device_id ="巡视点位编号"/> </Effect_Config>

### A.2.8  巡视装置维护记录模型数据内容

巡视装置维护记录模型文件应包括数据见表 A.6。

— 37

2 —

27

表 A.6  巡视装置维护记录模型数据表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| station_name | string | 变电站名称 |  |
| station_code | string | 变电站编码 |  |
| patroldevice_name | string | 装置名称 |  |
| patroldevice_code | string | 装置编码 |  |
| patroldevice_type | int | 装置类型 | <1>: = 室外轮式机器人<2>: = 室内轮式机器人<3>: = 挂轨机器人 <10>: = 高清视频 <11>: = 硬盘录像机<13>: = 无人机 <14>: = 声纹 |
| record_code | string | 维护记录编码 | 本次装置维护记录的唯一标识 |
| start_time | string | 维护开始时间 | 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| end_time | string | 维护结束时间 | 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss，该字段可能为空 |
| fault_level | int | 故障级别 | 故障级别 <1>: = 一般 <2>:= 严重 |
| fault_desc | string | 故障祚述 | 故障祚述，包括故障类型以及其他信息祚述 |
| maintenance_unit | string | 维护单位 |  |
| maintenance_person | string | 维护人员 |  |
| maintenance_status | int | 维护消缺状态 | 消缺状态 <1>:= 已消缺 <2>:= 未消缺 <3>:= 消缺中 |

示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Maintenance_Record>

<Item  station_name="变电站名称"

station_id="变电站编码"

patroldevice_name ="巡视装置名称"

patroldevice_code ="巡视装置编码"

patroldevice_type ="装置类型"

record_code ="维护记录编码"

start_time="维护开始时间"

end_time="维护结束时间"

fault_level="故障级别"

fault_desc="故障祚述"

maintenance_unit ="维护单位"

maintenance_person ="维护人员"

maintenance_status ="维护消缺状态"/>

</Maintenance_Record>

### A.2.9  点位告警阈值配置模型文件

— 373 —

用于存储变电设备点位告警阈值的配置信息。文件应采用 XML 格式，点位告警阈值文件数据按照表 A.7。

表 A.7  点位告警阈值模型文件

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| device_id | string | 设备点位 ID |  |
| device_name | string | 设备点位名称 |  |
| defect_type | string | 缺陷识别类型 | 支持仪表读数、红外温度等，缺陷类型定义数据见表 I.11 |
| station_code | string | 变电站编码 | 与中台保持一致 |
| station_name | string | 变电站名称 |  |
| decide_rule | string | 判定规则 | <0>:=无，<1>:= 等于，<2>:=不等于,<3>: = 包括,<4>:= 不包括,<5>:=上下限,<6>;=上限,<7>:=下限,<10-20>:判定规则扩展预留 |
| decision_value_class | string | 判定值类别 | <1>:= 数值,<2>:=百分比,<10-20>:判定值类别扩展预留 |
| alarm_desc | string | 告警祚述 |  |
| alarm_type | string | 告警类型 | <1>: = 超温报警 |
|  |  |  | <2>: = 温升报警 |
|  |  |  | <7>: = 仪表越限报警 |
|  |  |  | <8>: = 仪表超量程报警 |
|  |  |  | <10>: = 变位报警 |
|  |  |  | <104-200>: 告警类型扩展预留 |
| base_line_value | String | 基准值 |  |
| alarm_level | String | 告警等级 | <1>:一般,<2>:严重,<3>:危急 |

示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Alarm_Threshold>

<Item  device_id= “设备点位 ID ”

device_name=  “设备点位名称”

defect_type= “缺陷识别类型”

station_code= “变电站编码”

station_name=  “变电站名称”

decide_rule= “判定规则”

decision_value_class=  “判定值类别”

alarm_desc=  “告警祚述”

alarm_type=  “告警类型”

base_line_value=  “基准值”

alarm_level= “告警等级”/>

</Alarm_Threshold>

### A.2.10  标准点位模型数据内容

用于存储上级系统下发给区域巡视系统的标准点位配置的属性信息，标准点位模型文件存放路径为：变电站编码/Model/standard_point_ 区域巡视主机编码.xml ，其中 Model 为固定值。

示例：a833b51c148a06deef5e996866015ea83347153717/Model/standard_point_10.xml。

数据内容按照表 A.8。

表 A.8  标准点位模型数据表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| standard_device_id | string | 标准点位ID |  |
| — 374 — standard_device_name | string | 标准点位名称 |  |

— 375 —

表 A.8  （续）

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| station_code | string | 变电站编码 | 与业务中台保持一致 |
| station_name | string | 变电站名称 |  |
| area_id | string | 区域ID |  |
| area_name | string | 区域名称 | 区域全名 |
| component_id | string | 部件ID | 与业务中台保持一致 |
| component_name | string | 部件名称 |  |
| bay_id | string | 间隔ID | 与业务中台保持一致 |
| bay_name | string | 间隔名称 |  |
| main_device_id | string | 主设备ID | 与业务中台保持一致 |
| main_device_name | string | 主设备名称 | 主设备全名 |
| device_type | string | 主设备类型 | < 1>: = 油浸式变压器(电抗器) |
|  |  |  | <2>: = 断路器 |
|  |  |  | <3>: = 组合电器 |
|  |  |  | <4>: = 隔离开关 |
|  |  |  | <5>: = 开关柜 |
|  |  |  | <6>: = 电流互感器 |
|  |  |  | <7>: = 电压互感器 |
|  |  |  | <8>: = 避雷器 |
|  |  |  | <9>: = 并联电容器组 |
|  |  |  | < 10>: = 干式电抗器 |
|  |  |  | < 11>: = 串联补偿装置 |
|  |  |  | < 12>: = 母线及绝缘子 |
|  |  |  | < 13>: = 穿墙套管 |
|  |  |  | < 14>: = 消弧线圈 |
|  |  |  | <15>: = 高频阻波器 |
|  |  |  | <16>: = 耦合电容器 |
|  |  |  | <17>: = 高压熔断器 |
|  |  |  | <18>: = 中性点隔直(限直)装置 |
|  |  |  | <19>: = 接地装置 |
|  |  |  | <20>: = 端子箱及检修电源箱 |
|  |  |  | <21>: = 站用变压器 |
|  |  |  | <22>: = 站用交流电源系统 |
|  |  |  | <23>: = 站用直流电源系统 |
|  |  |  | <24>: = 设备构架 |
|  |  |  | <25>: = 辅助设施 |
|  |  |  | <26>: = 土建设施 |
|  |  |  | <27>: = 独立避雷针 |
|  |  |  | <28>: = 避雷器动作次数表 |
|  |  |  | <29>: = 二次屏柜 |
|  |  |  | <30>: = 消防系统 |
| meter_type | string | 表计类型 | <1>: = 油位表 |
|  |  |  | <2>: = 避雷器动作次数表 |
|  |  |  | <3>: = 泄漏电流表 |
|  |  |  | <4>: = SF6压力表 |
|  |  |  | <5>: = 液压表 |
|  |  |  | <6>: = 开关动作次数表 |
|  |  |  | <7>: = 油温表 |
|  |  |  | <8>: = 档位表 |
|  |  |  | <9>: = 气压表 |
| appearance_type | string | 辅助设施类型 | <1>: = 电子围栏 |
|  |  |  | <2>: = 红外对射 |
|  |  |  | <3>: = 泡沫喷淋 |
|  |  |  | <4>: = 消防水泵 |

表 A.8  （续）

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| appearance_type | string | 辅助设施类型 | <5>: = 消防栓 |
|  |  |  | <6>: = 消防室 |
|  |  |  | <7>: = 设备室 |
|  |  |  | <8>: = 照明灯 |
|  |  |  | <9>: = 摄像机 |
|  |  |  | < 10>: = 水位线 |
|  |  |  | < 11>: = 排水泵 |
| save_type_list | string | 采集/ 保存文件类型 列表 | 格式：多个采集文件类型，采用“, ”分隔 |
| recognition_type_list | string | 识别类型列表 | 格式：多个识别类型，采用“, ”分隔 |
| phase | string | 相位 | <1>: = A相 <2>: = B相 <3>: = C相 |
| device_info | string | 备注信息 | 用于祚述设备点位的文字信息 |
| data_type | Int | 设备点位支持的数据来源 | 按位定义数据来源，支持 32 位 1 为有效， 0 为无效，如下： 第 0 位：摄像机，第 1 位：机器人，第 2 位：无人机，第3 位：声纹，第 4位：在线监测 |
| video_pos | string | 关联视频编码及预置位 |  |
| point_type | string | 重要等级 | <1>: = Ⅰ类<2>: = Ⅱ类<3>: = Ⅲ类 |

示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Standard_Device_Model>

<Item  standard_device_id="标准点位 ID"

standard_device_name="标准点位名称" station_name="变电站名称"

station_code="变电站编码"

area_id="区域 ID"

area_name="区域名称"

bay_id="间隔 ID"

bay_name="间隔名称"

main_device_id="主设备 ID"

main_device_name="主设备名称" component_id="部件 ID"

component_name="部件名称"

device_id="设备点位 ID"

device_name="设备点位名称"

device_type="主设备类型"

meter_type="表计类型"

appearance_type="辅助设施类型"

save_type_list="采集/保存文件类型列表" recognition_type_list="识别类型列表"

phase="相位"

device_info="备注信息"

— 376 —

data_type ="设备点位支持的数据来源"

video_pos ="关联视频编码及预置位"

point_type  ="重要等级"/>

</Standard_Device_Model>

## A.3  地图文件

### A.3.1  作用说明

用于展示机器人巡视路线、检修区域设置的变电站示意图。由区域巡视主机统一祢供变电站示意图，应包含变电站边界、巡视道路（含电缆盖板）、一次设备区域、充电室、办公楼、二次设备室等主要建筑物。可用于展示机器人及无人机巡视路线、检修区域设置等。

### A.3.2  文件要求

应根据变电站设计文件选择合适的地图尺寸，分辨率宜采用 1280*960 或 1920*1080 ，4:3 或 16:9比例。宜采用屏幕坐标系， 以地图左上角为原点，机器人及无人机平面坐标应按统一坐标转换后上报。

### A.3.3  格式定义

文件应采用jpg 格式。

— 377 —

附  录  B

# （规范性）

# 区域巡视系统配置

## B.1  区域巡视系统配置

系统接入变电站数量及配置主机数量要求如下：

a)     以 35kV 变电站（681个巡视点位）为基准，根据 220kV（AIS） 、220kV（GIS） 、110kV 变电站点位规模，分别以 3.63 、2.68 、1.47 的系数折算为相应数量的 35kV 变电站，每套区域型远程智能巡视系统宜接入 50~100 座 35kV 变电站；

b)    按照实际应用需求，可调整区域巡视系统的变电站接入数量，确定区域巡视主机和智能分析主机等硬件配置，可采取单台或多台配置方式达到要求，对视频有高并发要求时应单独配置流媒体服务器。

## B.2  主机配置方案

区域巡视系统主机硬件配置分为标配和高配 2 个配置方案，标配适用于接入规模小于50 座 35kV变电站的区域巡视系统，高配适用于接入规模 50~100 座 35kV 变电站的区域巡视系统；硬件配置应不低于表 B.1。

表 B.1   典型硬件配置表

| 配置 | 区域巡视主机 | 智能分析主机 |
| --- | --- | --- |
| 标配 | CPU:2.0GHz 16 核内存：64GB 存储： 10TB | CPU:2.0GHz 16 核内存：64GB 算力： 128TOPS INT8 |
| 高配 | CPU:2.0GHz 16 核 内存：128GB 存储：20TB | CPU:2.0GHz 16 核 内存：128GB 算力：256TOPS INT8 |

— 378 —

# 智能分析典型缺陷

智能分析典型缺陷见表 C.1。

表 C.1 智能分析典型缺陷

| 序号 | 缺陷名称 | 缺陷祚述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备外部损坏 | 呼吸器油封破损 |
| 2 |  | 导线断股 |
| 3 | 设备变形 | 电容器本体鼓肚 |
| 4 |  | 膨胀器冲顶 |
| 5 |  | 绝缘子变形 |
| 6 |  | 均压环破损变形 |
| 7 | 凝露 | 汇控柜观察窗凝露 |
| 8 | 表计破损 | 表盘模糊 |
| 9 |  | 表盘破损 |
| 10 |  | 外壳破损 |
| 11 | 绝缘子破损 | 绝缘子破裂 |
| 12 | 渗漏油 | 地面油污 |
| 13 |  | 部件表面油污 |
| 14 | 呼吸器破损 | 硅胶筒破损 |
| 15 | 箱门闭合异常 | 箱门闭合异常 |
| 16 | 异物 | 挂空悬浮物 |
| 17 | 异物 | 鸟巢 |
| 18 | 盖板破损或缺失 | 盖板破损 |
| 19 | 未穿安全帽 | 未穿安全帽 |
| 20 | 未穿工装 | 未穿工装 |
| 21 | 吸烟 | 吸烟 |
| 22 | 表计读数异常 | 指针无法识别 |
| 23 |  | 指针不正确 |
| 24 | 油位状态 | 呼吸器油封油位异常 |
| 25 | 硅胶变色 | 硅胶潮解变色部分超过总量的 2/3 |
| 26 |  | 硅胶潮解全部变色或硅胶自上而下变色 |
| 27 | 压板状态 | 压板合 |
| 28 |  | 压板分 |
| 29 | 位置指示不正确 | 断路器分、合闸位置指示不正确，与当时的实际本体 运行状态明显不相符 |
| 30 |  | 闸刀的指示的位置与实际位置相反或不一致 |
| 31 | 倾斜 | 设备螺丝松动或其他原因导致倾斜 |
| 32 |  | 水平尺测量构架与地面明显倾斜，已造成导线紧绷 |
| 33 | 风化露筋 | 构架形成大面积连续的风化露筋，纵向裂纹、横向裂 纹，缝隙宽度肉眼可见 |
| 34 | 变形 | 管母线伸缩节严重变形 |
| 35 | 渗油 | — 379 — 设备有轻微渗油，未形成油滴 |

表 C.1 （续）

| 序号 | 缺陷名称 | 缺陷祚述 |
| --- | --- | --- |
| 36 | 渗油 | 设备表面有渗油油迹，未形成油滴 |
| 37 |  | 非负压区渗油 |
| 38 | 断路器、组合电器 SF6 表 | 低压力报警 |
| 39 | 油浸变压器（电抗器）绕组温度表 | 油温越上限 |
| 40 | 金属封闭母线伸缩节（有标尺） | 伸缩量指示不正确 |
| 41 | 油浸变压器（电抗器）、串联补偿装置、集合式电力电容器、液压弹簧断路器、电 | 油位越上限 |
| 42 |  | 油位越下限 |
| 43 | 压互感器、电流互感器、充油套管油位计 | 油位不可见 |
| 44 | 瓦斯继电器 | 有气体 |
| 45 | 油浸变压器（电抗器）油温表 | 油温越上限 |
| 46 | 液压机构断路器油压表 | 压力越上限 |
| 47 |  | 压力越下限 |
| 48 | 变压器有载调压档位 | 指针无法识别 |
| 49 | 偏位 | 分合指示偏移或文字、图示模糊，无法正确反应设备 实际状态 |
| 50 | 模糊 | 分合闸指示模糊，但闸刀分合闸位置直观 |
| 51 | 脱落 | 分合闸指示标识脱落 |

— 380 —

# 巡视报告格式定义

## D.1  范围

本部分适用于区域巡视主机导出巡视报告文档的格式定义。

## D.2  文件格式

巡视报告导出文件格式应支持 Word 或 Excel，巡视报告导出同时导出高清巡视图片合集。

## D.3  巡视报告定义

巡视报告应包括表头部分与详细巡视记录部分，表头部分数据见表 D.1，巡视报告详细巡视记录部分数据见表 D.2。

表 D.1     巡视报告表头数据表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变电站 | string | 变电站名称 |  |
| 电压等级 | string | 变电站电压等级 | 220kV 、110kV 、66kV 、35kV |
| 变电站类别 | string | 变电站类型 | AIS 站、GIS 站、HGIS 站 |
| 巡视日期 | string | 巡视日期 | YYYY-MM-DD |
| 巡视任务名称 | string | 巡视任务名称 |  |
| 环境信息 | string | 巡视当日环境信息 | 包括当日气温(℃)、气压(Kpa)、风速（m/s）等环境信息祚述 |
| 巡视开始时间 | string | 开始时间 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| 巡视结束时间 | string | 结束时间 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| 巡视统计 | string | 巡视统计 | 包括本次巡视总点位数、完成点位数、异常点位数、待人工确认点位数等 |
| 审核人 | string | 审核人名称 |  |
| 审核时间 | string | 报告审核时间 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| 巡视结论 | string | 巡视报告审核结论 | 填人工审核结论 |

表 D.2   巡视报告巡视记录数据表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | int | 编号 |  |
| 区域 | string | 区域名称 |  |
| 间隔 | string | 间隔名称 |  |
| 设备 | string | 设备名称 |  |
| 部件 | string | 部件名称 |  |
| 点位 | string | 点位名称 |  |
| 数据来源 | string | 数据来源 | 视频、机器人、无人机、声纹等 |
| 采集时间 | string | 采集时间 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| 巡视结果 | string | 巡视结果 | 识别结果祚述，如“未见异常”、“金属锈蚀”、“0.64Mpa”等 |
| 点位状态 | string | 巡视点位状态 | 点位状态包括正常、异常、待人工确认三种状态： 1、正常：图像识别无缺陷、设备状态识别及数值结果在正常阈值范围内 |

— 381 —

表 D.2   （续）

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 点位状态 | string | 巡视点位状态 | 2、异常：图像识别有缺陷、设备状态识别及数值结果超出正常阈值范围 3、待人工确认：截图失败、分析失败等需要人工确认的点位（经过审核的最终版巡视报告不包含此状态） |
| 巡视图像 | string | 巡视点位缩略图+高清原图超链接 | 缩略图展示采用带图像识别标注框的压缩图，并在缩略图下方附上高清原图 （不含识别标注框）超链接，存在多张巡视图像的从上至下依次排列 |

## D.4  巡视报告

巡视报告包括表头部分与详细巡视记录部分，详细巡视记录优先展示异常点位汇总记录，再展示待人工确认点位汇总（经过审核的最终版巡视报告不包含此项），最后展示正常点位汇总，巡视报告示例见表 D.3。

表 D.3     巡视报告示例表

| 变电站 |  |  |  | 220kVXX 变 |  |  | 电压等级 |  |  | 220kV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡视日期 |  |  |  | 2022-02-15 |  |  | 变电站类别 |  |  | GIS 站 |  |  |  |
| 巡视任务 |  |  |  | 室内外场地例行巡视 |  |  | 环境信息 |  |  | 气温 5℃,气压 101 Kpa，风速 2m/s |  |  |  |
| 审核人 |  |  |  | 张三 |  |  | 审核时间 |  |  | 2022-02-16 10:24:42 |  |  |  |
| 巡视开始时间 |  |  |  | 2022-02-15 16:43:10 |  |  | 巡视结束时间 |  |  | 2022-02-15 17:54:42 |  |  |  |
| 巡视统计 |  |  |  | 总点位 5000 个，已检点位 5000 个，未检点位 0 个，正常点位 4950 个，异常点位： 20 个， 待人工确认点位 30 个（经过审核的最终版巡视报告不包含此项统计）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡视结论 |  |  |  | 1 号主变呼吸器硅胶变色超过 1/2，注意定期观察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 异常点位汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 号 | 区域 | 间隔 | 设备 |  | 部件 | 点位 |  | 数据 来源 | 采集时间 |  | 巡视结果 | 点位 状态 | 巡视图像 |
| 1 | 主变区域 | 1 号主变 | 1 号主变本体 |  | 呼吸器 | 1 号主变呼吸器外观 |  | 摄像机 | 2022-02-15 16:43:15 |  | 呼吸器硅胶变色 | 异常 | 70658-53421.jpg |
| 2 | 220k V 场地 | 220k V 母联 | 220 母联汇控柜 |  | 本体 | 汇控柜箱门外观 |  | 摄像机 | 2022-02-15 17:13:10 |  | 箱门闭合异常 | 异常 | 70942-53496.jpg |
| 待人工确认点位汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 号 | 区域 | 间隔 | 设备 |  | 部件 | 点位 |  | 数据 来源 | 采集时间 |  | 结果 | 设备 状态 | 巡视图像 |
| 1 | 220k V 场地 | 1 号主变 | 1 号主变 220kV 侧 B 相避雷 器 |  | 本体 | B 相泄漏电流 |  | 摄像机 | 2022-02-15 16:45:10 |  | 分析失败 | 待人 工确 认 | 71053-53525.jpg |
| 正常点位汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 号 | 区域 | 间隔 | 设备 |  | 部件 | 点位 |  | 数据 来源 | 采集时间 |  | 结果 | 设备 状态 | 巡视图像 |
| 1 | 主变区域 | 382 1 号主变 | 1 号主变110kV 中性点套管 |  | 套管油位 表计 | 套管油位表计液位 |  | 摄像机 | 2022-02-15 16:46:10 |  | 90% | 正常 | 70688-53431.jpg |

表 D.3   （续）

| 编 号 | 区域 | 间隔 | 设备 | 部件 | 点位 | 数据 来源 | 采集时间 | 结果 | 设备 状态 | 巡视图像 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 主变区域 | 1 号主变 | 1 号主变 A 相高压侧 主体变套 管 | 引线 及接 头 | 1 号主变 A 相高压侧主 体变套管引 线接头 | 机器人 | 2022-02-15 16:47:10 | 23.1℃ | 正常 | 19-1304.fir.jpg 150953-1374.jpg |
| 3 | 220k V 场地 | 220k V 母联 | 220 母联开关 | 本体 | 220 母联开关气室读数 | 机器人 | 2022-02-15 17:05:10 | 0.64Mpa | 正常 | 70758-53461.jpg |
| 4 | 220k V 场地 | 1 号主变 | 1 号主变 220kV 侧 A 相避雷 器 | 本体 | A 相避雷器泄漏电流 | 摄像机 | 2022-02-15 17:06:10 | 0.11mA | 正常 | 71056-53515.jpg |
| 5 | 220k V 场地 | 2 号主变 | 2 号主变第 二套保护 屏柜 | 本体 | 保护屏柜压板外观 | 摄像机 | 2022-02-15 17:33:10 | 跳 4502 开关 出口：分； 母联 302 开 关出口： 分；跳 302 开关出口： 合； 检修状态投入：合 | 正常 | 72428-53836.jpg |

—

— 383

38

附  录  E

# （资料性）

# 区域巡视系统运行机制

## E.1  视频调阅

本系统内调阅视频时，区域巡视主机向站端视频采集装置下发调阅指令获取视频数据，对摄像机进行云镜控制前，查询摄像机所在任务执行状态，限制调阅者对处于执行任务中摄像机的云镜控制功能；当任务结束后，被调阅摄像机恢复云镜控制功能。流程见图 E.1。

图 E.1     视频调阅运行流程图

## E.2  例行巡视

边缘节点型：区域巡视主机下发已编辑完成的巡视任务，边缘节点装置根据任务执行策略调度站内巡视装置开展联合巡视作业，将巡视数据、采集文件等上送至区域巡视主机，区域巡视主机调用智能分析主机对巡视数据进行智能分析，生成巡视报告。流程见图 E.2。

— 384

图 E.2    边缘节点型例行巡视运行流程图—

直接接入型：区域巡视主机制定任务策略，直接调度站内巡视装置开展联合巡视作业，并将巡视数据、采集文件等上送到区域巡视主机，区域巡视主机调用智能分析主机对巡视数据进行智能分析，生成巡视报告。流程见图 E.3。

图 E.3     直接接入型例行巡视运行流程图

## E.3  静默监视

边缘节点型：在站端边缘节点装置和巡视装置均未执行各种任务时，边缘节点装置接收摄像机执行静默监视所采集的图片，完成图片筛选，并将筛选后的图片上传至区域巡视主机，区域巡视主机调用智能分析主机实现对图片的进一步智能分析，生成告警信息。流程见图 E.4。

图 E.4     边缘节点型静默监视运行流程图

直接接入型：在区域巡视主机和直接控制的巡视装置均未执行各种任务时， 区域巡视主机直接控制变电站内视频装置采集图片，区域巡视主机调用智能分析主机将采集的图片进行智能分析，生成告警信息。流程见图 E.5。

— 385 —

图 E.5     直接接入型静默监视运行流程图

## E.4  智能联动

主辅设备监控系统经由正向隔离装置发送联动信号至边缘节点装置，边缘节点装置收到联动信号后转发至区域巡视主机并开始执行联动任务； 区域巡视主机根据需求通过图像采集装置获取视频数据。流程见图 E.6。

图 E.6     边缘节点型智能联动运行流程图

## E.5  一键顺控视频确认

一键顺控视频确认判据应与远程智能巡视系统复用， 区域巡视系统中边缘节点装置通过正向隔离装置接收主辅设备监控系统发送的顺控操作联动信号，并转发至区域巡视主机，区域巡视主机和边缘节点装置收到联动信号后按需通过图像采集装置获取视频数据进行界面展示；边缘节点装置根据任务执行策略调用巡视装置完成图像数据采集并将图像数据立即上送至区域巡视主机， 区域巡视主机调用智能分析主机完成图像分析并生成顺控确认反馈文件，并将文件送至边缘节点装置；主辅设备监控系统经反向隔离装置获取顺控确认反馈文件。流程见图 E.7。

— 386 —

图 E.7     一键顺控视频双确认运行流程图

— 387 —

附  录  F

# （规范性）

# 静默监视告警类型

静默监视告警类型应符合表 F.1。

表 F.1   静默监视告警表

| 序号 | 告警类型 |
| --- | --- |
| 1 | 渗漏油 |
| 2 | 设备破损变形 |
| 3 | 设备烟火 |
| 4 | 挂空悬浮物 |
| 5 | 小动物闯入 |
| 6 | 未正确佩戴安全帽 |
| 7 | 未穿长袖工作服 |

— 388 —

附  录  G

# （规范性）

# 主辅设备监控系统联动信号

主辅设备监控系统联动信号应符合表 G.1。

表 G.1   主辅设备监控系统联动信号表

| 序号 | 系统 | 设备点位 | 告警信息 | 联动装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主设备监控 | 断路器 | 预操作/变位 | 摄像机 |
| 2 | 主设备监控 | 隔离开关 | 预操作/变位 | 摄像机 |
| 3 | 主设备监控 | 接地刀闸 | 预操作/变位 | 摄像机 |
| 4 | 主设备监控 | 变压器气体继电器 | 动作 | 摄像机 |
| 5 | 主设备监控 | 变压器温度表 | 越限 | 摄像机 |
| 6 | 主设备监控 | 变压器油位计 | 越限 | 摄像机 |
| 7 | 主设备监控 | 变压器压力释放阀 | 动作 | 摄像机 |
| 8 | 主设备监控 | 变压器调压开关 | 动作 | 摄像机 |
| 9 | 主设备监控 | 变压器冷却器油流继电器 | 动作 | 摄像机 |
| 10 | 主设备监控 | 避雷器泄漏电流表 | 越限 | 摄像机 |
| 11 | 主设备监控 | 避雷器动作次数 | 计数变化 | 摄像机 |
| 12 | 主设备监控 | 五防装置网门 | 门开/门关 | 摄像机 |
| 13 | 主设备监控 | SF6 表 | 越限 | 摄像机 |
| 14 | 辅助设备监控 | 消防报警 | 火灾报警 | 摄像机 |
| 15 | 辅助设备监控 | 入侵报警装置 | 报警 | 摄像机 |
| 16 | 辅助设备监控 | 出入口控制装置 | 报警 | 摄像机 |
| 17 | 辅助设备监控 | 微气象状态 | 越限 | 摄像机 |
| — 18 | 辅助设备监控 | 温湿度状态 | 越限 | 摄像机 |
| 3 8 19 | 辅助设备监控 | 水位状态 | 越限 | 摄像机，抽水装置启动 |
| 20 | 辅助设备监控 | SF6 监测状态 | 越限 | 摄像机 |
| 9 21 | 辅助设备监控 | 水浸监测报警 | 报警 | 摄像机，抽水装置启动 |
| — 22 | 辅助设备监控 | 漏水监测报警 | 报警 | 摄像机 |
| 23 | 辅助设备监控 | 空调开关 | 状态变化 | 摄像机 |

表 G.1   （续）

—

| 3 序号 | 系统 | 设备点位 | 告警信息 | 联动设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0 24 | 辅助设备监控 | 空调控制器故障 | 报警 | 摄像机 |
| 25 | 辅助设备监控 | 照明开关 | 状态变化 | 摄像机 |
| — 26 | 辅助设备监控 | 照明控制器故障 | 报警 | 摄像机 |
| 27 | 辅助设备监控 | 风机开关 | 状态变化 | 摄像机 |
| 28 | 辅助设备监控 | 风机控制器故障 | 报警 | 摄像机 |
| 29 | 辅助设备监控 | 水泵开关 | 状态变化 | 摄像机 |
| 30 | 辅助设备监控 | 水泵控制器故障 | 报警 | 摄像机 |
| 31 | 辅助设备监控 | 除湿机开关 | 状态变化 | 摄像机 |
| 32 | 辅助设备监控 | 除湿机控制器故障 | 报警 | 摄像机 |

# 附  录  H

# （规范性）

# 主辅设备监控系统与边缘节点装置之间的接口要求

## H.1  通信接口

主辅设备监控系统通过正向隔离装置与边缘节点装置单向通信，应采用 UDP 协议，端口优先采用9300（可根据实际配置修改）。

边缘节点装置与主辅设备监控系统通过反向隔离装置通信，报文格式采用 CIM/E 语言格式。

## H.2  联动信息内容

### H.2.1  主设备信息部分

主设备联动信息包括：

a)     一次设备的遥控预置联动信息；

b)     断路器、隔离刀闸、接地刀闸等一次设备的变位信号联动信息；

c)     主变压器、断路器等一次设备的非电量告警信号联动信息；

d)     单体一次设备融合后的总告警信号联动信息；

e)     保护动作跳闸信号联动信息。

### H.2.2  辅助设备信息部分

辅助设备联动信息包括：

a)     灯光、风机、空调、水泵等设备的遥控开启命令联动信息；

b)    消防、安防电子围栏、门禁故障等设备遥信变位信号联动信息；

c)     各类在线监测、SF6 、氧气等的等遥测告警信号联动信息；

d)    辅助设备融合后的总告警信号联动信息（如趋势告警，非单一告警）。

## H.3  设备资源信息配置文件格式

### H.3.1  设备资源信息配置文件

设备资源信息配置文件示例参见表 H.1。

表 H.1   设备资源信息配置文件示例

<!Entity=联动信息转发配置 ver='V1.0' time='2018-11-05 08:18:55'（文件最新时间） !> <DeviceInfo::设备资源信息> @序号 站序号 监控索引号 设备名称 设备类型 实物 ID 是否联动信号 #1 1 1039 站一/110kV.XX1096 线/501 开关 遥控 112324 是 #2 1 1040 站一/110kV.XX1096 线/5017 接地刀阀 遥控 112325 是 #3 1 5890 站一/220kV.1#主变/事故总 遥信 112326 是 #4 1 6000 站一/220kVGIS 室.东侧烟雾对射/对射信号 遥信 112327 是 #5 1 6001 站一/220kVGIS 室.1#SF6 泄露监测/SF6 遥测 112328 是 .... </ DeviceInfo::设备资源信息>

### H.3.2  设备资源信息配置文件格式要求

设备资源信息配置文件格式应满足如下要求：                            — 391 —

a)     设备资源信息配置文件格式遵循 GB/T 30149 的要求；

b)    设备资源信息配置文件中各数据字段信息间全部使用“\t”分隔，如“#1\t1\t1039\t 某某变电站\t电子围栏\t 遥信\t112333\t 是”；

c)     设备资源信息配置文件包含所有需要联动的遥信、遥测信息；

d)    设备资源信息配置文件单项信息包括序号、监控索引号、设备名称、设备类型组成：

1)     序号从 1 开始，后续数据依次累加；

2)     站号按当前实际站号编址；

3)    监控索引号为监控系统测点 ID，可用于数据的唯一标识；

4)    设备类型包括遥信、遥测，用于指明当前测点相关类型。

e)     设备名称用于详细祚述设备的信息，用于联动信息的祚述展示，设备名称格式由“电网.厂站/电压. 间隔.设备/部件.属性”组成；辅助设备名称格式由“电网.厂站/房间.设备/（部件. ）属性”组成；设备名称命名规则如下：

1)    命名中的“厂站” 、“设备”等有调度命名的，直接采用调度命名；测控子机按“对应一次设备命名”+“测控子机”进行命名；

2)     自然规则。所有名称项均采用自然名称或规范简称，宜采用中文名称。依据调度命名的习惯，信息表中断路器的信息名称祚述为“开关”，隔离开关的信息名称祚述为“刀闸”；

3)     唯一规则。同一厂站内的信息命名不重复；

4)    分隔规则。用小数点“.”作为层次分隔符，将层次结构的名称项分隔；用正斜线“/”作为定位分隔符，放在“厂站”和“设备”之后。在有的应用场合可以不区分层次分隔符和定位分隔符，可全用“ .”；

5)    分层规则。各名称项按自然结构分层次排列。如“电网”可按国家电网、区域： 电网、省电网、地市电网、县电网等；“设备”可分为多层，如一次设备及其配套的元件保护设备； “部件”可细分为更小部件，并依次排列；

6)    转换规则。当现有系统的内部命名与本命名规则不一致时，与外部交换的模型信息名称需按本规则进行转换。新建调度技术支持系统应直接采用本规则命名，减少转换；

7)    省略规则。在不引起混淆的情况下，名称项及其后的层次分隔符“.”可以省略，在应用功能引用全路径名作为祚述性文字时定位分隔符“/”可省略；但在进行系统之间信息交换时两个定位分隔符“/”不能省略。

f)     设备名称命名示例参见表 H.2

表 H.2  设备名称命名示例

| 序号 | 信息交换 | 祚述性文字 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 110kV.XX变/110kV.XX1096线/有功 | 110kV.XX变110kV.XX1096线有功 |
| 2 | 110kV.XX变/110kV.XX1096线/有功 | 110kV.XX变110kV.XX1096线有功 |
| 3 | 110kV.XX变/.XX1096线/XX侧.有功 | XX1096线.XX侧有功 |
| 4 | 110kV.XX变/蓄电池室.温湿度传感器/温度 | 110kV.XX变蓄电池室温湿度传感器温度 |
| 5 | 110kV.XX变/主控室.1#烟感探测器/烟感 | 110kV.XX变主控室1#烟感探测器烟感 |
| ... | ... | ... |

## H.4  触发式联动信息数据格式

### H.4.1  联动信号触发发送策略

#### H.4.1.1  遥控操作联动信号

— 392 —

遥控包括普通遥控和顺控遥控操作，在监控主机下发遥控选择指令前（辅助系统为直控设备的模式，在遥控指令前）或后 200 毫秒内应自动向边缘节点装置同时发送联动信号，边缘节点装置接收到

联动信息后触发视频摄像机联动动作，并将信号转发至区域巡视主机。操作完成后， 向边缘节点装置发送设备变位遥信信号，边缘节点装置收到联动信息触发摄像机联动采集并将信息上送至区域巡视主机，区域巡视主机调用智能分析主机启用智能分析。

#### H.4.1.2  非遥控联动信号

除遥控操作联动信号外，其它联动信号均为装置上送遥信遥测或告警信号，在主辅设备监控系统接收到该实时告警信号后应自动向边缘节点装置发送联动信号，边缘节点装置接收到联动信息后触发摄像机联动动作，要求如下：

a)    触发联动信号每次发送一个设备变化信息数据，数据格式包括“站序号、监控 ID、类型、属性、值祚述、事件时标”；

b)    边缘节点装置接收到联动数据后由唯一的监控 ID 查找对应联动摄像机关联配置及设备祚述信息，用于联动控制与信息上送， 区域巡视主机接收信息并进行展示；

c)     在线监测数据发送方式采用周期+突发模式，全数据采用周期上送，上送周期可配（默认配置为 120 分钟），变化数据采用突发上送，突发上送的优先级高于周期上送。

示例：触发联动信息数据格式

// 站序号 监控 ID 类型（0 遥控， 1 遥信，2 遥测） 属性 值祚述 事件时标

1 1039 0 动作 控合 2022-02-01 08:18:55.356

1 1040 1 变位 合位 2022-02-01 09:18:25.356

1 5890 1 跳闸 分位 2022-02-01 09:28:53.376

1 5898 2 越限 越限 2022-02-01 09:28:58.376

1 6002 2 在线监测 0.53mA 2022-02-01 09:28:58.376

1 6003 2 在线监测 3 次 2012-02-01 09:28:58.376

### H.4.2  信息交互流程

#### H.4.2.1  设备信息的接口交互流程

主辅设备监控系统向边缘节点装置发送设备信息的接口交互流程应符合图 H.1。

图 H.1   设备资源信息映射流程

数据链路建立后，主辅设备监控系统配置联动信息数据， 由人工点击配置界面的发送按钮后生成联动信息配置文件，并自动向边缘节点装置发送联动配置文件，边缘节点装置同时将联动配置文件同步至区域巡视主机。

#### H.4.2.2  触发联动信息的接口交互流程

主辅设备监控系统向边缘节点装置发送触发联动信息的接口交互流程应符合图 H.2。

— 393 —

图 H.2   触发联动信息交互流程

数据链路建立后，当主辅设备监控系统有遥控操作或告警信息发生时， 即时发送相关信息，边缘节点装置收到联动信号后转发至区域巡视主机。

#### H.4.2.3  反向联动请求信息的接口交互流程

边缘节点装置向主辅设备监控系统发送反向联动请求信息的接口交互流程应符合图 H.3。

图 H.3   反向联动请求信息交互流程

数据链路建立后，当区域巡视主机有反向联动请求时，生成反向请求 E 文件并通过边缘节点装置即时发送相关信息。

## H.5  一键顺控视频确认反馈信息文件格式

### H.5.1  一键顺控视频确认反馈信息文件

边缘节点装置在接收到一键顺控视频确认请求信息后，将视频确认反馈信息以文件摆渡方式通过反向隔离装置传输至主辅设备监控系统，数据格式包括“序号、站序号、监控索引号、设备名称、设备状态、事件时标”，文件名为：videocfmresult.cime。

一键顺控视频确认反馈信息文件示例参见表 H.3。

表 H.3   一键顺控视频确认反馈信息文件示例

<!Entity=设备状态请求结果 ver='V1.0' time='2022-01-05 11:27:59' （文件最新时间)!> <DeviceInfo::设备状态> @序号 站序号 监控索引号 设备名称 设备状态 事件时标 #1 1 1020 站一/110kV.XX1096 线/501 开关 分闸正常 2022-01-05 11:27:45 </DeviceInfo::设备状态>

### H.5.2  一键顺控视频确认反馈信息文件格式要求

一键顺控视频确认反馈信息文件格式应满足如下要求：

a)     一键顺控视频确认反馈信息文件格式遵循 GB/T 30149 的要求；

— 394 —

b)    一键顺控视频确认反馈信息文件中各数据字段信息间全部使用“\t”分隔，如“#1\t1\t1020\t 站一\t110kV.XX1096 线\t5011 开关\t 合位\t2022-01-05 11:27:45”；

c)     一键顺控视频确认反馈信息文件单项信息包括序号、站序号、监控索引号、设备名称、设备状态、事件时标组成：

1)    序号固定为 1，单个文件仅传输 1 个设备的视频自动确认结果；

2)     站序号按当前实际站号编址；

3)    监控索引号为监控系统测点 ID，可用于数据的唯一标识；

4)     设备名称用于详细祚述设备的信息；

5)    设备状态为自动确认的位置状态类型，包括分闸正常、合闸正常、分闸异常、合闸异常、分析失败等；

6)     事件时标表示视频分析综合判别结果生成时间。

## H.6  反向联动请求信息文件格式

### H.6.1  反向联动请求信息文件

边缘节点装置在巡视过程中需要对辅助设备监控系统进行反向联动请求，将反向联动请求信息以文件摆渡方式通过反向隔离装置传输至辅助设备监控系统，数据格式包括“序号、站序号、监控索引号、设备名称、类型、联动指令”，文件名为 returnlinkage.cime。

反向联动信息转发文件示例参见表 H.4。

表 H.4   反向联动信息转发文件示例

<!Entity=反向联动请求 ver='V1.0' time='2022-02-07 08:18:55'(文件最新时间)!> <DeviceInfo::控制状态信息> @序号 站序号 监控索引号 设备名称 类型 联动指令 #1 1 5893 站一/主控室/主控室 1#灯光 遥控 控合 #2 1 5996 站一/保护室/保护室 2#灯光 遥控 控分</ DeviceInfo::控制状态信息>

### H.6.2  反向联动请求信息文件格式要求

反向联动请求信息文件格式应满足如下要求：

a)     反向联动请求信息文件格式遵循 GB/T 30149 的要求；

b)    反向联动请求信息文件中各数据字段信息间全部使用“\t”分隔，如“#1\t1\t5893\t 变电站\t 主控室\t 主控室 1#灯光\t 遥控\t 控合”；

c)     反向联动请求信息文件单项信息包括序号、站序号、监控索引号、设备名称、类型、操作值组成：

1)     序号从 1 开始，后续数据依次累加；

2)     站序号按当前实际站号编址；

3)    监控索引号为监控系统测点 ID，可用于数据的唯一标识；

4)     设备名称用于详细祚述设备的信息；

5)     联动指令为反向联动操作指令，包括控合、控分。

## H.7  数据召唤请求信息文件格式

### H.7.1  数据召唤请求信息文件

— 395 —

边缘节点装置需要对辅助设备监控进行主动召唤数据请求，将对数据召唤请求信息以文件摆渡方式通过反向隔离装置传输至辅助设备监控，数据格式包括“序号、站序号、监控索引号、设备名称、类

型”。 辅助设备监控系统接收数据召唤请求后，需要将最新的监测信息传送至边缘节点装置。数据召唤信息转发文件示例参见表 F.6。

表 H.5  数据召唤信息转发文件示例

<!Entity=数据召唤请求 ver='V1.0' time='2022-01-01 08:18:55'(文件最新时间)!> <DeviceInfo::召唤数据信息> @序号 站序号 监控索引号 设备名称 类型 #1 1 6001 站一/220kVGIS 室.1#SF6 泄露监测/SF6 遥测 </DeviceInfo::召唤数据信息>

### H.7.2  数据召唤请求信息文件格式要求

数据召唤请求信息文件格式应满足如下要求：

a)  数据召唤请求信息文件格式遵循 GB/T 30149 的要求。

b)  数据 召 唤请 求信 息 文件 中 各 数据 字 段信 息 间全 部 使 用 “\t” 分 隔 ， 如 “#1\t1\t6001\t 站 一/220kVGIS 室.1#SF6 泄露监测/SF6\t 遥测”。

c)  数据召唤请求信息文件单项信息包括序号、站序号、监控索引号、设备名称、类型组成，要求如下：

1)    序号从 1 开始，后续数据依次累加。

2)     站序号按当前实际站号编址。

3)    监控索引号为监控系统测点 ID，可用于数据的唯一标识。

4)     设备名称用于详细祚述设备的信息。

## H.8  通信协议

### H.8.1  设备资源信息配置文件传输帧格式

辅助设备监控系统设备资源信息采用文本方式，通过 UDP 协议发送给 IV 区边缘节点装置。

设备资源信息配置文件的传输帧格式应按照表 H.6。

表 H.6   设备资源信息配置文件传输帧格式

| 字节 | 报文内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 类型标识(TYP) | EB |
| 2 |  | 90 |
| 3 |  | EB |
| 4 |  | 90 |
| 5 |  | 43 |
| 6 | 站序号 | 当前站序号，低位在前，高位在后 |
| 7 |  |  |
| 8 | 后续位标志 | 0：无后续帧； 1：有后续帧 |
| 9 | 帧序号 | 0 开始，后续累加 1 |
| 10 |  |  |
| 11 | 起始传输位置 | 本帧传输的文件起始地址在全部文件中的位置 |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 | 数据长度 | ≤240 |
| … | 文件内容 | （GB 2312 编码）最大 240 字节 |
| N | 和校验 | 从第 6 个字节至倒数第 2 个字节累加和校验 |

### H.8.2  触发联动信号传输帧格式

— 396 —

辅助设备监控系统触发联动信号数据传输采用 UDP 报文方式发送给Ⅳ区边缘节点装置。触发联动信号传输帧格式应按照表 H.7。

表 H.7   联动触发信号传输帧格式

| 字节 | 报文内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 类型标识（TYP） | EB |
| 2 |  | 90 |
| 3 |  | EB |
| 4 |  | 90 |
| 5 |  | 55 |
| 6 | 站序号 | 当前站序号，低位在前，高位在后 |
| 7 |  |  |
| 8 | 监控索引号 | 联动信息转发配置文件中配置的对应联动信号监控索引号 |
| 9 |  |  |
| 10 | 类型 | 0，遥控； 1，遥信； 2，遥测 |
| 11 | 属性长度 | 属性祚述的长度 |
| 12 | 属性（注 1） | （GB2312 编码）主辅设备变化属性祚述 |
| ... |  |  |
| N |  |  |
| N+1 | 值祚述长度 | 值祚述的长度 |
| N+2 | 值祚述（注 2） | （GB2312 编码）主辅设备变化值祚述 |
| ... |  |  |
| M |  |  |
| M+1 至 M+7 | 事件时标 | CP56 标准事件格式 7 个字节 |
| M+8 | 和校验 | 从第 6 个字节至倒数第 2 个字节累加和校验 |
| 注 1：属性，包括但不局限于以下属性祚述：动作，事故，异常，变位，越限，告知 注 2：值祚述，包括但不局限于以下值祚述：返回，启动，合，分，降，升，停，投入，退出，控合，控分，未储能，已储能，联锁，解锁，成功，失败，远方，本地，合上，断开，中断，恢复，复归，上限，下限，触发 |  |  |

## H.9  联动信息类别点表

辅助设备监控系统与边缘节点装置联动的信息应包括表 H.8。

— 397 —

表 H.8   辅助设备监控系统联动信息表

| 间隔 | 设备 | 属性 |  | 值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器 | 变压器 | 异常告警类 | 冷却器故障类 | 故障 | 遥信 |
|  |  |  | 有载调压故障类 | 故障 | 遥信 |
|  |  |  | 油位异常类 | 故障 | 遥信 |
|  |  |  | 温度异常类 | 故障 | 遥信 |
|  |  |  | 本体压力突变类 | 故障 | 遥信 |
|  |  | 非电量保护类 | 重瓦斯类 | 非电量 | 遥信 |
|  |  |  | 轻瓦斯类 | 非电量 | 遥信 |
|  |  |  | 压力释放类 | 非电量 | 遥信 |
|  |  | 保护动作类 | 主变保护跳闸类 | 保护跳闸 | 遥信 |
| 线路/电容器/电 抗器/变压器/母 联/站用变 | 断路器 | 异常告警类 | 弹簧机构异常类 | 故障 | 遥信 |
|  |  |  | 液压机构异常类 | 故障 | 遥信 |
|  |  |  | 气动机构异常类 | 故障 | 遥信 |
|  |  | 位置信息 | 变位信号 | 合/分 | 遥信 |
|  |  | 设备操作类 | 断路器预置 | 控分/控合 | 遥信 |
|  |  | 保护动作类 | 保护跳闸 | 分 | 遥信 |
|  |  |  | 三相不一致跳闸 | 分 | 遥信 |
|  | 隔离刀闸 | 位置信息 | 变位信号 | 合/分 | 遥信 |
|  |  | 设备操作类 | 隔离刀闸预置 | 控分/控合 | 遥信 |

表 H.8   （续）

| 间隔 | 设备 | 属性 |  | 值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路/电容器/电 抗器/变压器/母 联/站用变 | 隔离刀闸 | 异常告警类 | 隔离刀闸总告警 | 故障 | 遥信 |
|  | 接地刀闸 | 位置信息 | 变位信号 | 合/分 | 遥信 |
|  |  | 设备操作类 | 接地刀闸预置 | 控分/控合 | 遥信 |
|  |  | 异常告警类 | 接地刀闸总告警 | 故障 | 遥信 |
| 辅助设备 | 安防 | 动作类 | 防区告警 | 触发 | 遥信 |
|  | 消防 | 动作类 | 火警 | 触发 | 遥信 |
|  | 门禁 | 动作类 | 开门 | 触发 | 遥信 |
|  | 环境 | 越限类 | 环境异常 | 上限/下限/触发 | 遥信/遥测 |
|  | SF6 监测 | 越限类 | 气体浓度越限 | 上限/下限 | 遥测 |

— 398 —

附  录  I

# （规范性）

# 算法更新交互接口定义

## I.1  范围

本部分适用于智能巡视系统与上级系统之间进行算法交互的接口。

## I.2  交互方式

区域巡视主机向上级系统推送缺陷、告警图像文件及其对应原始文件和祚述数据，实现缺陷和结构化数据上送。通过上述数据的推送，上级系统实现告警图像自动上传和缺陷样本自动标注，进一步实现样本库的更新和算法模型的增量式学习。

## I.3  文件传输

### I.3.1  文件传输定义

区域巡视主机通过 FTPS 协议传输图片或模型文件，服务端默认端口定义为 10014 ，TLS/SSL 加密方式采用隐式加密。

### I.3.2  目录结构及文件名定义

告警图片文件目录结构从 FTP 根目录开始共包括 5 层：地市名/区域名/变电站名/分类/年月，其中不能出现非法字符，如"/_\:"?*<>"中之一。

告警图片文件存放在目录结构的第五层（即年月） 目录下面，文件命名格式为： 日期_时间_ 间隔名_设备名_点位名_类型.jpg，其中不能出现非法字符，如"/\:"?*<>"中之一。

正常图片文件目录结构从 FTP 根目录开始共包括 5 层：地市名/区域名/变电站名/正常/年月，其中不能出现非法字符，如"/_\:"?*<>"中之一。

正常样本图片文件存放在目录结构的第五层（即年月） 目录下面，文件命名格式为： 日期_时间_间隔名_设备名_点位名_原图.jpg，其中不能出现非法字符，如"/\:"?*<>"中之一。

### I.3.3  文件上送要求

告警图片文件上送依据不同的算法分类，要求上送的文件类型也有所不同，具体要求如下：

a)     缺陷类告警，应同时上送原图、缺陷告警图两类，缺陷告警图为在原图基础上进行了缺陷标注和框定的图片，两类文件均存放在缺陷目录；

b)    判别告警，应同时上送原图、判别基准图、判别告警图，判别基准图为用于判别对比的基准图片，判别告警图为在原图基础上进行了差异区域框的图片，当有同一次分析记录同时包含缺陷告警时，原图存放在缺陷目录，否则原图存放在判别目录。

正常样本图片文件上送按照采用手动控制上送方式，上送的文件为巡视过程中拍摄到的巡视正常结果原图。

### I.3.4  可靠性保证

为了保证图片传输可靠性，防止图片由于网络抖动、主机资源不足等原因导致传输失败，区域巡视主机在图片传输完成后，需要到上级系统 FTP 服务器上对比传输文件是否一致，如果不一致，需要

— 399 —

进行重传，保证传输成功后再发送告警通知。

## I.4  通信过程定义

通信过程定义应满足以下要求：

a)     区域巡视主机与上级系统之间交互采用 TCP 传输协议；

b)    上级系统作为 TCP 服务端，默认端口定义为 10013 ，可根据实际情况调整，用于发送心跳、告警等数据；

c)     正常样本/告警结构化消息采用XML 格式进行封装，区域巡视主机通过 TCP 协议发送。

d)     区域巡视主机向上级系统发送请求，接收上级系统下发的算法镜像、模型、程序和配置文件等更新信息，并与智能分析主机交互，实现智能分析主机算法的增量式更新。

## I.5  应用协议定义

应用协议定义应按照表 I.1：

表 I.1   应用协议定义表

| 名称 | 定义 |
| --- | --- |
| 起始标志符 | EB90(小头字节序) |
| 发送会话序列号 | long(八字节小头字节序) |
| 接收会话序列号 | long(八字节小头字节序) |
| 会话源标识 | 0x00（一个字节） |
| xml 的字节长度 | int （四字节小头字节序） |
| 交互内容（xml 格式） | xml，字符编码为 UTF-8 |
| 结束标志符号 | EB90 （小头字节序） |

### I.5.1  起始/结束标志符

起始标志符和结束标志符都采用固定的两个字节 EB90 的报文。

### I.5.2  发送/接收会话序列号

会话序列号采用 long 类型数字进行标识，区域巡视主机与上级系统维护双方的会话，请求报文每次累加 1 ，响应报文需要将请求报文中的会话序号带回来，用于标识请求和响应的事务。

### I.5.3  会话源标识

0x00 标识会话请求，0x01 标识会话响应，其它异常会话。

### I.5.4  XML文件格式

示例：XML 文件格式

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>xxx</SendCode>

<ReceiveCode>xxx</ReceiveCode> <Type>xxx</Type>

<Code>xxx</Code>

<Command>xxx</Command>

<Time>xxx</Time>

<Items>

<Item/>

<Item/>

</Items>

</CloudHost >

— 400 —

XML 标签定义说明见表 I.2。

表 I.2   应用协议定义表

| 名称 | 定义 |
| --- | --- |
| SendCode | 发送方唯一标识 |
| ReceiveCode | 接收方唯一标识 |
| Type | 消息类型 |
| Code | 状态码 |
| Command | 命令 |
| Time | 时间（格式： yyyy-mm-dd hh:mm:ss） |
| Items | 消息内容（可选） |

## I.6  系统类型消息

### I.6.1  注册指令

区域巡视主机向上级系统发送注册、心跳等系统消息，上级系统接收到消息后发送响应消息。

#### I.6.1.1  发送指令

发送指令格式应满足以下要求：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识。

发送指令内容按照表 I.3。

表 I.3   发送指令格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <1>: = 注册 | - | - |  |

#### I.6.1.2  接收响应

接收响应格式应满足以下要求：

a)     SendCode：上级系统唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识。

接收响应内容按照表 I.4。

表 I.4   接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义：参见表 I.5 | Item 格式：参见表 I.6 |  |

状态码定义见表 I.5 ，Item 内容按照表 I.6。

表 I.5   状态码定义表

| 状态码 | 定义 |
| --- | --- |
| 100 | 需重发 |
| 200 | 成功 |
| 400 | 拒绝 |
| 500 | 错误 |

表 I.6   Item 格式

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| heart_beat_interval | string | 心跳间隔 | 单位：秒 |
| run_params_interval | string | 运行参数间隔 | 单位：秒 |

示例：发送消息                                                                   — 401 —

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code/>

<Command>1</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items/>

</CloudHost>

示例：接收消息

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>4</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item heart_beat_interval="60" run_params_interval="30"/> </Items>

</CloudHost>

### I.6.2  心跳指令

区域巡视主机与上级系统建立通信连接后， 区域巡视主机根据注册响应消息中的时间间隔定时、主动向上级系统发送心跳消息，上级系统接收到消息后发送响应消息。

#### I.6.2.1  发送指令

发送指令格式应满足以下要求：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识。

发送指令内容按照表 I.7

表 I.7   心跳发送指令格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <2>: = 心跳 | - | - |  |

#### I.6.2.2  接收响应

接收响应格式应满足以下要求：

a)     SendCode：上级系统唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识。接收响应内容按照表 I.8

— 402 —

表 I.8   心跳接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响 应 ( 无Items) | 状态码定义：参见表I.5 定义 | - |  |

示例：发送消息

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code/>

<Command>2</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items/>

</CloudHost>

示例：接收消息

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>3</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items/>

</CloudHost>

### I.6.3  告警消息上报

区域巡视主机在告警产生后，主动向上级系统发送告警消息并接收响应。

#### I.6.3.1  发送指令

发送指令格式应满足以下要求：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识；

c)     Code：变电站编码；

d)     Type：312。

发送指令内容按照表 I.9。

— 403 —

表 I.9   告警发送指令格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| province_name | string | 省份 |  |
| city_name | string | 地市 |  |
| section_id | string | 区域编码 |  |
| section_name | string | 区域名称 |  |
| volt_level | string | 变电站电压等级 |  |

表 I.9   （续）

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| station_name | string | 变电站名称 |  |
| bay_name | string | 告警图片产生的间隔名称 |  |
| main_device_name | string | 告警图片产生的设备名称 |  |
| device_name | string | 告警图片产生的点位名称 |  |
| time | string | 告警时间 |  |
| pic_width | number | 图片宽度 |  |
| pic_height | number | 图片高度 |  |
| pic_raw | string | 原图路径 |  |
| pic_defect | string | 缺陷告警图路径 |  |
| pic_different | string | 判别告警图路径 |  |
| pic_diff_base | string | 判别基准图路径 |  |
| defect | number | 缺陷告警条目数 |  |
| different | number | 判别告警条目数 |  |
| alarms | string | 告警内容祚述 | Json 格式:{ "defect": [{ "type": "缺陷类型标识", "x1": 缺陷区域左上角 X 坐标, "y1": 缺陷区域左上角 Y 坐标, "x2": 缺陷区域右下角 X 坐标, "y2": 缺陷区域右下角 Y 坐标, "confidence": 置信度百分比, "desc": "告警内容完整祚述文本" }], "different": [{ "x1": 判别区域左上角 X 坐标, "y1": 判别区域左上角 Y 坐标, "x2": 判别区域右下角 X 坐标, "y2": 判别区域右下角 Y 坐标 }] } |

#### I.6.3.2  接收响应

接收响应格式应满足以下要求：

a)     SendCode：上级系统唯一标识。

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识。

接收响应内容按照表 I.10。

表 I.10   告警消息接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应(无 Items) | 状态码定义：按照表 I.5 定义 | - |  |

#### I.6.3.3  缺陷类型定义

告警消息发送指令内容中 alarms.defect 的 type 子属性数值对应的缺陷定义见表 I.11。

表 I.11   缺陷定义表

缺陷名称

储油柜渗漏油

升高座渗漏油

套管渗漏油

冷却器系统渗漏油

缺陷标签（type）

sly_bjbmyw

备注 cysb_cyg

cysb_sgz

cysb_tg

cysb_lqq

序号

1

2

3

4  —

404 —

缺陷类型

渗漏油

表 I.11   （续）

| 序号 | 缺陷类型 | 缺陷名称 | 缺陷标签（type） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 渗漏油 | 潜油泵渗漏油 |  | cysb_qyb |
| 6 |  | 气体继电器渗漏油 |  | cysb_qtjdq |
| 7 |  | 压力释放阀渗漏油 |  | ylsff |
| 8 |  | 地面油污 | sly_dmyw | / |
| 9 | 设备破损变形 | 金属膨胀器冲顶破损 | pzqcd | pzq |
| 10 |  | 均压环破损变形 | jyhbx | jyh |
| 11 |  | 电容器鼓肚 | drqgd | drq |
| 12 |  | 外绝缘裂纹破损 | jyz_pl | / |
| 13 |  | 引线断股松股 | yxdgsg | yx |
| 14 |  | 接地引下线松动 | jdyxxsd | jdyxx |
| 15 | 金属锈蚀 | 导电接头锈蚀 | jsxs_ddjt | ddjt |
| 16 |  | 导电引线锈蚀 | jsxs_ddyx | yx |
| 17 |  | 接地引下线锈蚀 | jsxs_jdyxx | jdyxx |
| 18 |  | 二次接线盒锈蚀 | jsxs_ecjxh | ecjxh |
| 19 | 设备烟火 | 设备烟火 | hzyw | / |
| 20 | 设备积污 | 外绝缘表面污秽 | bmwh | / |
| 21 | 状态指示 | 瓦斯观察窗油位下降 | ws_ywyc | / |
|  |  |  | ws_ywzc | / |
| 22 |  | 油流继电器指示 | yljdq_flow | / |
|  |  |  | yljdq_stop | / |
| 23 |  | 分合闸指示 | fhz_f | / |
|  |  |  | fhz_h | / |
|  |  |  | fhz_ztyc | / |
| 24 |  | 呼吸器硅胶变色 | hxq_gjbs | / |
|  |  |  | hxq_gjzc | / |
| 25 |  | 油封油位异常 | ywzt_yfyc | / |
|  |  |  | ywzt_yfzc | / |
| 26 |  | 硅胶桶破损 | hxq_gjtps | / |
| 27 |  | 呼吸器油封破损（含缺失） | hxq_yfps | / |
| 28 | 表计读数异常 | 表计正常 | bjzc | SF6ylb xldlb ylb ywb |
|  |  | 表计破损 | bj_wkps |  |
|  |  |  | bj_bpps |  |
| 29 |  | SF6 压力表表计读数异常 | bjdsyc_zz 指针表表计读数异常bjdsyc_sx 数显表表计读数异常 |  |
| 30 |  | 避雷器表计读数异常 |  |  |
| 31 |  | 液压表表计读数异常 |  |  |
| 32 |  | 油温表表计读数异常 |  |  |
| 33 |  | 表计模糊 | bj_bpmh |  |
| 34 |  | 油位计表计读数异常 | bjdsyc_ywj | ywj |
| 35 |  | 油位窗表计读数异常 | bjdsyc_ywc | ywc |
| 36 |  | 观察窗模糊 | gcc_mh | / |
|  |  | 观察窗破损 | gcc_ps | / |
| 37 | 箱门闭合异常 | 箱门闭合异常 | xmbhyc | 室外箱门 |
|  |  |  | xmbhzc | 室外箱门 |
| 38 | 异物 | 鸟巢 | yw_nc | / |
| 39 |  | 挂空悬浮物 | yw_gkxfw | / |
| 40 | 二次设备状态指示异常 | 压板状态 | kgg_ybf | / |
|  |  |  | kgg_ybh | / |
| 41 |  | 空开状态 | kk_f | / |
|  |  |  | kk_h | / |
| 42 |  | 指示灯 | zsd_l | / |
|  |  |  | zsd_m | / |
| 43 |  | 面板显示异常 | mbhp | / |
| 44 | 人员行为异常 | 未穿工装 | wcgz | / |
|  |  |  | gzzc | / |

—

— 405

60

表 I.11   （续）

| 序号 | 缺陷类型 | 缺陷名称 | 缺陷标签（type） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 人员行为异常 | 未戴安全帽 | wcaqm | / |
|  |  |  | aqmzc | / |
| 46 |  | 吸烟 | xy | / |

示例：发送消息

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode>

<Type>312</Type>

<Code>Station01</Code>

<Command/>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item province_name="XX 省" city_name="XX 市" section_id="Section01" section_name="XX 区域"

volt_level="220kV" station_name="220kV XX 变电站" bay_name="1#主变" main_device_name="110kV 侧 C 相避雷器"

device_name="泄漏电流表" time="2024-01-01 12:00:00" pic_width="1920" pic_height="1080" pic_raw="XX 市/XX 区域

/220kVXX 变电站/缺陷/202110/20211017_093640_ 1#主变 _ 110kV 侧 C 相避雷器_泄漏电流表_原图.jpg" pic_defect="XX市/XX 区域/220kVXX 变电站/缺陷/202110/20211017_093640_ 1#主变_ 110kV 侧 C 相避雷器_泄漏电流表_缺陷告警.jpg"   pic_different="XX 市/XX 区域/220kVXX 变电站/判别/202110/20211017_093640_ 1# 主变_ 110kV 侧 C 相避雷器_泄漏电流表_判别告警.jpg" pic_diff_base="XX 市/XX 区域/220kVXX 变电站/判别/202110/20211017_093640_ 1# 主变_ 110kV 侧 C 相避雷器_泄漏电流表_判别基准.jpg" defect="2" different="2"

alarms="{&#34;defect&#34;:[{&#34;type&#34;:&#34;wcaqm&#34;,&#34;x1&#34;:11,&#34;y1&#34;:22,&#34;x2&#34;:33,& #34;y2&#34;:44,&#34;confidence&#34;:80,&#34;desc&#34;:&#34;未穿安全帽(坐标位置 11,22,33,44;置信度 80%)&#34;},  {&#34;type&#34;:&#34;wcgz&#34;,&#34;x1&#34;:11,&#34;y1&#34;:22,&#34;x2&#34;:55,&#34;y2&#34;:66,&#34;confiden ce&#34;:70,&#34;desc&#34;:&#34;未穿工装(坐标位置 11,22,55,66;置信度

70%)&#34;}],&#34;different&#34;:[{&#34;x1&#34;:11,&#34;y1&#34;:22,&#34;x2&#34;:33,&#34;y2&#34;:44}, {&#34;x1&#34;:11,&#34;y1&#34;:22,&#34;x2&#34;:55,&#34;y2&#34;:66}]}"/>

</Items>

</CloudHost>

示例：接收消息

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>3</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items/>

</CloudHost>

— 406 —

### I.6.4  算法资源信息上报

算法资源信息由区域巡视主机定时上报运行信息， 以通知上级系统该变电站智能巡视系统与算法执行相关硬件资源信息。

#### I.6.4.1  发送指令

发送指令格式应满足以下要求：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识；

c)     Code：变电站编码；

d)     Type：313。

发送指令内容按照表 I.12

— 407 —

表 I.12   算法资源信息上报发送指令格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| province_name | string | 省份 |  |
| city_name | string | 地市 |  |
| section_id | string | 区域编码 |  |
| section name | string | 区域名称 |  |
| volt_level | string | 变电站电压等级 |  |
| station_name | string | 变电站名称 |  |
| version_info | string | 算法版本信息 | Json 格式:[{ "type ": "1",//算法类型 "version": "算法版本信息， 算法类型_厂家_版本" }] |
| card_num | number | 算力卡数 |  |
| card_info | string | 算力卡信息 | Json 格式:[{ "card_type ": " 算 力 卡 类 型 ， Nvidia, Altas, Mcu 等", "card_model": "算力卡具体型号", "card_manufacturer": "算力卡厂商", "card_memory": " 算力卡显存， 单位， GB", "card_capacity": " 算力卡计算能力， 单位，INT8" }] |
| cpu_num | number | CPU 数 |  |
| cpu_info | string | CPU 信息 | Json 格式:[{ "cpu_type ": "CPU 类型", "cpu_model": "CPU 具体型号", "cpu_freq": "CPU 主频", }] |
| mem_num | number | 内存条数 |  |
| mem_info | string | 内存信息 | Json 格式:[{ "mem_model": "内存条型号", "mem_capacity": " 内存条大 小 , 单位， GB " }] |
| service_port | number | 算法服务端口状态 | <0>:=关闭 <1>:=打开 |
| service_probe | number | 算法推理服务状态 | <0>:=异常 <1>:=正常 |
| cpu_usage | number | CPU 占用率 | 范围：0~1 |

表 I.12   （续）

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| cpu_load_avg_one_min | number | CPU 1 分钟内负载与CPU 核心数比值 | 范围：0~1 |
| mem_usage | number | 内存占用率 | 范围：0~ 1 |
| gpu_usage | number | GPU 使用率 | 范围：0~ 1 |
| network_rtt_avg | number | 网络平均延迟 | 单位：ms |

#### I.6.4.2  接收响应

接收响应格式应满足以下要求：

a)     SendCode：上级系统唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识。

接收响应内容按照表 I.13。

表 I.13   算法资源信息接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响 应 ( 无Items) | 状态码定义：参见表I.5 定义 | - |  |

示例：发送消息

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode>

<Type>313</Type>

<Code>Station01</Code>

<Command/>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item province_name="XX 省" city_name="XX 市" section_id="Section01" section_name="区域 01" volt_level="220kV" station_name="220kV XX 变电站" version_info="[{&#34;type&#34;:

&#34;1&#34;,&#34;version&#34;:&#34;1_XXX_V1.0&#34;}]" card_num="1"  card_info="[{&#34;card_type &#34;: &#34;Altas&#34;,&#34;card_model&#34;: &#34;300I Pro&#34;,&#34;card_manufacturer&#34;: &#34;昇腾

&#34;,&#34;card_memory&#34;: &#34;8&#34;,&#34;card_capacity&#34;: &#34;140 TOPS&#34;}]"   cpu_num="1" cpu_info="[{&#34;cpu_type &#34;: &#34;英特尔&#34;,&#34;cpu_model&#34;: &#34;Intel(R) Core(TM) i7-1065G7 CPU&#34;,&#34;cpu_freq&#34;: &#34;1.30GHz&#34;}]" mem_num="1" mem_info="[{&#34;mem_model&#34;:  &#34;DDR&#34;,&#34;mem_capacity&#34;:&#34;8&#34;}]" service_port="1" service_probe="1" cpu_usage="0.4"

cpu_load_avg_one_min="0.4" mem_usage="0.5" gpu_usage="0.5" network_rtt_avg="15" /> </Items>

</CloudHost>

示例：接收消息

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

— 408 —

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>3</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items/>

</CloudHost>

### I.6.5  正常样本信息上报

区域巡视主机可主动向上级系统发送正常样本图片消息并接收响应。

#### I.6.5.1  发送指令

发送指令格式应满足以下要求：

a)      SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)      ReceiveCode：上级系统唯一标识。

c)      Code：变电站编码；

d)      Type：68。

发送指令内容按照表 I.14

表 I.14   正常样本发送指令格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| province_name | string | 省份 |  |
| city_name | string | 地市 |  |
| section_id | string | 区域编码 |  |
| section name | string | 区域名称 |  |
| volt_level | string | 变电站电压等级 |  |
| station_name | string | 变电站名称 |  |
| bay_name | string | 图片产生的间隔名称 |  |
| main_device_name | string | 图片产生的设备名称 |  |
| device_name | string | 图片产生的点位名称 |  |
| time | string | 图片产生时间 |  |
| pic_width | number | 图片宽度 |  |
| pic_height | number | 图片高度 |  |
| pic_raw | string | 原图路径 |  |

#### I.6.5.2  接收响应

接收响应格式应满足以下要求：

a)     SendCode：上级系统唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识。

接收响应内容按照表 I.15

— 409 —

表 I.15   正常样本接收响应指令格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应(无 Items) | 状态码定义：参见表I.5 定义 | - |  |

示例：发送消息

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode>

<Type>68</Type>

<Code>Station01</Code>

<Command/>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item province_name="XX 省" city_name="XX 市" section_id="01" section_name="区域 01" volt_level="500"

station_name="220kV XX 变电站" bay_name="1#主变" main_device_name="110kV 侧 C 相避雷器" device_name="泄漏电流表" time="2024-01-01 12:00:00"

pic_width="1920" pic_height="1080" pic_raw="XX 市/XX 区域/220kVXX 变电站/正常/20211017_093640_ 1#主变_ 110kV 侧 C 相避雷器_泄漏电流表_原图.jpg" />

</Items>

</CloudHost>

示例：接收消息

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>3</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items/>

</CloudHost>

## I.7  模型下发类型消息

### I.7.1  算法参数获取接口

区域巡视主机向上级系统发送请求，获取当前该区域某站点的运行算法参数。

#### I.7.1.1  发送指令

发送指令格式应满足以下要求：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识；

c)     Type：314。

— 410 —

发送指令内容按照表 I.16。

表 I.16   算法参数获取接口发送格式

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| section_id | string | 区域编码 |  |
| station_id | string | 变电站编码 |  |
| type | string | 算法类型 | <1>:=状态类型 <2>:=缺陷类型 |

#### I.7.1.2  接收响应

接收响应格式应满足以下要求：

a)     SendCode：上级系统唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识。

接收响应内容按照表 I.17。

表 I.17   算法参数获取接口响应格式

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义：按照表I.5 定义 | Item 格式：按照表 I.18 |  |

Item 内容按照表 I.18。

表 I.18   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| section_id | string | 区域编码 | 区域巡视主机编码 |
| section_name | string | 区域名称 |  |
| station_id | string | 变电站编码 |  |
| station_name | string | 变电站名称 |  |
| algorithm_manufacturer | string | 算法厂商 |  |
| version | string | 当前算法版本 | 算法版本定义：类型_厂家_版本 |
| last_version | string | 最新算法版本 | 算法版本定义：类型_厂家_版本 |
| mid_version_num | number | 中间版本数 | 算法版本定义：类型_厂家_版本 |
| run_state | number | 运行状态 | <1>：运行<2>：停止 |

示例：发送消息

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <CloudHost>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode> <Type>314</Type>

<Code/>

<Command/>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time> <Items>

<Item section_id="Section01" station_id="Station01" type="1"/> </Items>

</CloudHost>

— 411 —

示例:接收消息

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>4</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item section_id="Section01"  section_name="区域 01"  station_id="Station01"  station_name="220kV XX 变电站" algorithm_manufacturer="xxx"  version="1_XXX_V1.0.0"  last_version="1_XXX_V1.0.3"

mid_version_num="1_XXX_V1.0.2"  run_state="1" /> </Items>

</CloudHost>

### I.7.2  算法版本获取接口

区域巡视主机向上级系统发送请求，获取算法厂商的算法版本信息。

#### I.7.2.1  发送指令

发送指令格式应满足以下要求：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识；

c)     Type：315。

发送指令内容按照表 I.19。

表 I.19   算法版本获取接口发送格式

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| algorithm_manufacturer | string | 算法厂商 | 当值为空时，代表获取所有厂商的算法历史版本 |
| section_id | string | 区域编码 | 区域巡视主机编码 |
| station_id | string | 变电站编码 |  |
| type | string | 算法类型 | <1>:=状态类型<2>:=缺陷类型 |

#### I.7.2.2  接收响应

接收响应格式应满足以下要求：

a)     SendCode：上级系统唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识；

接收响应内容按照表 I.20。

表 I.20   算法版本获取接口响应格式

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义：按照表I.5 定义 | Item 格 式 ： 按 照 表I.21 |  |

Item 内容按照表 I.21。

— 412 —

表 I.21   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| algorithm_manufacturer | string | 算法厂商 |  |
| version | string | 版本 ID | 算法版本定义： 类型_厂家_版本 |
| record_time | string | 该版本记录时间 |  |
| model_desc | string | 模型应用场景、评价指标等祚述 |  |

示例：发送消息

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode>

<Type>315</Type>

<Code/>

<Command/>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item algorithm_manufacturer="XXX" section_id="Section01"  station_id="Station01" type="1"/> </Items>

</CloudHost>

示例：接收消息

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>4</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item algorithm_manufacturer="XXX"  version="1_XXX_V1.0.0"  record_time="2024-01-01 12:00:00" model_desc="XXXXXX" />

</Items>

</CloudHost>

### I.7.3  算法版本切换接口

巡视主机向上级系统发送请求，实现某区域某站端算法版本的更新或回退。

#### I.7.3.1  发送指令

发送指令格式应满足以下要求：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识；

— 413 —

c)     Type：316。

发送指令内容按照表 I.22。

表 I.22   算法版本切换接口发送格式

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| section_id | string | 区域编码 | 区域巡视主机编码 |
| station_id | string | 变电站编码 |  |
| version | string | 算法版本号 | 算法版本定义:类型_厂家_版本 |
| type | string | 算法类型 | <1>:=状态类型<2>:=缺陷类型 |

#### I.7.3.2  接收响应

接收响应格式应满足以下要求

a)     SendCode：上级系统唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识。

接收响应内容按照表 I.23。

表 I.23   算法版本切换接口响应格式

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义：按照表I.5 定义 | Item 格式： 按照表 I.24 |  |

Item 内容按照表 I.24。

表 I.24   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| algorithm_manufacturer | string | 算法厂商 |  |  |
| version | string | 版本 ID | 算法版本定义：类型_厂家_版本 |  |
| record_time | string | 该版本记录时间 |  |  |
| algorithm_path | string | FTPS 文件路径 |  |  |

示例：发送消息

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode> <Type>316</Type>

<Code/>

<Command/>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item section_id="Section01" station_id="Station01" version="1_XXX_V1.0.0" type="1"/> </Items>

</CloudHost>

示例：接收消息

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

— 414 —

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>4</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item algorithm_manufacturer="XXX"  version="1_XXX_V1.0.0"  record_time="2024-01-01 12:00:00" algorithm_path="XXXXXX" />

</Items>

</CloudHost>

### I.7.4  可靠性指标统计查询

上级系统主动向区域巡视主机发起可靠性指标统计信息查询请求， 区域巡视主机收到请求发送响应消息，包括巡视告警准确率、算法标签对应准确率。

#### I.7.4.1  发送消息

发送信息格式应满足以下要求：

a)     SendCode：上级系统唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识；

c)     Code：变电站编码。

发送指令按照表 I.25。

表 I.25   发送指令表

| Type | Command | Item | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <317>: = 可靠性指标统计查 询 | <1>: =巡视告警准确率 | 按照表 I.26 | 告警准确率= （已审核未人工修正的告警数量/已审核告警总数） *100% |
|  | <2>: =算法标签对应准确 率 | 按照表 I.26 | 算法标签准确率= （正确的算法标签数量/算法标签总数） *100% |

Item 内容按照表 I.26。

表 I.26   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| begin_time | string | 统计开始时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| end_time | string | 统计结束时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

#### I.7.4.2  接收响应

接收响应格式应满足以下要求：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识。

接收响应按照表 I.27。

表 I.27   接收响应表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义：参见 I.5 状态码定义 | Item 格式：按照下表 |  |

Item 内容按照表 I.28。

— 415 —

表 I.28   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| total_num | string | 满足查询条件总数 | 请 求 command 参数，<1>: =巡视告警准确率 | 已审核巡视告警总数 |
|  |  |  | <2>: =算法标签对应准确率 | 该缺陷标签总数 |
| valid_num | string | 查询有效数据 | 请 求 command 参数，<1>: =巡视告警准确率 | 已审核未人工修正的告警数量 |
|  |  |  | <2>: =算法标签对应准确率 | 该缺陷标签正确数量 |
| percent | string | 统计百分比， 有效值保留 小数 点 后 3 位 ， 如 90.005% |  |  |
| tag_type | string | 缺陷标签类型 | 按照表 I.11，适用于 command 为 2 的请求。 |  |

示例：发送消息

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <CloudHost>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode> <Type>317</Type>

<Code>Station01</Code>

<Command>2</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time> <Items>

<Item begin_time="2023-01-01 12:00:00" end_time=""2024-01-01 12:00:00" /> </Items>

</CloudHost>

示例：接收消息

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <CloudHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>4</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time> <Items>

<Item total_num="100"  valid_num="95" percent="95%"  tag_type="sly_bjbmyw" />

<Item total_num="100"  valid_num="95" percent="95%"  tag_type="sly_dmyw" /> </Items>

</CloudHost>

— 416 —

### I.7.5  可靠性指标统计上报

区域巡视主机按照固定频率（如每天 1 次）主动向上级系统上报可靠性指标统计信息。

#### I.7.5.1  发送消息

发送信息格式应满足以下要求：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识；

c)     Code：变电站编码；

d)     Type：值为 318。

Item 内容按照表 I.29。

表 I.29   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| commission_time | string | 投运时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |  |
| report_time | string | 上报时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |  |
| type | string | 类型 | <1>: = 巡视 告 警准确率 | 告警准确率=（已审核未人工修正的告警数量/已审核告警总数） *100% |
|  |  |  | <2>: = 算 法 标签对应准确率 | 算法标签准确率=（正确的算法标签数量/算法标签总数） *100% |
| total_num | string | 满足查询条件总数 | <1>: = 巡视 告 警准确率 | 已审核巡视告警总数 |
|  |  |  | <2>: = 算 法 标签对应准确率 | 该缺陷标签总数 |
| valid_num | string | 查询有效数据 | <1>: = 巡视 告 警准确率 | 已审核未人工修正的告警数量 |
|  |  |  | <2>: = 算 法 标签对应准确率 | 该缺陷标签正确数量 |
| percent | string | 统计百分比，有效值保留小数点后 3 位 ， 如 90.005% |  |  |
| tag_type | string | 缺陷标签类型 |  | 按照表 I.11，适用于 type 为 2。 |

#### I.7.5.2  接收响应

接收响应格式应满足以下要求：

a)     SendCode：上级系统唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识。

接收响应内容按照表 I.30。

表 I.30   可靠性指标统计上报接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响 应 ( 无Items) | 状态码定义：按照表I.5 定义 | - |  |

示例：发送消息

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Client01</SendCode>                                                                                                       — 417 —

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode>

<Type>318</Type>

<Code>Station01</Code>

<Command/>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item commission_time="2023-01-01 00:00:00" report_time="2024-01-01 12:00:00" type="1" total_num="100" valid_num="95" percent="95%"  />

<Item commission_time="2023-01-01 00:00:00" report_time="2024-01-01 12:00:00" type="2" total_num="100" valid_num="95" percent="95%"  tag_type="sly_bjbmyw" />

</Items>

</CloudHost>

示例：接收消息

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>3</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items/>

</CloudHost>

— 418 —

附  录  J

# （规范性）

# 区域巡视主机与上级系统通信规约

## J.1  范围

本部分适用于区域巡视主机与上级系统间的数据传输，用以实现区域巡视主机指令接收和数据上传。

## J.2  通信过程定义

### J.2.1  通信过程

区域巡视主机与上级系统通信过程满足以下要求：

a)     区域巡视主机和上级系统之间交互采用 TCP 传输协议；

b)     上级系统作为服务端，默认端口定义为 10011；

c)     上级系统与区域巡视主机需保持模型同步， 同步过程支持离线文件及在线同步两种方式，如采用离线文件同步方式，应在建立通信前，通过文件方式同步巡视装置、设备巡视点位模型（以下简称设备点位） 、任务等；

d)    离线文件同步设备点位过程， 由上级系统管理变电站设备模型并以文件方式导出， 区域巡视主机填写可检测的设备点位信息，上级系统导入文件并存储，上级系统应支持多台巡视装置的设备巡视点位模型导入；

e)     离线文件同步巡视装置等其他模型文件过程，区域巡视主机以离线文件方式导出可监控的模型信息，上级系统导入后存储并展示；

f)     在线同步模型过程，上级系统向区域巡视主机发起同步设备点位模型请求， 区域巡视主机接收到同步请求后，生成设备点位模型文件、巡视装置模型文件、任务模型文件、检修区域模型文件后通过安全连接通道上报上级系统，同时上送设备点位模型文件、巡视装置模型文件、任务模型文件、检修区域模型文件路径。

### J.2.2  交互流程

区域巡视主机与上级系统交互流程如下：

a)     区域巡视主机向上级系统发送注册消息，消息中附带设备编码（由上级系统统一分配）；

b)    上级系统在收到注册请求后，应立即验证设备的有效性，如果有效，发送 200 确认注册成功，否则注册失败；

c)     区域巡视主机收到注册成功确认消息后，定时向上级系统发送一次心跳请求，上级系统给予心跳确认响应；

d)    在通道正常期间，上级系统和区域巡视主机进行双向通信，完成业务交互，如图 J.1 所示。

— 419 —

图 J.1    区域巡视主机与上级系统业务交互流程

## J.3  应用协议定义

### J.3.1  定义

应用协议定义应符合表 J.1。

表 J.1   应用协议定义表

| 名称 | 定义 |
| --- | --- |
| 起始标志符 | EB90(小头字节序) |
| 发送会话序列号 | long(八字节小头字节序) |
| 接收会话序列号 | long(八字节小头字节序) |
| 会话源标识 | 0x00（一个字节） |
| xml 的字节长度 | int （四字节小头字节序） |
| 交互内容（xml 格式） | xml，字符编码为 UTF-8 |
| 结束标志符号 | EB90 （小头字节序） |

### J.3.2  起始/结束标志符

起始标志符和结束标志符都采用固定的两个字节 EB90 的报文。

### J.3.3  发送/接收会话序列号

— 420 —

会话序列号采用 long 类型数字进行标识，上级系统和区域巡视主机维护双方的会话，请求报文每次累加 1 ，响应报文需要将请求报文中的会话序号带回，用于标识请求和响应的事务。

### J.3.4  会话源标识

0x00 标识会话请求，0x01 标识会话响应，其它异常会话。

<?xml version= ”1.0 ” encoding= ”UTF-8 ”?>

<PatrolHost>

<SendCode>xxx</SendCode>

<ReceiveCode>xxx</ReceiveCode>

<Type>xxx</Type>

<Code>xxx</Code>

<Command>xxx</Command>

<Time>xxx</Time>

<Items>

<Item/>

<Item/>

</Items>

</PatrolHost>

### J.3.5  XML文件格式

XML 标签定义说明应符合表J.2。

表 J.2   XML 标签定义说明表

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| SendCode | 发送方唯一标识 |
| ReceiveCode | 接收方唯一标识 |
| Type | 消息类型 |
| Code | 目标对象唯一标识 |
| Time | 时间(格式：yyyy-MM-dd hh:mm:ss) |
| Items | 消息内容（可选） |

### J.3.6  编码格式定义

通信过程中相关编码按如下要求定义。

c)     区域巡视主机唯一标识：上级系统统一分配。

d)    变电站编码：上级系统统一分配，建议与 PMS 系统中的变电站编码一致。

e)     任务编码：区域巡视主机定义。

f)     巡视装置编码：区域巡视主机自定义，确保区域全部巡视装置不重复即可。

g)     设备点位编号：区域巡视主机定义。

h)    巡视任务执行 ID：格式为“变电站编码_任务编码_任务执行开始时间（年月日时分秒）”,示例：1001_ 1_20220101121212。

## J.4  系统类型消息

### J.4.1  信息类型

区域巡视主机主动向上级系统发送注册、心跳等系统消息，上级系统接收到消息后发送响应消息。

### J.4.2  注册指令

#### J.4.2.1  交互方式

— 421 —

区域巡视主机与上级系统建立通信连接或重新建立连接后，主动向上级系统发送注册消息，上级系统接收到消息后发送响应消息。

#### J.4.2.2  发送指令

发送指令格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识。

发送指令内容应按照表 J.3。

表 J.3   发送指令表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <1>: = 注册 | - | - |  |

#### J.4.2.3  接收响应

接收响应格式：

a)     SendCode：上级系统唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识。

接收响应内容应按照表 J.4，状态码定义应按照表 J.5 ，Item 格式应按照表J.6。

表 J.4   接收响应表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义应按照表 J.5 |  |  |

表 J.5   状态码定义表

| 状态码 | 定义 |
| --- | --- |
| 100 | 需重发 |
| 200 | 成功 |
| 400 | 拒绝 |
| 500 | 错误 |

表 J.6   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| heart_beat_interval | string | 心跳间隔 | 单位：秒 |
| patroldevice_run_interval | string | 巡视装置运行数据间隔 | 单位：秒 |
| nest_run_interval | string | 无人机机巢运行数据间隔 | 单位：秒 |
| weather_interval | string | 微气象数据间隔 | 单位：秒 |

示例：注册指令消息

a)  发送消息：

<?xml version= ”1.0 ” encoding= ”UTF-8 ”?> <PatrolHost>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode> <Type>251</Type>

<Code/>

<Command>1</Command>

<Time>2022-01-01 12:02:34</Time>

<Items/>

— 422 —

</PatrolHost>   b)  接收消息：

<?xml version= ”1.0 ” encoding= ”UTF-8 ”?>

<PatrolHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>4</Command>

<Time>2022-01-01 12:02:35</Time>

<Items>

<Item   heart_beat_interval=   ” 60   ”   patroldevice_run_interval=   ” 30   ” nest_run_interval=   “ 60   ” weather_interval= ”60 ”/>

</Items>

</PatrolHost>

### J.4.3  心跳指令

#### J.4.3.1  交互方式

区域巡视主机与上级系统建立通信连接后， 区域巡视主机根据注册响应消息中的时间间隔定时、主动向上级系统发送心跳消息，上级系统接收到消息后发送响应消息。

#### J.4.3.2  发送指令

发送指令格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识。

发送指令内容应按照表 J.7。

表 J.7   发送指令表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <2>: = 心跳 | - | - |  |

#### J.4.3.3  接收响应

接收响应格式：

a)     SendCode：上级系统唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识。

接收响应应按照表 J.8。

表 J.8   接收响应表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应(无 Items) | 状态码定义应按照表 J.5 状态码定义 | - |  |

## J.5  远程控制类型指令

### J.5.1  机器人控制指令

#### J.5.1.1  交互方式

上级系统主动向区域巡视主机发起机器人控制请求，区域巡视主机收到请求后调用边缘节点装置控制机器人执行相应动作并发送响应消息。

#### J.5.1.2  发送指令

— 423 —

发送指令格式：

a)     SendCode：上级系统唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识；

c)     Code：巡视装置编码。

发送指令内容应按照表 J.9。

表 J.9   发送指令表

| Type | Command | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <1>: = 机器人本体 | < 1>: = 远方复位 |  |  |
|  | <2>: = 系统自检 |  |  |
|  | <3>: = 一键返航 |  |  |
|  | <4>: = 手动充电 |  |  |
|  | <5>: = 控制模式切换 | value,取值如下： <1>: = 任务模式 <2>: = 紧急定位模式<3>: = 后台遥控模式<4>: = 手持遥控模式 |  |
|  | <6>: = 控制权获得 |  |  |
|  | <7>: = 控制权释放 |  |  |
| <2>: = 机器人车体 | <1>: = 前进 | value,速度，取值范围： 0.1m/s-1.2m/s | 速度不可设时，可忽略速度参数 |
|  | <2>: = 后退 | value,速度，取值范围： 0.1m/s-1.2m/s | 速度不可设时，可忽略速度参数 |
|  | <3>: = 左转 | value,速度，取值范围： 0.1m/s-1m/s | 速度不可设时，可忽略速度参数 |
|  | <4>: = 右转 | value,速度，取值范围： 0.1m/s-1m/s | 速度不可设时，可忽略速度参数 |
|  | <6>: = 停止 |  |  |
|  | <7>: = 上升 | value,速度档位，取值范围： 1--5 | 机械臂伸缩速度可调 ， 5 档 最 快 、 1档最慢 |
|  | <8>: = 下降 | value,速度档位，取值范围： 1--5 | 机械臂伸缩速度可调 ， 5 档 最 快 、 1档最慢 |
| <3>: = 机器人云台 | <1>: = 上仰 |  |  |
|  | <2>: = 下俯 |  |  |
|  | <3>: = 左转 |  |  |
|  | <4>: = 右转 |  |  |
|  | <5>: = 上升 |  |  |
|  | <6>: = 下降 |  |  |
|  | <7>: = 预置位调用 | value,预置位编号， 取值范围： 0--255 |  |
|  | <8>: = 停止 |  |  |
|  | <9>: = 复位 |  |  |
| <4>: = 机器人辅助设备 | <1>: = 红外电源 | value,取值如下： <1>: = 打开<2>: = 关闭 |  |
|  | <2>: = 雨刷 | value,取值如下： <1>: = 打开<2>: = 关闭 |  |
|  | <3>: = 超声 | value,取值如下： <1>: = 打开<2>: = 关闭 |  |
|  | <4>: = 红外射灯 | value,取值如下： <1>: = 打开<2>: = 关闭 |  |

— 424 —

表 J.9   （续）

| Type | Command | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <4>: = 机器人辅助设备 | <5>: = 辅助照明 | value,取值如下： <1>: = 打开<2>: = 关闭 | 新增挂轨机器人辅助设备 |
| <21>: = 可见光摄像机 | <1>: = 镜头拉近 |  |  |
|  | <2>: = 镜头拉远 |  |  |
|  | <3>: = 镜头拉焦停止 |  |  |
|  | <4>: = 焦距增加 |  |  |
|  | <5>: = 焦距减少 |  |  |
|  | <6>: = 自动聚焦 |  |  |
|  | <8>: = 重启 |  |  |
|  | <11>: = 倍率值设置 | value,倍率，取值范围： 1-30 倍 |  |
|  | <12>: = 聚焦值设置 | value,聚集值，整数类型 |  |
| <22>: = 红外热像仪 | <0-4>: = 未定义 |  |  |
|  | <5>: = 设定焦距值 | value,焦距值，整数类型 |  |
|  | <6>: = 自动聚焦 |  |  |
|  | <8>: = 重启 |  |  |
|  | <9-10>: = 未定义 |  |  |
| <23>: = 局放传感器 | <1>: = 伸长 |  | 适用于选配局放传感器的挂轨机器人 |
|  | <2>: = 收缩 |  |  |
|  | <3>: = 停止 |  |  |
|  | <4>: = 复位 |  |  |

#### J.5.1.3  接收响应

接收响应格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识。

接收响应消息内容应按照表 J.10。

表 J.10   接收响应表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应(无 Items) | 状态码定义应按照表J.5 状态码定义 | - |  |

### J.5.2  无人机控制指令

#### J.5.2.1  交互方式

上级系统主动向区域巡视主机发起站内无人机控制请求，区域巡视主机收到请求后调用边缘节点装置控制站内无人机执行相应动作并发送响应消息。

#### J.5.2.2  发送指令

发送指令格式：

a)     SendCode：上级系统唯一标识；

b)    ReceiveCode：巡视主机唯一标识；

c)     Code：无人机或机巢编码。

发送指令内容应按照表 J.11。

— 425 —

表 J.11   发送指令表

| Type | Command | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <20001>: = 无人机本体 | < 1>: = 保留 |  |  |
|  | <2>: = 系统自检 |  |  |
|  | <3>: = 一键返航 | value,取值如下： < 1>: = 启动<2>: = 取消 |  |
|  | <4>: = 自动降落 | value,取值如下： < 1>: = 启动<2>: = 取消 |  |
|  | <5>: = 控制模式切换 | value,取值如下： <1>: = 任务模式 <2>: = 紧急定位模式<3>: = 后台遥控模式<4>: = 手持遥控模式 |  |
|  | <6>: = 控制权获得 |  |  |
|  | <7>: = 控制权释放 |  |  |
|  | <8>: = 电源管理 | value,取值如下： < 1>: = 唤醒<2>: = 关闭<3>: = 休眠 |  |
| <20002>: = 无人机飞行控 制 | <7>: = 急停 | value,取值如下： < 1>: = 开启<2>: = 解除 |  |
| <20003>: = 无人机云台 | < 1-4>: = 保留 |  |  |
|  | <5>: = 重置 |  | 云台回到默认位置 |
|  | <6>: = 云台俯仰角 | value,俯仰角度 | 单位： °, [-90,90]，超过云台最大限位时， 可忽略角度参数 |
| <20004>: = 无人机相机 | <1>: = 设置图传模式 | value,取值如下： <1>: = 仅可见光 <2>: = 仅红外 <3>: = 双视融合模式 |  |
| <20005>: = 无人机机巢 | <1>: = 机巢 | value,取值如下： < 1>: = 开启<2>: = 关闭<3>: = 重置 |  |
|  | <2>: = 急停 | value,取值如下： <1>: = 开启<2>: = 解除 |  |
|  | <3>: = 舱门 | value,取值如下： <1>: = 开启<2>: = 关闭<3>: = 重置 |  |

#### J.5.2.3  接收响应

接收响应格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识。

接收响应消息内容应按照表 J.12。

表 J.12   接收响应表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应(无Items) | 状态码定义应按照表J.5 状态码定义 | - |  |

## J.6  任务管理类型指令

### J.6.1  任务控制指令

#### J.6.1.1  交互方式

— 426 —

上级系统向区域巡视主机发起巡视任务控制请求，区域巡视主机收到请求后开展巡视作业并发送响应消息。

#### J.6.1.2  发送指令

发送指令格式：

a)     SendCode：上级系统唯一标识。

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识。

c)    Code ：当控制类型为任务启动时，CODE 为任务 ID ，其他控制类型时，CODE 为任务执行ID。

发送指令应按照表 J.13。

表 J.13   发送指令表

| Type | Command | Item | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <41>: = 任务控制 | <1>: = 任务启动 |  |  |
|  | <2>: = 任务暂停 |  |  |
|  | <3>: = 任务继续 |  |  |
|  | <4>: = 任务停止 |  |  |

#### J.6.1.3  接收响应

接收响应格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识。

接收响应消息内容应按照表 J.14 ，Item 格式应按照表 J.15。

表 J.14   接收响应表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义应按照状态码定义 |  |  |

表 J.15   Item 格式

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| task_patrolled_id | string | 巡视任务执行 ID | 控制任务启动成功，必须返回 |

### J.6.2  任务下发指令

#### J.6.2.1  交互方式

上级系统主动向区域巡视主机下发任务， 区域巡视主机收到请求后保存任务数据并发送响应消息。

#### J.6.2.2  发送指令

发送指令格式：

a)     SendCode：上级系统唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识；

c)     Code：变电站编码。

发送指令内容应按照表 J.16 ，Item 格式应按照表 J.17。

— 427 —

表 J.16   发送指令表

| Type | Command | Item | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <101>: = 任务下发 | <1>: = 任务配置 | Item 格式应按照下表 |  |

表 J.17   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | string | 巡视类型 | < 1>: = 例行巡视 |
|  |  |  | <2>: = 特殊巡视 |
|  |  |  | <3>: = 专项巡视 |
|  |  |  | <4>: = 自定义巡视 |
| task_code | string | 任务编码 |  |
| task_name | string | 任务名称 |  |
| priority | string | 优先级 | <1-4>: = 优先级1至优先级4，优先级1最低，优先级4最高 |
| device_level | int | 设备层级 | < 1>: = 间隔 |
|  |  |  | <2>: = 主设备 |
|  |  |  | <3>: = 设备点位 |
|  |  |  | <4>: = 设备部件 |
| device_list | string | 设备列表 | 格式：多个ID，采用“ , ”分隔 |
| fixed_start_time | string | 定期开始时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| cycle_month | string | 周期（月） | 格式：多个月，采用“, ”分隔，例如1,2,5，代表一月，二月，五月 |
| cycle_week | string | 周期（周） | 格式：一周中多天执行，采用“,”分隔；例如1,2,7，代表周一，周二，周日 |
| cycle_execute_time | string | 周期（执行时间） | 格式：HH:mm:ss |
| cycle_start_time | string | 周期开始时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| cycle_end_time | string | 周期结束时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| interval_number | string | 间隔（数量） |  |
| interval_type | string | 间隔（类型） | <1>: = 小时<2>: = 天 |
| interval_execute_time | string | 间隔（执行时间） | 格式：HH:mm:ss |
| interval_start_time | string | 间隔开始时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| interval_end_time | string | 间隔结束时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| invalid_start_time | string | 不可用开始时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| invalid_end_time | string | 不可用结束时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| isenable | string | 是否可用 | <0>: = 可用（启用） <1>: = 不可用（禁用） <2>:= 删除 |
| creator | string | 编制人 |  |
| create_time | string | 编制时间 |  |

#### J.6.2.3  接收响应

应按照 J.5.1.3 接收响应。

#### J.6.2.4  发送指令

发送指令格式：

a)     SendCode：上级系统唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识；

c)     Code：变电站编码。

发送指令应按照表 J.18。

— 42

8 —

83

表 J.18    发送指令表

| Type | Command | Item | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <102>: = 联动任务下发 | <1>: = 任务配置 |  |  |

Item 格式应按照表 J.19。

表 J.19    Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| task_code | string | 任务编码 |  |
| task_name | string | 任务名称 |  |
| priority | string | 优先级 | <1-4>:= 优先级 1 至优先级 4，优先级 1 最低， 优先级 4 最高 |
| device_level | int | 设备层级 | < 1>: = 间隔 |
|  |  |  | <2>: = 主设备 |
|  |  |  | <3>: = 设备点位 |
|  |  |  | <4>: = 设备部件 |
| device_list | string | 设备列表 | 格式： 多个 ID，采用“ , ”分隔 |

#### J.6.2.5  接收响应

接收响应格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识。

接收响应消息内容应按照表 J.20 ，Item 格式应按照表J.21。

表 J.20   接收响应表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义应按照表J.5 状态码定义 | Item 格式应按照下表 |  |

表 J.21   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| error_code | int | 执行结果 | <0>: =成功 |
|  |  |  | <1>: =巡视装置异常 |
|  |  |  | <2>: = 无权限（或高优先级任务存在） |
|  |  |  | <3>: = 其它异常 |
| task_patrolled_id | string | 巡视任务执行 ID | 成功执行返回 |

### J.6.3  检修区域下发指令

#### J.6.3.1  交互方式

区域巡视主机接收上级系统下发检修区域指令，指定巡视装置巡视时应绕过检修区域，区域巡视主机收到请求后保存检修区域数据，并发送响应消息。

#### J.6.3.2  发送指令

发送指令格式：

a)     SendCode：上级系统唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识；                             — 429 —

c)     Code：变电站编码。

发送指令内容应按照表 J.22 ，Item 格式应按照表 J.23。

表 J.22   发送指令表

| Type | Command | Item | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <81>: = 检修区域下发 | <4>: = 检修区域配置 |  |  |

表 J.23   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| config_code | string | 检修区域配置编码 |  |
| enable | int | 是否有效 | 1 ：设置检修区域， 0：取消检修区域 |
| start_time | string | 检修开始时间 | enable 为 1 时，有效 |
| end_time | string | 检修结束时间 | enable 为 1 时，有效 |
| device_level | int | 设备层级 | < 1>: = 间隔 |
|  |  |  | <2>: = 主设备 |
|  |  |  | <3>: = 设备点位 |
|  |  |  | <4>: = 部件 |
| device_list | string | 检修设备列表 | 格式： 多个 ID，采用“ , ”分隔 |
| coordinate_pixel | string | 坐标框(像素点) | 格式： x1,y1,z1; x2,y2,z2; x3,y3,z3; x4,y4,z4 |

#### J.6.3.3  接收响应

接收响应格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识。

接收响应消息内容应按照表 J.24。

表 J.24   接收响应表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应(无Items) | 状态码定义应按照表J.5 状态码定义 | - |  |

## J.7  模型管理类型指令

### J.7.1  模型同步指令

#### J.7.1.1  交互方式

上级系统向区域巡视主机发起同步模型请求，区域巡视主机接收到同步请求后，利用安全连接通道完成模型文件的传输并上送模型文件路径。

#### J.7.1.2  发送指令

发送指令格式：

a)     SendCode：上级系统唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识；

c)     Code：变电站编码。

发送指令内容应按照表 J.25。

— 430 —

表 J.25   发送指令表

| Type | Command | Item | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <61>: = 模型同步 | <1>: = 区域主机及边缘节点装置模型<2>: =机器人模型 <3>: =摄像机模型及硬盘录像机模型<4>: =点位模型 <5>: =无人机模型及无人机机巢模型<6>: =声纹模型 <7>: =任务文件 <8>: =检修区域配置文件 <9>: =地图文件 <10>: =维护记录文件<11>:=联动配置文件 <12>:=告警阈值模型 |  | 文件方式上传 |

#### J.7.1.3  接收响应

接收响应消息内容应按照表 J.26 ，Item 格式应按照表 J.27。

表 J.26   接收响应表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义应按照表J.5 状态码定义 | value：模型文件路径 |  |

表 J.27   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| host_file_path | string | 区域巡视主机及边缘节点装置模型文件路径 | 文件格式应按照 A.2 模型同步文件 |
| robot_file_path | string | 机器人模型文件路径 |  |
| video_file_path | string | 摄像机模型文件路径 |  |
| device_file_path | string | 设备点位模型文件路径 |  |
| drone_file_path | string | 无人机模型文件路径 |  |
| voice_file_path | string | 声纹模型文件路径 |  |
| task_file_path | string | 任务文件路径 |  |
| overhaularea_file_path | string | 检修区域配置文件路径 |  |
| map_file_path | string | 地图文件路径 |  |
| maintenance_file_path | string | 维护记录文件信息 |  |
| effect_file_path | string | 联动配置文件路径 |  |
| alarm_threshold_ file_path | string | 告警阈值模型 |  |

### J.7.2  模型更新上报指令

#### J.7.2.1  交互方式

区域巡视主机内的巡视装置模型、设备点位模型、巡视任务模型、检修区域配置模型发生变更，主动上报上级系统，利用安全连接通道完成模型文件的传输并上送模型文件路径。

#### J.7.2.2  发送指令

发送指令格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识；

c)     Code：变电站编码；                                              — 431 —

d)     Type：值为 11。

Item 格式应按照表 J.28

表 J.28   发送指令表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| time | string | 时间 |  |
| type | string | 类型 | < 1>: =设备点位模型 |
|  |  |  | <2>: =区域巡视主机和边缘节点装置模型 |
|  |  |  | <3>: =机器人模型 |
|  |  |  | <4>: =摄像机模型 |
|  |  |  | <5>: =无人机模型 |
|  |  |  | <6>: =声纹模型 |
|  |  |  | <7>: =任务模型 |
|  |  |  | <8>: =检修区域配置模型 |
|  |  |  | <9>: =地图文件 |
|  |  |  | < 10>: =维护记录文件 |
|  |  |  | < 11>:=联动配置文件 |
|  |  |  | < 12>:=告警阈值模型 |
| file_path | string | 路径 |  |

#### J.7.2.3  接收响应

接收响应格式：

a)     SendCode：上级系统唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识。

接收响应消息内容应按照表 J.29。

表 J.29   接收响应表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应(无Items) | 状态码定义应按照表J.5 状态码定义 | - |  |

### J.7.3  设备模型下发指令

#### J.7.3.1  交互方式

上级系统应主动向区域巡视主机下发对应的模型文件，区域巡视主句利用安全连接通道主动完成文件获取并解析数据。

#### J.7.3.2  发送消息

SendCode：上级系统唯一标识。

ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识。

Code：变电站编码。

Type：值为 1104。

发送信息内容应按照表 J.30

— 432 —

表 J.30   发送指令表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <1104>: = 设备模型下 发 | <1>: = 标准点位模型下发 <2>: = 巡视装置模型下发 <3>: = 点位告警阈值配置模型下发 | - | value:模型文件路径 |  |

Item 内容按照格式按照表 J.31：

表 J.31   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| file_path | String | 模型文件路径 |  |

#### J.7.3.3  接收响应

应按照 J.7.2.3 接收响应。

## J.8  监视类型信息

### J.8.1  交互方式

区域巡视主机主动向上级系统上报数据，上级系统接收到数据后发送响应消息。

### J.8.2  巡视装置状态数据

在巡视装置状态发生变化时， 区域巡视主机主动向上级系统上报状态数据并接收响应消息。

#### J.8.2.1  发送消息

发送信息格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识；

c)     Code：变电站编码；

d)     Type：值为 1。

Item 格式应按照表 J.32。

表 J.32   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_name | string | 巡视装置名称 |  |  |  |
| patroldevice_code | string | 巡视装置编码 |  |  |  |
| time | string | 时间 |  |  |  |
| type | string | 类型 | <1>: = 电池电量低 | <0>: = 正常<1>: = 低 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <2>: = 通信状态异常 | <0>: = 正常 <1>: = 异常 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <3>: = 超声停障 | <0>: = 正常<1>: = 停障 | 适用机器人 |
|  |  |  | <4>: = 驱动异常 | <0>: = 正常 <1>: = 异常 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <21>: = 故障报警 | <0>: = 正常<1>: = 报警 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <41>: = 运行状态 | <1>: = 空闲状态 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  |  | <2>: = 巡视状态 |  |
|  |  |  |  | <3>: = 充电状态 | — 433 — |

表 J.32   （续）

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| type | string | 类型 | <41>: = 运行状态 | <4>: = 检修状态 |  |
|  |  |  | <61>: = 控制模式 | < 1>: = 任务模式 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  |  | <2>: = 紧急定位模式 |  |
|  |  |  |  | <3>: = 后台遥控模式 |  |
|  |  |  |  | <4>: = 手持遥控模式 |  |
|  |  |  | <81>: = 控制权状态 | <0>: = 空闲< 1>: = 获得 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <101>: = 轮转状态 | <0>: = 空闲< 1>: = 值班 | 适用机器人 |
|  |  |  | <201>: = 无人机飞行状态 | <1>: = 待命 <2>: = 准备起飞<3>: = 飞行中 <4>: = 返航 <5>: = 着陆 | 适用无人机 |
| value | string | 值 |  |  |  |
| value_unit | string | 值带单位 |  |  |  |
| unit | string | 单位 |  |  |  |

#### J.8.2.2  接收响应

接收响应格式：

a)     SendCode：上级系统唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识。

接收响应消息内容应按照表 J.33。

表 J.33   接收响应表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应(无Items) | 状态码定义应按照表J.5 状态码定义 | - |  |

### J.8.3  巡视装置运行数据

#### J.8.3.1  交互方式

区域巡视主机按照一定时间间隔定时、主动向上级系统上报运行数据并接收响应消息。

#### J.8.3.2  发送消息

发送信息格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识；

c)     Code：变电站编码；

d)     Type：值为 2。

Item 格式应按照表 J.34。

表 J.34   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_name | string | 巡视装置名称 |  |  |
| — 434 — patroldevice_code | string | 巡视装置编码 |  |  |

表 J.34   （续）

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| time | string | 时间 |  |  |
| type | string | 类型 | < 1>: = 水平速度 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <2>: = 行驶里程 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <3>: = 电池电量 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <4>: = 垂直速度 | 适用无人机 |
|  |  |  | <5>: = 飞行距离 | 适用无人机 |
|  |  |  | <6>: = 飞行高度 | 适用无人机 |
|  |  |  | <7>: = 飞行时长 | 适用无人机 |
|  |  |  | <8>: = 云台俯仰角 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <9>: = 云台横滚角 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | < 10>: = 云台偏航角 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | < 11>: = 充电电流 | 适用机器人 |
| value | string | 值 |  |  |
| value_unit | string | 值带单位 |  |  |
| unit | string | 单位 |  |  |

#### J.8.3.3  接收响应

应按照 J.8.2.2 接收响应。

### J.8.4  无人机机巢状态数据

#### J.8.4.1  交互方式

在无人机机巢状态发生变化时，区域巡视主机主动向上级系统上报无人机机巢状态数据并接收响应消息。

#### J.8.4.2  发送消息

发送信息格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识；

c)     Code：变电站编码；

d)     Type：值为 20001。

Item 格式应按照表 J.35。

表 J.35   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nest_name | string | 机巢名称 |  |  |
| nest_code | string | 机巢编码 |  |  |
| time | string | 时间 |  |  |
| type | string | 类型 | <1>: = 运行状态 | <0>: = 初始化 <1>: = 自检中 <2>: = 等待重置<3>: = 重置中 <4>: = 待机 <5>: = 异常 |
|  |  |  | <2>: = 舱门状态 | <0>: = 关闭<1>: = 启动 |

— 435 —

表 J.35   （续）

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| type | string | 类型 | <3>: = 平台状态 | <0>: = 关闭< 1>: = 启动 |
|  |  |  | <4>: = 充电状态 | <0>: = 未充电<1>: = 充电中 <2>: = 充电完成 |
|  |  |  | <5>: = 空调状态 | <0>: = 关闭 <1>: = 启动 <2>: = 异常 |
| value | string | 值 |  |  |
| value_unit | string | 值带单位 |  |  |
| unit | string | 单位 |  |  |

#### J.8.4.3  接收响应

应按照 J.8.2.2 接收响应。

### J.8.5  无人机机巢运行数据

#### J.8.5.1  交互方式

区域巡视主机按照一定时间间隔定时、主动向上级系统上报数据并接收响应消息。

#### J.8.5.2  发送消息

发送信息格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识；

c)     Code：变电站编码；

d)     Type：值为 10004。

Item 格式应按照表 J.36。

表 J.36   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nest_name | string | 机巢名称 |  |  |
| nest_code | string | 机巢编码 |  |  |
| module_no | string | 模块序号 | 非必须，用于区分多个模块 |  |
| type | string | 类型 | < 1>: = 电池电量 |  |
|  |  |  | <2>: = 电池使用状态 | <1>: = 充电中 <2>: = 使用中 |
|  |  |  | <3>: = 电池状态 | <1>: = 正常 <2>: = 异常 |
|  |  |  | <4>: = 电池电压 |  |
|  |  |  | <5>: = 舱内温度 |  |
|  |  |  | <6>: = 舱内湿度 |  |
| value | string | 值 |  |  |
| value_unit | string | 值带单位 |  |  |
| unit | string | 单位 |  |  |

#### J.8.5.3  接收响应

— 436 —

应按照 J.8.2.2 接收响应。

### J.8.6  巡视装置坐标

#### J.8.6.1  发送消息

发送信息格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识；

发送信息内容应按照表 J.37 ，Item 格式应按照表 J.38。

表 J.37   发送指令格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <3>: =巡视装置坐标 | - | 变电站编码 |  |  |

#### 表 J.38   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_name | string | 巡视装置名称 |  |
| patroldevice_code | string | 巡视装置编码 |  |
| time | string | 时间 |  |
| coordinate_pixel | string | 坐标 | 格式： ”x,y,z,a” ，x 、y 、z为地图文件的坐标， a 为巡视装置航向角 |
| coordinate_geography | string | 经纬度 | 格式： ”x ，y” |
| task_patrolled_id | string | 巡视任务执行 ID |  |

#### J.8.6.2  接收响应

应按照 J.8.2.2 接收响应。

### J.8.7  巡视路线

#### J.8.7.1  发送消息

发送信息格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识；

c)     Code：变电站编码；

d)     Type：值为 4。

Item 格式应按照表 J.39。

表 J.39   发送指令格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <4>: =巡视装置路线 | - | - | 包含多个 Item ，Item 的顺序与巡视设备行进顺序一致。 Item 格式按照表 J.38 |  |

#### J.8.7.2  接收响应

应按照 J.8.2.2 接收响应。

### J.8.8  巡视装置异常告警数据

J.8.8.1  交互方式                                                        — 437 —

巡视装置产生异常告警时， 区域巡视主机主动向上级系统上报告警数据并接收响应消息。

#### J.8.8.2  发送消息

发送信息格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识；

c)     Code：变电站编码；

d)     Type：值为 5。

Item 格式应按照表 J.40。

表 J.40   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_name | string | 巡视装置名称 |  |
| patroldevice_code | string | 巡视装置编码 |  |
| time | string | 时间 |  |
| content | string | 告警祚述 |  |

#### J.8.8.3  接收响应

应按照 J.8.2.2 接收响应。

### J.8.9  环境数据

#### J.8.9.1  交互方式

区域巡视主机按照一定时间间隔定时、主动向上级系统上报数据并接收响应消息。

#### J.8.9.2  发送消息

发送信息格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识；

c)     Code：变电站编码；

d)     Type：值为 21。

Item 格式应按照表 J.41。

—

—

表 J.41   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_name | string | 巡视装置名称 | 环境采集装置属于巡视装置时填该巡视装置名称，否则填空 |  |
| patroldevice_code | string | 巡视装置编码 | 环境采集装置属于巡视装置时填该巡视装置编码，否则填空 |  |
| time | string | 时间 |  |  |
| 438 type | string | 类型 | <1>: = 环境温度 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <2>: = 环境湿度 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <3>: = 风速 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <4>: = 雨量 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <5>: = 风向 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <6>: = 气压 | 适用机器人和无人机 |

表 J.41  （续）

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| type | string | 类型 | <7>: = 氧气 | 适用机器人 |
|  |  |  | <8>: = SF6 | 适用机器人 |
| value | string | 值 |  |  |
| value_unit | string | 值带单位 |  |  |
| unit | string | 单位 |  |  |

#### J.8.9.3  接收响应

应按照 J.8.2.2 接收响应。

### J.8.10  任务状态数据

#### J.8.10.1  交互方式

巡视任务状态发生变化或任务进度发生变化时，区域巡视主机主动向上级系统上报状态数据并接收响应消息。

#### J.8.10.2  发送消息

发送信息格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识；

c)     Code：变电站编码；

d)     Type：值为 41。

Item 格式应按照表 J.42。

表 J.42   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| task_patrolled_id | string | 巡视任务执行 ID |  |
| task_name | string | 任务名称 |  |
| task_code | string | 任务编码 |  |
| task_state | string | 任务状态 | < 1>: = 已执行 |
|  |  |  | <2>: = 正在执行 |
|  |  |  | <3>: = 暂停 |
|  |  |  | <4>: = 终止 |
|  |  |  | <5>: = 未执行 |
|  |  |  | <6>: = 超期 |
| plan_start_time | string | 计划开始时间 |  |
| start_time | string | 开始时间 |  |
| task_progress | string | 任务进度 |  |
| task_estimated_time | string | 任务预计剩余时间 |  |
| description | string | 祚述 |  |

#### J.8.10.3  接收响应

应按照 J.8.2.2 接收响应。

### J.8.11  巡视结果

#### J.8.11.1  交互方式

— 439 —

巡视装置生成巡视结果时， 区域巡视主机主动向上级系统上报结果并接收响应消息。

#### J.8.11.2  发送消息

发送信息格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识；

c)     Code：变电站编码；

d)     Type：值为 61。

Item 格式应按照表 J.43。

表 J.43   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_name | string | 巡视装置名称 |  |  |
| patroldevice_code | string | 巡视装置编码 |  |  |
| task_name | string | 任务名称 |  |  |
| task_code | string | 任务编码 |  |  |
| device_name | string | 设备点位名称 |  |  |
| device_id | string | 设备点位 ID |  |  |
| material_id | string | 实物 ID |  |  |
| value | string | 值 |  |  |
| value_type | string | 值类型 | <0>: = 默认值类型 <11>: = 局放放电频次 <12>: = 局放放电峰值 < 13>: = 局放信号均值 |  |
| value_unit | string | 值带单位 |  |  |
| unit | string | 单位 |  |  |
| time | string | 时间 |  |  |
| recognition_type | string | 识别类型 | < 1>: = 表计读取 |  |
|  |  |  | <2>: = 位置状态识别 |  |
|  |  |  | <3>: = 设备外观查看 |  |
|  |  |  | <4>: = 红外测温 |  |
|  |  |  | <5>: = 声音检测 |  |
|  |  |  | <6>: = 闪烁检测 |  |
|  |  |  | <11>: = 局放超声波检测 |  |
|  |  |  | <12>: = 局放地电压检测 |  |
|  |  |  | <13>: = 局放特高频检测 |  |
|  |  |  | <101>: = 环境温度检测 |  |
|  |  |  | <102>: = 环境湿度检测 |  |
|  |  |  | <103>: = 氧气浓度检测 |  |
|  |  |  | <104>: = SF6 浓度检测 |  |
| defect_type | string | 缺陷类型 | 按照表 I.11，存在多个类型用逗号分隔 |  |
| file_type | string | 采集文件类型 | <1>: = 红外图谱 | 存在多个文件，文件类型用逗号分隔 |
|  |  |  | <2>: = 可见光照片 |  |
|  |  |  | <3>: = 音频 |  |
|  |  |  | <4>: = 视频 |  |
|  |  |  | <5>: = 识别图片 |  |
| file_path | string | 文件名称 | 存在多个文件，路径用逗号分隔，并与文件类型一一对应 |  |
| rectangle | string | 图像框 | 格式：x1,y1;x2,y2;x3,y3;x4,y4 等为图片文件的像素点 |  |
| task_patrolled_id | string | 巡视任务执行 ID |  |  |
| — 440 — data_type | int | 巡视结果数据来源 | 0x01 视频装置， 0x02 机器人， 0x03 无人机， 0x04声纹装置， 0x05 在线检测 |  |

表 J.43  （续）

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| valid | string | 结论 | 0 为采集失败，1 为成功，2 为分析失败 |

#### J.8.11.3  接收响应

应按照 J.8.2.2 接收响应。

### J.8.12  告警数据

#### J.8.12.1  交互方式

区域巡视主机生成告警数据时，主动向上级系统上报告警并接收响应消息。

#### J.8.12.2  发送消息

发送信息格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；；

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识；

c)     Code：变电站编码；

d)     Type：值为 62。

Item 格式应按照表 J.44。

— 441 —

表 J.44   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_name | string | 巡视装置名称 |  |
| patroldevice_code | string | 巡视装置编码 |  |
| task_name | string | 任务名称 |  |
| task_code | string | 任务编码 |  |
| device_name | string | 设备点位名称 |  |
| device_id | string | 设备点位ID |  |
| alarm_level | string | 告警等级 | < 1>: = 一般 |
|  |  |  | <2>: = 严重 |
|  |  |  | <3>: = 危急 |
| alarm_type | string | 告警类型 | < 1>: = 超温报警 |
|  |  |  | <2>: = 温升报警 |
|  |  |  | <3>: = 三相温差报警 |
|  |  |  | <4>: = 三相对比报警 |
|  |  |  | <5>: = 声音异常 |
|  |  |  | <6>: = 外观异常 |
|  |  |  | <7>: = 仪表越限报警 |
|  |  |  | <8>: = 仪表超量程报警 |
|  |  |  | <9>: = 仪表三相对比 |
|  |  |  | <10>: = 变位报警 |
|  |  |  | <101>: = 非同源差值越限报警 |
|  |  |  | <102>: = 非同源状态不一致报警 |
|  |  |  | <103>: = 趋势变化越限报警 |
|  |  |  | <104-200>:告警类型扩展预留 |
| recognition_type | string | 识别类型 | <1>: = 表计读取 |
|  |  |  | <2>: = 位置状态识别 |
|  |  |  | <3>: = 设备外观查看 |
|  |  |  | <4>: = 红外测温 |

表 J.44  （续）

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| recognition_type | string | 识别类型 | <5>: = 声音检测 |  |
|  |  |  | <6>: = 闪烁检测 |  |
|  |  |  | < 11>: = 局放超声波检测 |  |
|  |  |  | < 12>: = 局放地电压检测 |  |
|  |  |  | < 13>: = 局放特高频检测 |  |
|  |  |  | < 101>: = 环境温度检测 |  |
|  |  |  | < 102>: = 环境湿度检测 |  |
|  |  |  | < 103>: = 氧气浓度检测 |  |
|  |  |  | <104>: = SF6浓度检测 |  |
| defect_type | string | 缺陷类型 | 按照表I. 11，存在多个类型用逗号分隔 |  |
| file_type | string | 告警文件类型 | < 1>: = 红外图谱 | 存在多个文件，路径用逗号分隔，并与文件类型一一对应 |
|  |  |  | <2>: = 可见光照片 |  |
|  |  |  | <3>: = 音频 |  |
|  |  |  | <4>: = 视频 |  |
|  |  |  | <5>: = 识别图片 |  |
| file_path | string | 文件路径 | 存在多个文件，路径用逗号分隔，并与文件类型一一对应 |  |
| value | string | 值 |  |  |
| value_unit | string | 值带单位 |  |  |
| unit | string | 单位 |  |  |
| time | string | 时间 |  |  |
| task_patrolled_id | string | 巡视任务执行ID |  |  |
| content | string | 告警祚述 |  |  |
| link_point | string | 关联点位 | 数据对比分析若存在多点位对比，则填写相应点位 id，多个 id 逗号分隔 |  |

#### J.8.12.3  接收响应

应按照 J.8.2.2 接收响应。

### J.8.13  静默监视告警数据

#### J.8.13.1  交互方式

区域巡视主机执行静默监视生成告警数据时，主动向上级系统上报告警并接收响应消息。

#### J.8.13.2  发送消息

发送信息格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识；

e)     Code：变电站编码；

c)     Type：值为 63。

Item 格式应按照表 J.45。

表 J.45   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_code | string | 静默监视装置编码 |  |
| patroldevice_name | string | 静默监视装置名称 |  |

— 442 —

表 J.45   （续）

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| alarm_level | string | 告警等级 | < 1>: = 一般 |  |
|  |  |  | <2>: = 严重 |  |
|  |  |  | <3>: = 危急 |  |
| monitor_type | string | 静默监视类型 | < 1>: =未正确佩戴安全帽 |  |
|  |  |  | <2>: =越线\闯入 |  |
|  |  |  | <3>: =未穿长袖工作服 |  |
|  |  |  | <4-100>: 行为类监视类型 |  |
|  |  |  | < 101>: =场地烟火 |  |
|  |  |  | < 102>: =积水 |  |
|  |  |  | < 103>: =小动物闯入 |  |
|  |  |  | < 104-200>: 环境类监视类型 |  |
|  |  |  | <201>: =设备烟火 |  |
|  |  |  | <202>: =渗漏油 |  |
|  |  |  | <203>: =异物入侵 |  |
|  |  |  | <204>: =异物_挂空悬浮物 |  |
|  |  |  | <205>: =设备破损变形 |  |
|  |  |  | <206>: =设备断裂 |  |
|  |  |  | <207>: =设备倾斜 |  |
|  |  |  | <208-300>: 设备类监视类型 |  |
| file_type | string | 告警文件类型 | < 1>: = 红外图谱 | 存在多个文件，路径 用逗号分隔，并与文 件类型一一对应 |
|  |  |  | <2>: = 可见光照片 |  |
|  |  |  | <3>: = 音频 |  |
|  |  |  | <4>: = 视频 |  |
|  |  |  | <5>: = 识别图片 |  |
| file_path | string | 文件路径 | 存在多个文件，路径用逗号分隔，并与文件类型一一对应 |  |
| time | string | 时间 |  |  |
| content | string | 告警祚述 |  |  |

## J.9  可靠性指标统计

### J.9.1  可靠性指标汇总

区域巡视系统可靠性指标汇总信息应符合表 J.46。

表 J.46   可靠性指标汇总

| 序 号 | 可靠性指标 | 指标定义和祚述 | 计算方法 | 判断依据 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机录 像完整率 (%) | NVR 中每台 摄像机录像完 整性，完整率 100%表示录 像无间断 | 录像完整率=(有效录像 总时长/规定录像总时 长)*100% | NVR 下所有摄像机默认持续不间断录像，且录像时长为 90 天，录像存储采用循环覆盖方式。如果当前时间距离投运时 间 超 过 90 天 ， 则 录 像 总 时 长 为90*24*60(分)， 如果当前时间距离投运时间未达到 90 天，则录像总时长为当前诊断时间减去投运时间。 | 高清视频 |

— 443 —

表 J.46   （续）

| 序 号 | 可靠性指标 | 指标定义和祚述 | 计算方法 | 判断依据 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 投运期间累计在线时长(h) | 投运期间每台 机器人（无人 机）在线时长 的总和 |  | 机器人（无人机）在线、离线判据：机器人上报通信状态正常、异常。 机器人离线判据：机器人监控软件（模块）4 小时未收到机器人心跳报文。 独立部署的机器人监控软件离线判据：边缘节点装置 4 小时未收到机器人心跳报文。 上一次的在线时间点到离线时间点记为在线时长。 | 机器人、无人机 |
| 3 | 累积离线次数 | 每台机器人 （无人机）投 运期间离线的 次数 |  | 在线、离线判断规则同上 | 机器人、无人机 |
| 4 | 累计连续 正常运行 天数 （d） | 机器人（无人 机）在两次故 障之间，连续 运行天数的累 计数据 |  | 机器人（无人机）状态数据上报故障报警， 当天视为异常， 累积计算时间从下一个正常状态上报开始。 故障统计择取机器人主动上送且需维护人员现场维护的告警信息，不包括维护完成前的重复告警。 | 机器人、无人机 |
| 5 | 正常巡检 天数 （d） | 投运期间摄像 机、机器人 （无人机）能 执行巡检任务 的总天数 |  | 摄像机巡检：摄像机当日执行巡视、静默监视等任务， 能够正常截图或获取到码流，就算巡检； 机器人（无人机）巡检： 只要当日有一个任务执行（自主启停），就算巡检。 | 摄像机、 机器人、无人机 |
| 6 | 出勤率(%) | 摄像机、机器 人（无人机） 可正常出勤完 成巡检任务的 天数比例 | 出勤率= （投运期间累 计正常巡检天数/总投运 天数）*100% 年度出勤率= （年度累 计正常巡检天数/年度投 运天数） *100% | 监控后台应记录投运时间， 统计投运天数 d。 | 摄像机、 机器人、无人机 |
| 7 | 巡视点位 漏检率 (%) | 已执行完毕的巡检任务，未成功巡检的点 位在应巡检点位中的比例 | 漏检率= （漏检点位数量/巡视点位总数量） *100% | 针对每个任务，上级系统需要有这个任务 | 摄像机、 机器人、无人机 |
| 8 | 巡视任务执行闭环率(%) | 任务执行正常且未因故障终止的任务认为是闭环任务，也就是任务结束后，执行进度应为 100% | 任务执行闭环率=闭环任务数量/执行任务总数 *100% | 任务正常的判据（自主启停） ；断点续传任务认为是闭环任务 执行任务总数（按日/周/月/年统计） | 智能巡视系统 |
| 9 | 巡视告警 人工审核完成率 (%) | 告警数据已完 成人工审核的 比例 | 巡视告警人工审核完成 率= （已审核告警数量/ 告警总数） *100% | 告警总数（按日/周/月/年统计） | 智能巡视系统 |

— 444 —

表 J.46   （续）

| 序 号 | 可靠性指标 | 指标定义和祚述 | 计算方法 | 判断依据 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 巡视告警 准确率 (%) | 告警数据中， 已审核未人工 修正的告警的 比例 | 告警准确率= （已审核 未人工修正的告警数量/ 已审核告警总数） *100% | 告警总数（按日/周/月/年统计） | 智能巡视系统 |
| 11 | 巡视结果 人工审核完成率 (%) | 巡检结果已完 成人工审核的 比例 | 巡视结果人工审核完成率= （已审核巡检结果数量/巡检结果总数） *100% | 巡检结果总数（按日/周/月/年统计） | 智能巡视系统 |

### J.9.2  巡视结果统计查询

#### J.9.2.1  交互方式

上级系统主动向区域巡视主机发起巡视结果统计信息查询请求，区域巡视主机收到请求发送响应消息，包括巡视任务执行闭环率、巡视告警人工审核完成率、巡视告警准确率、巡视结果人工审核完成率、巡视点位漏检率。

#### J.9.2.2  发送消息

发送信息格式：

a)     SendCode：上级系统唯一标识；

b)    ReceiveCode：巡视主机唯一标识；

c)     Code：变电站编码。

发送指令内容应按照表 J.47 ，Item 格式应按照表 J.48。

表 J.47   发送指令表

| Type | Command | Item | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <121>: = 巡视结果统计查询 | <1>: =巡视任务执行闭环率 | 应按照表J.46 | 任务执行正常且未因故障终止的任务认为是闭环任务，任务执行闭环率=闭环任务数量/执行结束任务总数*100% |
|  | <2>: =巡视告警人工审核完成率 | 应按照表J.46 | 巡视告警人工审核完成率=（已审核告警数量/告警总数）*100% |
|  | <3>: =巡视告警准确率 | 应按照表J.46 | 告警准确率=（已审核未人工修正的告警数量/已审核告警总数） *100% |
|  | <4>: =巡视结果人工审核完成率 | 应按照表J.46 | 巡视结果人工审核完成率=（已审核巡检结果数量/总巡检结果数量） *100% |
|  | <5>: =巡检点位漏检率 | 应按照表J.46 | 巡检点位漏检率=（漏检点位数量/总巡检点位数量）*100% |

表 J.48   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| begin_time | string | 统计开始时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| end_time | string | 统计结束时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

#### J.9.2.3  接收响应

接收响应格式：

a)     SendCode：巡视主机唯一标识；                                    — 445 —

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识。

接收响应消息内容应按照表 J.49 ，Item 格式应按照表 J.50。

表 J.49   接收响应表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义应按照J.4.2.3状态码定 义 | Item格式应按照下表 |  |

表 J.50  Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| total_num | string | 满足查询条件总数 | 请求command参数， < 1>: =巡视任务闭环率 | 执行任务总数 |
|  |  |  | <2>: =巡视告警人工审核完成率 | 告警总数 |
|  |  |  | <3>: =巡视告警准确率 | 已审核巡视告警总数 |
|  |  |  | <4>: =巡视结果人工审核完成率 | 巡检结果总数 |
|  |  |  | <5>: =巡检点位漏检率 | 总巡检点位数量 |
| valid_num | string | 查询有效数据 | 请求command参数， < 1>: =巡视任务闭环率 | 闭环任务数量 |
|  |  |  | <2>: =巡视告警人工审核完成率 | 已审核告警数量 |
|  |  |  | <3>: =巡视告警准确率 | 已审核未人工修正的告警数量 |
|  |  |  | <4>: =巡视结果人工审核完成率 | 已审核巡检结果数量 |
|  |  |  | <5>: =巡检点位漏检率 | 漏检点位数量 |
| percent | string | 统计百分比，有效值保留小数点后3位，如90.005% |  |  |

### J.9.3  巡视装置统计信息上报

#### J.9.3.1  交互方式

区域巡视主机按照固定频率（如每天 1 次）主动向上级系统上报巡视装置运行统计汇总信息。

#### J.9.3.2  发送消息

发送信息格式：

a)     SendCode：巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：上级系统唯一标识；

c)     Code：变电站编码；

d)     Type：值为81。

Item格式应按照表J.51。

表 J.51   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_name | string | 巡视装置名称 |  |
| patroldevice_code | string | 巡视装置编码 |  |
| commission_time | string | 投运时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| report_time | string | 上报时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

— 446 —

表 J.51   （续）

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| type | string | 类型 | <1>: =累 积在线 时长总 和 | 单位：分 机器人离线判据： 4小时未收到机器人心跳报文。 机器人离线判据：上级系统4小时未收到机器人心跳报文。 上一次的在线时间点到离线时间点记为在线时长。 | 适用机器人、无人机 |
|  |  |  | <2>: =累积离线 次数总和 | 单位：次 在线离线判断依据同上 | 适用机器 人、无人机 |
|  |  |  | <3>: =累计连续 正常运 行天数 | 单位：天 机器人或无人机状态数据上报故障报警，当天视为异常，累积计算时间从下一个正常状态上报开始。 | 适用机器人、无人机 |
|  |  |  | <4>: =正 常巡检 天数 | 单位：天，只要当日有一个任务执行，就算正常出勤 | 适用摄像 机、机器 人、无人机 |
|  |  |  | <5>: =巡 检出勤 率 | 有效值保留小数点后3位，如 90.005%，巡检出勤率= （投运期间累计正常巡检天数/总投运天数）*100% | 适用摄像 机、机器 人、无人机 |
|  |  |  | <6>: =录 像完整 率 | 有效值保留小数点后3位，如 90.005%，起止时间默认按照连续90天录像计算，如果投运时间未达到90天，按照投运时间计算 | 适用摄像机 |
| value | string | 值 |  |  |  |
| value_unit | string | 值带单位 |  |  |  |
| unit | string | 单位 |  |  |  |

#### J.9.3.3  接收响应

应按照 J.8.2.2 接收响应。

## J.10  巡视确认同步信息

### J.10.1  巡视结果确认发送

#### J.10.1.1  交互方式

确认巡视结果时， 区域系统和上级系统主动向对方发送结果并接收响应消息。

#### J.10.1.2  发送消息

发送信息格式：

a)     SendCode：上级系统或区域系统唯一标识。

b)    ReceiveCode：区域或上级系统唯一标识。

c)     Code：变电站编码。

d)     Type：值为 67。

— 447 —

巡视结果确认信息内容按照表 J.52：

表 J.52  巡视结果确认发送数据表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| task_patrolled_id | String | 巡视任务执行 ID |  |
| device_id | String | 设备点位 ID | 存在多个 ID 时，ID 用逗号分隔 |
| data_update | String | 修正值 | 针对巡视点位的唯一修正结果值，表示经人工确认后巡视点位当前状态值，如果结果确认后没有修正，修正值可为空 |
| manual_review_conclusion | String | 人工审核结论 |  |
| confirm_people | String | 确认人 |  |
| confirm_date | String | 时间 |  |

#### J.10.1.3  接收响应

应按照 J.8.2.2 接收响应。

### J.10.2  巡视告警确认

#### J.10.2.1  交互方式

上级系统确认巡视告警时，主动向区域巡视主机发送结果并接收响应消息。

区域巡视主机确认巡视告警时，主动向上级系统发送结果并接收响应消息。

#### J.10.2.2  发送消息

发送信息格式：

a)     SendCode：上级系统或巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：巡视主机或上级系统唯一标识；

c)     Code：变电站编码。

d)     Type：值为 64。

Item 格式应按照表 J.53。

表 J.53  Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| task_patrolled_id | string | 巡视任务执行 ID |  |
| device_id | string | 设备点位 ID | 存在多个 ID 时，ID 用逗号分隔 |
| is_alarm | string | 是否告警 | <1>: = 是<2>: = 否 |
| confirm_people | string | 确认人 |  |
| confirm_date | string | 时间 |  |

#### J.10.2.3  接收响应

应按照 J.8.2.2 接收响应。

— 448 —

附  录  K

# （资料性）

# 变电站巡视任务点位参考表

## K.1  油浸式变压器巡视点位表

油浸式变压器巡视点位见表 K.1。

4

—

表 K.1   油浸式变压器巡视点位表

| 序号 |  | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 油浸式变压器 | 本体及套管 | 本体外观 | 例行巡视 | 外壳及箱沿应无异常发热现象 | 可见光照片、红外图谱 | Ⅰ类 |
| 2 |  | 油浸式变压器 | 本体及套管 | 本体外观 | 例行巡视 | 整体外观良好，各部位无渗油、漏油。 | 可见光照片、红外图谱 | Ⅰ类（冗余） |
| 3 |  | 油浸式变压器 | 本体及套管 | 本体外观 | 例行巡视 | 变压器外壳、铁心和夹件接地无断裂。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 4 |  | 油浸式变压器 | 本体及套管 | 运行声音 | 例行巡视 | 变压器声响均匀、正常，套管末屏无异常声音。 | 音频 | Ⅲ类 |
| 5 |  | 油浸式变压器 | 本体及套管 | 套管油位表计 | 例行巡视 | 套管油位正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅰ类 |
| 6 |  | 油浸式变压器 | 本体及套管 | 套管外观 | 例行巡视 | 套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹，无渗油、漏油，防污闪涂料无起皮、脱落等异常现象。引线、电缆接头应无发热迹象。 | 可见光照片、红外图谱 | Ⅰ类（冗余） |
| 7 |  | 油浸式变压器 | 本体及套管 | 引线及接头 | 例行巡视 | 引线无散股、断股。 | 可见光照片、红外图谱 | Ⅱ类 |
| 8 | — | 油浸式变压器 | 本体及套管 | 引线及接头 | 例行巡视 | 35kV 及以下接头及引线绝缘护套良好。（防止小动物） | 可见光照片、红外图谱 | Ⅰ类（冗余） |
| 9 4 |  | 油浸式变压器 | 本体及套管 | 套管末屏 | 例行巡视 | 套管末屏接地良好，无过热现象。 | 可见光照片、红外图谱 | Ⅱ类 |
| 10 9 |  | 油浸式变压器 | 分接开关 | 机构箱 | 例行巡视 | 机构箱电源指示、有载调压档位正常，密封良好。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |

5

—

表 K.1   （续）

| 4 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 — 11 | 油浸式变压器 | 分接开关 | 在线滤油装置 | 例行巡视 | 在线滤油装置无渗漏油。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 12 | 油浸式变压器 | 冷却系统 | 冷却器外观 | 例行巡视 | 冷却系统及连接管道无渗漏油。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 13 | 油浸式变压器 | 冷却系统 | 风扇 | 例行巡视 | 各冷却器（散热器）的风扇运转正常。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 14 | 油浸式变压器 | 冷却系统 | 油流继电器 | 例行巡视 | 油流继电器工作正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 15 | 油浸式变压器 | 冷却系统 | 控制箱 | 例行巡视 | 冷却装置控制箱电源投切方式指示正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 16 | 油浸式变压器 | 非电量保护 | 气体继电器 | 例行巡视 | 气体继电器内应无气体。气体继电器防雨措施完好。巡视点位包括本体瓦斯继电器、分接开关瓦斯继电器等。 | 可见光照片 | Ⅰ类（冗余） |
| 17 | 油浸式变压器 | 非电量保护 | 温度表计 | 例行巡视 | 温度计外观完好、指示正常，表盘密封良好，无进水、凝露，温度指示正常。温度计防雨措施完好。巡视点包括主变上层油温表、绕组温度表等。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 18 | 油浸式变压器 | 非电量保护 | 压力释放阀 | 例行巡视 | 外观完好、无渗漏和喷油现象、动作指示杆位置正确。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 19 | 油浸式变压器 | 非电量保护 | 压力突变继电器 | 例行巡视 | 连接法兰无渗漏油。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 20 | 油浸式变压器 | 储油柜 | 本体吸湿器 | 例行巡视 | 外观完好，吸湿剂符合要求，油封油位正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅱ类 |
| 21 | 油浸式变压器 | 储油柜 | 本体油位表计 | 例行巡视 | 油位应与制造厂祢供的油温、油位曲线相对应。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅰ类 |
| 22 | 油浸式变压器 | 储油柜 | 本体储油柜外观 | 例行巡视 | 储油柜外观无破损、锈蚀等。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 23 | 油浸式变压器 | 储油柜 | 分接开关吸湿器 | 例行巡视 | 外观完好，吸湿剂符合要求，油封油位正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅱ类 |
| 24 | 油浸式变压器 | 储油柜 | 分接开关油位表计 | 例行巡视 | 分接开关的油位、油色应正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅰ类 |
| 25 | 油浸式变压器 | 储油柜 | 分接开关储油柜外观 | 例行巡视 | 储油柜外观无破损、锈蚀等。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 26 | 油浸式变压器 | 中性点 | 中性点接地刀闸 | 例行巡视 | 中性点接地刀闸合闸状态时触头接触良好，分闸状态时触头间的距离或打开角度符合要求。放电间隙无损伤、变形现象。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |

表 K.1   （续）

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 油浸式变压器 | 中性点 | 中性点避雷器 | 例行巡视 | 避雷器外观正常，监测装置外观完整、清洁、密封良好、连接紧固，表计指示正常，数值无超标；放电计数器完好，内部无受潮、进水。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅱ类 |
| 28 | 油浸式变压器 | 在线监测 | 在线监测装置 | 例行巡视 | 外观完好，装置指示灯正常，连接管道无渗漏油。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 29 | 油浸式变压器 | 其他 | 标示牌 | 例行巡视 | 标示齐全明显。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 30 | 油浸式变压器 | 其他 | 整体外观 | 例行巡视 | 变压器各处阀门状态与变压器运行要求相符。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |

## K.2  断路器巡视点位表

断路器巡视点位见表 K.2。

—

4

1

—

表 K.2   断路器巡视点位表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器 | 本体 | 本体外观 | 例行巡视 | 外观清洁、无异物。外绝缘无裂纹、破损及放电现象，增爬伞裙粘接牢固、无变形，防污涂料完好、无脱落、起皮现象。油断路器无渗漏油现象。金属法兰无裂痕，防水胶完好，连接螺栓无锈蚀、松动、脱落。 | 可见光照片、红外图谱 | Ⅱ类 |
| 2 | 断路器 | 本体 | 油位表计 | 例行巡视 | 油断路器本体油位正常，油位计清洁。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅱ类 |
| 3 | 断路器 | 本体 | 套管电流互感器 | 例行巡视 | 断路器套管电流互感器外壳无变形、密封条无脱落。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 4 | 断路器 | 本体 | 位置指示 | 例行巡视 | 分、合闸指示正确，与实际位置相符。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 5 | 断路器 | 本体 | SF6 密度继电器（压 力表） | 例行巡视 | SF6 密度继电器（压力表）指示正常、外观无破损或渗漏，防雨罩完好。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 6 | 断路器 | 本体 | 引线及接头 | 例行巡视 | 引线弧垂满足要求，无散股、断股，两端线夹无松动、裂纹、变色现象；无异常发热。 | 可见光照片、红外图谱 | Ⅱ类 |
| 7 | 断路器 | 本体 | 均压环 | 例行巡视 | 均压环安装牢固，无锈蚀、变形、破损、脱落。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 8 | 断路器 | 本体 | 套管防雨帽 | 例行巡视 | 套管防雨帽无异物堵塞，无鸟巢、蜂窝等。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 9 | 断路器 | 操动机构 | 压力表计 | 例行巡视 | 液压、气动操动机构压力表指示正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 10 5 | 断路器 | 操动机构 | 储能指示 | 例行巡视 | 弹簧储能机构储能正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 11 | 断路器 | 其他 | 机构箱 | 例行巡视 | 机构箱箱门平整，无变形、锈蚀，机构箱锁具完好。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 12 | 断路器 | 其他 | 汇控柜 | 例行巡视 | 汇控柜箱门平整，无变形、锈蚀，封闭良好。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |

5

—

表 K.2   （续）

| 4 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 2 | 断路器 | 其他 | 基础构架 | 例行巡视 | 基础构架无破损、开裂、下沉，支架无锈蚀、松动或变形，无鸟巢、蜂窝等异物。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 14 | — 断路器 | 其他 | 接地引下线 | 例行巡视 | 接地引下线标识无脱落，接地引下线可见部分连接完整可靠，接地螺栓紧固，无放电痕迹，无锈蚀、变形现象。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 15 | 断路器 | 其他 | 标识牌 | 例行巡视 | 标示齐全明显。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |

## K.3  组合电器巡视点表

组合电器巡视点位见表 K.3。

表 K.3   组合电器巡视点位表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合电器 | 本体 | 本体外观 | 例行巡视 | 外壳无锈蚀、损坏，漆膜无局部颜色加深或烧焦、起皮现象。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 2 | 组合电器 | 本体 | 运行声音 | 例行巡视 | 运行中组合电器无异常放电、振动声，内部及管路无异常声响。 | 音频 | Ⅲ类 |
| 3 | 组合电器 | 本体 | 伸缩节 | 例行巡视 | 伸缩节外观完好，无破损、变形、锈蚀。外壳间导流排外观完好，金属表面无锈蚀，连接无松动。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 4 | 组合电器 | 本体 | 盆式绝缘子 | 例行巡视 | 盆式绝缘子分类标示清楚，可有效分辨通盆和隔盆，外观无损伤、裂纹。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 5 | 组合电器 | 本体 | 接地引下线 | 例行巡视 | 接地连接无锈蚀、松动、开断，无油漆剥落，接地螺栓压接良好。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 6 | 组合电器 | 本体 | SF6 密度继电器（压 力表） | 例行巡视 | SF6 气体压力表或密度继电器外观完好，指示正常，标示清晰完整，二次电缆无脱落，无破损或渗漏油，防雨罩完好。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 7 | 组合电器 | 本体 | 位置指示 | 例行巡视 | 断路器、隔离（接地）开关位置指示正确，清晰可见，机械指示与电气指示一致，符合现场运行方式。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 8 | 组合电器 | 本体 | 断路器压力表计 | 例行巡视 | 开关设备机构压力表指示正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 9 | 组合电器 | 本体 | 断路器动作计数器 | 例行巡视 | 断路器动作计数器指示值正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 10 | 组合电器 | 本体 | 机构箱 | 例行巡视 | 断路器、隔离（接地）开关机构箱的防护门密封良好，平整，无变形、锈蚀。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 11 | 组合电器 | 本体 | 避雷器表计 | 例行巡视 | 避雷器的动作计数器指示值正常，泄漏电流指示值正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅱ类 |
| 12 | 组合电器 | 本体 | 带电显示器 | 例行巡视 | 带电显示装置指示正常，清晰可见。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 13 | 组合电器 | 套管 | 套管外观 | 例行巡视 | 套管表面清洁，无开裂、放电痕迹及其它异常现象；增爬措施（伞裙、防污涂料）完好，伞裙应无塌陷变形，表面无击穿，粘接界面牢固；防污闪涂料涂层无剥离、破损。金属法兰与瓷件胶装部位粘合应牢固，防水胶应完好。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 14 | 组合电器 | 套管 | 均压环 | 例行巡视 | 均压环外观完好，无锈蚀、变形、破损、倾斜脱落等现象。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 15 | 组合电器 | 套管 | 引线及接头 | 例行巡视 | 引线无散股、断股；引线连接部位接触良好，无裂纹、发热变色、变形。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |

表 K.3   （续）

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 组合电器 | 汇控柜 | 汇控柜外观 | 例行巡视 | 汇控柜等的防护门密封良好，平整，无变形、锈蚀。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 17 | 组合电器 | 汇控柜 | 汇控柜环境 | 例行巡视 | 智能柜内部温湿度值满足运行要求。 | 数值结果 | Ⅲ类 |
| 18 | 组合电器 | 汇控柜 | 汇控柜面板 | 例行巡视 | 巡视内容（包括指示灯、压板、空开、切换开关，按设备实际情况进行设定，每一类设备一个点位）详见 K.24 二次屏柜有关内容。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 19 | 组合电器 | 其他 | 标示牌 | 例行巡视 | 标示齐全明显、与实际设备命名一致。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 20 | 组合电器 | 其他 | 整体外观 | 例行巡视 | 整体外观无异常，运行环境良好。 | 可见光照片 | Ⅰ类 |
| 21 | 组合电器 | 其他 | 基础构架 | 例行巡视 | 设备基础应无下沉、倾斜，无破损、开裂。支架无锈蚀、松动或变形。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |

## K.4  隔离开关巡视点位表

隔离开关巡视点位见表 K.4。

3

表 K.4   隔离开关巡视点位表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔离开关 | 导电部分 | 触头及导电臂 | 例行巡视 | 合闸状态的隔离开关触头接触良好；分闸状态的隔离开关触头间的距离或打开角度符合要求。导电臂（管）无损伤、变形现象。 | 可见光照片、红外图谱 | Ⅱ类 |
| 2 | 隔离开关 | 导电部分 | 位置指示 | 例行巡视 | 本体实际分、合闸位置。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 3 | 隔离开关 | 导电部分 | 引线及接头 | 例行巡视 | 引线无散股、断股，两端线夹无松动、裂纹、变色、过紧等现象。 | 可见光照片、红外图谱 | Ⅱ类 |
| 4 | 隔离开关 | 导电部分 | 导电底座 | 例行巡视 | 导电底座无变形、裂纹，连接螺栓无锈蚀、脱落现象。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 5 | 隔离开关 | 导电部分 | 均压环 | 例行巡视 | 均压环安装牢固，表面光滑，无锈蚀、损伤、变形现象。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 6 | 隔离开关 | 绝缘子 | 绝缘子外观 | 例行巡视 | 绝缘子外观清洁，无倾斜、破损、裂纹、放电痕迹。金属法兰与瓷件的胶装部位完好，防水胶无开裂、起皮、脱落现象。金属法兰无裂痕，连接螺栓无锈蚀、松动、脱落现象。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 7 | 隔离开关 | 传动部分 | 传动部分外观 | 例行巡视 | 传动连杆、拐臂、万向节无锈蚀、松动、变形现象。接地开关可动部件与其底座之间的软连接完好、牢固。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 8 | — 隔离开关 | 基座、机械闭锁及限位部分 | 基座 | 例行巡视 | 基座无裂纹、破损，连接螺栓无锈蚀、松动、脱落现象，其金属支架牢固，无变形现象。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 9 5 | 4 隔离开关 | 基座、机械闭锁及限位部分 | 机械闭锁及限位部分 | 例行巡视 | 机械闭锁位置正确，机械闭锁盘、闭锁板、闭锁销无锈蚀、变形、开裂现象，限位装置完好可靠。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 10 | 隔离开关 | 操动机构 | 操动机构外观 | 例行巡视 | 各部件无锈蚀、松动、脱落现象，连接轴销齐全。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 11 | — 隔离开关 | 其他 | 机构箱 | 例行巡视 | 机构箱无锈蚀、变形现象，机构箱锁具完好，接地连接线完好。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |

5

—

表 K.4   （续）

| 序号 | 4 设备类型 |  | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 4 — | 隔离开关 | 其他 | 基础构架 | 例行巡视 | 基础无破损、开裂、倾斜、下沉，架构无锈蚀、松动、变形现象，无鸟巢、蜂窝等异物。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 13 | 隔离开关 |  | 其他 | 接地引下线 | 例行巡视 | 接地引下线标识无脱落，接地引下线可见部分连接完整可靠，接地螺栓紧固，无放电痕迹，无锈蚀、变形现象。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 14 | 隔离开关 |  | 其他 | 五防锁具 | 例行巡视 | 五防锁具无锈蚀、变形现象。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 15 | 隔离开关 |  | 其他 | 标示牌 | 例行巡视 | 标示齐全明显。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |

## K.5  开关柜巡视点位表

开关柜巡视点位见表 K.5。

表 K.5   开关柜巡视点位表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关柜 | 本体 | 面板 | 例行巡视 | 巡视内容（包括二次装置指示灯，按设备实际情况进行设定，每一类设备一个点位）详见表 K.24 二次屏柜有关内容。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅱ类 |
| 2 | 开关柜 | 本体 | 位置指示 | 例行巡视 | 电气位置指示灯、压板、带电显示器、切换把手状态以及断路器、手车开关、隔离（接地）开关机械分、合闸位置指示与实际运行方式相符。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 3 | 开关柜 | 本体 | 压力释放通道 | 例行巡视 | 开关柜压力释放通道无异常，释放出口无障碍物。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 4 | 开关柜 | 本体 | 本体外观 | 例行巡视 | 柜体无变形现象，柜门关闭良好，各封闭板螺栓应齐全，无松动、锈蚀。开关柜闭锁盒、五防锁具闭锁良好。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 5 | 开关柜 | 本体 | SF6 密度继电器（压力表） | 例行巡视 | 充气式开关柜、SF6 断路器气压正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 6 | 开关柜 | 本体 | 储能指示 | 例行巡视 | 开关柜内断路器储能指示正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 7 | 开关柜 | 其他 | 标示牌 | 例行巡视 | 标示齐全明显、与实际设备命名一致。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 8 | 开关柜 | 其他 | 整体外观 | 例行巡视 | 开关柜整体外观无异常，运行环境良好。 | 可见光照片 | Ⅰ类 |

## K.6  电流互感器巡视点位表

电流互感器巡视点位见表 K.6。

表 K.6  电流互感器巡视点位表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流互感器 | 本体 | 引线及接头 | 例行巡视 | 各连接引线及接头无发热、变色迹象，引线无断股、散股。 | 可见光照片、红外图谱 | Ⅱ类 |
| 2 | 电流互感器 | 本体 | 本体外观 | 例行巡视 | 金属部位无锈蚀，外绝缘表面完整，无裂纹、放电痕迹、老化迹象，防污闪涂料完整无脱落。干式电流互感器外绝缘表面无粉蚀、开裂，无放电现象，外露铁心无锈蚀。油浸电流互感器各部位无渗漏油现象。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 3 | 电流互感器 | 本体 | 基础构架 | 例行巡视 | 底座、支架、基础无倾斜变形。底座接地可靠，无锈蚀、脱焊现象，整体无倾斜。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 4 | 电流互感器 | 本体 | 二次接线盒 | 例行巡视 | 二次接线盒关闭紧密。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 5 | 电流互感器 | 本体 | 油位表计 | 例行巡视 | 油浸电流互感器油位指示正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅱ类 |
| 6 | 电流互感器 | 本体 | SF6 密度继电器（压力表） | 例行巡视 | SF6 电流互感器压力表指示在规定范围，密度继电器正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 7 | 电流互感器 | 本体 | 金属膨胀器 | 例行巡视 | 油浸电流互感器金属膨胀器无变形，膨胀位置指示正常。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 8 | 电流互感器 | 本体 | 末屏 | 例行巡视 | 末屏接地良好。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 9 | 电流互感器 | 其他 | 标示牌 | 例行巡视 | 标示齐全明显。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |

## K.7  电压互感器巡视点位表

电压互感器巡视点位见表 K.7。

4

表 K.7   电压互感器巡视点位表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | — 电压互感器 | 本体 | 本体外观 | 例行巡视 | 外绝缘表面完整，无裂纹、放电痕迹、老化迹象，防污闪涂料完整无脱落。金属部位无锈蚀。油浸电压互感器各部位无渗漏油现象。电容式电压互感器的电容分压器及电磁单元无渗漏 油。干式电压互感器外绝缘表面无粉蚀、开裂、凝露、放电现象，外露铁芯无锈蚀。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 2 | 电压互感器 | 本体 | 引线及接头 | 例行巡视 | 各连接引线及接头无松动、变色迹象，引线无断股、散股。 | 可见光照片、红外图谱 | Ⅱ类 |
| 3 5 | 5电压互感器 | 本体 | 基础构架 | 例行巡视 | 底座、支架、基础无倾斜变形。底座接地可靠，无锈蚀、脱焊现象，整体无倾斜。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |

—

5

—

表 K.7   （续）

| 序号 | 4 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 6电压互感器 | 本体 | 末屏 | 例行巡视 | 末屏接地良好。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 5 | — 电压互感器 | 本体 | 接地引下线 | 例行巡视 | 接地引下线无锈蚀、松动情况。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 6 | 电压互感器 | 本体 | 二次接线盒 | 例行巡视 | 二次接线盒关闭紧密。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 7 | 电压互感器 | 本体 | 均压环 | 例行巡视 | 均压环完整、牢固，无异常可见电晕。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 8 | 电压互感器 | 本体 | 油位表计 | 例行巡视 | 油浸电压互感器油色、油位指示正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅱ类 |
| 9 | 电压互感器 | 本体 | 金属膨胀器 | 例行巡视 | 金属膨胀器膨胀位置指示正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅱ类 |
| 10 | 电压互感器 | 本体 | SF6 密度继电器（压力表） | 例行巡视 | SF6 电压互感器压力表指示在规定范围内，密度继电器正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 11 | 电压互感器 | 其他 | 端子箱 | 例行巡视 | 端子箱门关闭良好。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 12 | 电压互感器 | 其他 | 标示牌 | 例行巡视 | 标示齐全明显、与实际设备命名一致。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |

## K.8  避雷器巡视点位表

避雷器巡视点位见表 K.8。

表 K.8   避雷器巡视点位表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 |  | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 避雷器 | 本体 | 引线及接头 | 例行巡视 | 引线无松股、断股。接头无松动。 |  | 可见光照片、红外图谱 | Ⅱ类 |
| 2 | 避雷器 | 本体 | 均压环 | 例行巡视 | 均压环无位移、变形、锈蚀现象，无放电痕迹。 |  | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 3 | 避雷器 | 本体 | 本体外观 | 例行巡视 | 瓷套部分无裂纹、破损、无放电现象，防污闪涂层无破裂、起皱、鼓泡、脱落。硅橡胶复合绝缘外套伞裙无破损、变形，无电蚀痕迹。密封结构金属件和法兰盘无裂纹、锈蚀。 |  | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 4 | 避雷器 | 本体 | 基础构架 | 例行巡视 | 设备基础完好、无塌陷；底座固定牢固、整体无倾斜；绝缘底座表面无破损、积污。 |  | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 5 | 避雷器 | 本体 | 接地引下线 | 例行巡视 | 接地引下线连接可靠，无锈蚀、断裂，引下线支持小套管清洁、无碎裂，螺栓紧固。 |  | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 6 | 避雷器 | 本体 | 避雷器表计 | 例行巡视 | 监测装置外观完整、清洁、密封良好、连接紧固，表计指示正常，数值无超标；放电计数器完好，内部无受潮、进水。 |  | 可见光照片+数值结果 | Ⅱ类 |
| 7 | 避雷器 | 其他 | 标示牌 | 例行巡视 | 标示齐全明显、与实际设备命名一致。 |  | 可见光照片 | Ⅲ类 |

## K.9  并联电容器巡视点位表

并联电容器巡视点位见表 K.9。

表 K.9   并联电容器巡视点位表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 并联电容器组 | 母线及引线 | 母线及引线外观 | 例行巡视 | 母线及引线无散股、断股、无异物缠绕。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 2 | 并联电容器组 | 电容器 | 电容器外观 | 例行巡视 | 电容器壳体无变色、膨胀变形；集合式电容器无渗漏油。套管完好，无破损裂纹及放电痕迹。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 3 | 并联电容器组 | 电容器 | 油温表计 | 例行巡视 | 油温正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅱ类 |
| 4 | 并联电容器组 | 电容器 | 油位表计 | 例行巡视 | 储油柜油位正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅱ类 |
| 5 | 并联电容器组 | 电容器 | 外熔断器 | 例行巡视 | 框架式电容器外熔断器完好。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 6 | 并联电容器组 | 电抗器 | 电抗器外观 | 例行巡视 | 干抗表面涂层无变色、龟裂、脱落或爬电痕迹，无放电，油电抗器无渗漏油。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 7 | 并联电容器组 | 放电线圈 | 放电线圈外观 | 例行巡视 | 干式放电线圈绝缘树脂无破损、放电。油浸放电线圈无渗漏。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 8 | 并联电容器组 | 放电线圈 | 油位表计 | 例行巡视 | 油浸放电线圈油位正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅱ类 |
| 9 | 并联电容器组 | 避雷器 | 避雷器外观 | 例行巡视 | 避雷器垂直和牢固，外绝缘无破损、裂纹及放电痕迹。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 10 | 并联电容器组 | 避雷器 | 避雷器表计 | 例行巡视 | 运行中避雷器泄漏电流正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 11 | 并联电容器组 | 接地引下线 | 接地引下线外观 | 例行巡视 | 设备的接地良好，接地引下线无锈蚀、断裂。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 12 | 并联电容器组 | 绝缘子 | 绝缘子外观 | 例行巡视 | 支柱绝缘子完好，无破损裂纹及放电痕迹。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 13 | 并联电容器组 | 其他 | 整体外观 | 例行巡视 | 整体外观无异常，运行环境良好。 | 可见光照片 | Ⅰ类 |
| 14 | 并联电容器组 | 其他 | 标示牌 | 例行巡视 | 标示齐全明显、与实际设备命名一致。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |

## K.10  干式电抗器巡视点位表

干式电抗器巡视点位见表 K.10。

5

表 K.10   干式电抗器巡视点位表

| 序号 |  | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | — | 干式电抗器 | 本体 | 本体外观 | 例行巡视 | 包封表面无裂纹、无爬电，无油漆脱落现象，防雨帽、防鸟罩完好，螺栓紧固。铁心电抗器紧固件无松动，温度显示及风机工作正常。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 2 4 |  | 干式电抗器 | 本体 | 引线及接头 | 例行巡视 | 引线无散股、断股、扭曲；连接金具接触良好，无裂纹、发热变色、变形。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 3 7 |  | 干式电抗器 | 本体 | 接地引下线 | 例行巡视 | 设备的接地良好，接地引下线无锈蚀、断裂。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 4 | — | 干式电抗器 | 绝缘子 | 绝缘子外观 | 例行巡视 | 瓷瓶无破损，金具完整；支柱绝缘子金属部位无锈蚀，支架牢固，无倾斜变形。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |

表 K.10   （续）

8

—

| 4 序号 |  | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 5 |  | 干式电抗器 | 围栏 | 围栏外观 | 例行巡视 | 围栏安装牢固，门关闭，无杂物，五防锁具完好。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 6 |  | 干式电抗器 | 其他 | 整体外观 | 例行巡视 | 电抗器本体及支架上无杂物，若室外布置应检查无鸟窝等异物。 | 可见光照片 | Ⅰ类 |
| 7 | — | 干式电抗器 | 其他 | 基础架构 | 例行巡视 | 设备基础构架无倾斜、下沉。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 8 |  | 干式电抗器 | 其他 | 标示牌 | 例行巡视 | 标示齐全明显、与实际设备命名一致。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |

## K.11  母线及绝缘子巡视点位表

母线及绝缘子巡视点位见表 K.11。

表 K.11   母线及绝缘子巡视点位表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |  | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母线及绝缘子 | 母线 | 母线外观 | 例行巡视 | 外观完好，表面清洁，连接牢固。软母线无断股、散股及腐蚀现象，表面光滑整洁。硬母线应平直、焊接面无开裂、脱焊，伸缩节应正常。绝缘母线表面绝缘包覆严密，无开裂、起层和变色现象，绝缘屏蔽母线屏蔽接地应接触良好。 | 可见光照片 |  | Ⅱ类 |
| 2 | 母线及绝缘子 | 母线 | 线夹及接头 | 例行巡视 | 线夹、接头无过热、无异常。 | 可见光照片、红外图谱 |  | Ⅱ类 |
| 3 | 母线及绝缘子 | 引流线 | 引线及接头 | 例行巡视 | 引线无断股或松股现象，连接螺栓无松动脱落，无腐蚀现象，无异物悬挂，线夹、接头无过热、无异常。 | 可见光照片、红外图谱 |  | Ⅱ类 |
| 4 | 母线及绝缘子 | 金具 | 金具外观 | 例行巡视 | 无锈蚀、变形、损伤。伸缩节无变形、散股及支撑螺杆脱出现象。线夹无松动，均压环平整牢固，无过热发红现象。 | 可见光照片、红外图谱 |  | Ⅱ类 |
| 5 | 母线及绝缘子 | 绝缘子 | 绝缘子外观 | 例行巡视 | 绝缘子防污闪涂料无大面积脱落、起皮现象。绝缘子各连接部位无松动现象、连接销子无脱落等，金具和螺栓无锈蚀。绝缘子表面无裂纹、破损和电蚀，无异物附着。支柱绝缘子伞裙、基座及法兰无裂纹。支柱瓷瓶及硅橡胶增爬伞裙表面清洁、无裂纹及放电痕迹。支柱绝缘子无倾 斜。 | 可见光照片 |  | Ⅱ类 |
| 6 | 母线及绝缘子 | 其他 | 标示牌 | 例行巡视 | 标示齐全明显、与实际设备命名一致。 | 可见光照片 |  | Ⅲ类 |
| 7 | 母线及绝缘子 | 其他 | 整体外观 | 例行巡视 | 无异物悬挂。 | 可见光照片 | Ⅰ类（冗余） |  |

## K.12  电力电缆巡视点位表

电力电缆巡视点位见表 K.12。

表 K.12   电力电缆巡视点位表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | 电缆本体 | 电缆本体外观 | 例行巡视 | 电缆本体无明显变形。外护套无破损和龟裂现象。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 2 | 电力电缆 | 电缆终端 | 电缆终端外观 | 例行巡视 | 套管外绝缘无破损、裂纹，无明显放电痕迹。套管密封无漏油、流胶现象；瓷套表面不应严重结垢。固定件无松动、锈蚀，支撑瓷瓶外套无开裂、底座无倾斜。电缆终端无倾斜现象。电缆金属屏蔽层、铠装层应分别接地良好，引线无锈蚀、断裂。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 3 | 电力电缆 | 电缆接头 | 电缆接头外观 | 例行巡视 | 电缆接头无损伤、变形或渗漏，防水密封良好。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 4 | 电力电缆 | 接地箱 | 接地箱外观 | 例行巡视 | 箱体（含门、锁）无缺失、损坏，固定应可靠。接地设备应连接可靠，无松动、断开。接地线或回流线无缺失、受损。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 5 | 电力电缆 | 电缆夹层 | 整体外观 | 例行巡视 | 整体外观无异常，运行环境良好。 | 可见光照片 | Ⅰ类 |

## K.13  消弧线圈巡视点位表

消弧线圈巡视点位见表 K.13。

表 K.13   消弧线圈巡视点位表

| 序号 |  |  | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 消弧线圈 | 本体及套管 | 引线及接头 | 例行巡视 | 设备引线连接完好无过热，接头无松动、变色现象。 | 可见光照片、红外图谱 | Ⅲ类 |
| 2 |  |  | 消弧线圈 | 本体及套管 | 本体外观 | 例行巡视 | 干式消弧线圈、接地变表面无裂纹及放电现象。油浸式消弧线圈、接地变各部位密封应良好无渗漏。金属部位无锈蚀。 | 可见光照片、红外图谱 | Ⅲ类 |
| 3 |  |  | 消弧线圈 | 本体及套管 | 运行声音 | 例行巡视 | 干式消弧线圈无异常声音。 | 音频 | Ⅲ类 |
| 4 |  |  | 消弧线圈 | 本体及套管 | 温度表计 | 例行巡视 | 油浸式消弧线圈温度计外观完好、指示正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅱ类 |
| 5 |  |  | 消弧线圈 | 本体及套管 | 基础构架 | 例行巡视 | 底座、支架牢固，无倾斜变形。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 6 |  |  | 消弧线圈 | 本体及套管 | 套管外观 | 例行巡视 | 套管外观正常，无裂纹、破损。 | 可见光照片、红外图谱 | Ⅲ类 |
| 7 |  |  | 消弧线圈 | 储油柜 | 吸湿器 | 例行巡视 | 外观完好，吸湿剂符合要求，油封油位正常，各部位无渗油、漏油。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 8 |  |  | 消弧线圈 | 储油柜 | 油位表计 | 例行巡视 | 油位应与温度相对应。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅱ类 |
| 9 |  |  | 消弧线圈 | 储油柜 | 储油柜外观 | 例行巡视 | 外观无破损、锈蚀现象。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 10 |  |  | 消弧线圈 | 其他 | 标示牌 | 例行巡视 | 标示齐全明显、与实际设备命名一致。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 1145 |  |  | 消弧线圈 | 其他 | 端子箱 | 例行巡视 | 各端子箱应密封良好。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 12 9 |  |  | 消弧线圈 | 附属部件 | 分接开关档位 | 例行巡视 | 档位指示应与消弧线圈控制屏、综自监控系统上的档位指示一致。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 13 | — |  | 消弧线圈 | 附属部件 | 电容器 | 例行巡视 | 调容式消弧线圈单体电容器套管无渗油，壳体无膨胀变形、无异常发热现象。 | 可见光照片、红外图谱 | Ⅲ类 |

—

表 K.13   （续）

| 4 6 序号 |  | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 0 |  | 消弧线圈 | 附属部件 | 互感器 | 例行巡视 | 表面无裂纹、损伤或爬电、烧灼痕迹。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 15 | — | 消弧线圈 | 附属部件 | 中性点隔离开关 | 例行巡视 | 分合位置正常，指示位置正确。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 16 |  | 消弧线圈 | 本体 | 外观 | 例行巡视 | 封闭式消弧线圈箱体外观、基础正常，电子表计温度、电流正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅱ类 |

## K.14  高压熔断器巡视点位表

高压熔断器巡视项目见表 K.14。

表 K.14   高压熔断器巡视点位表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压熔断器 | 本体 | 本体外观 | 例行巡视 | 外观无破损裂纹、无变形、外绝缘部分无闪烁放电痕迹及其它异常 现象；表面应无严重凝露、积尘现象；所有外露金属件的防腐蚀层 应表面光洁、无锈蚀；限流式熔断器绝缘材料部位防潮措施应完好 无损，石英砂等填充材料无泄露；喷射式熔断器金属弹簧表面应无 锈蚀、断裂现象，电容器用喷射式熔断器的熔断指示牌位置应无异 常，并与实际运行状态相符；跌落式熔断器各接触点外观完好， 静、动触头接触紧密；安装在横担（构架）上应牢固可靠。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 2 | 高压熔断器 | 本体 | 接头 | 例行巡视 | 各接触点外观完好，接触紧密，外表面无异常变色。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 3 | 高压熔断器 | 支撑构架 | 支撑构架外观 | 例行巡视 | 支撑构架无严重锈蚀。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |

## K.15  接地装置巡视点位表

接地装置巡视点位见表 K.15。

表 K.15   接地装置巡视点位表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地装置 | 接地引下线 | 接地引下线外观 | 例行巡视 | 引向建筑物的入口处、设备检修用临时接地点的“〨”接地黑色标识清晰可识别。接地引下线无松脱、锈蚀、伤痕和断裂，与设备、接地网接触良好，防腐处理完好。黄绿相间的色漆或色带标识清 晰、完好。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |

## K.16  端子箱及检修电源箱巡视点位表

端子箱及检修电源箱巡视点位见表 K.16。

表 K.16   端子箱及检修电源箱巡视点位表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 端子箱及检修电源箱 | 本体 | 本体外观 | 例行巡视 | 箱体基座无倾斜、开裂、沉降。箱体无锈蚀，密封良好。箱体底部黄绿相间的接地标示清晰，无脱落、变色。检修电源箱门侧面临时电源接入孔洞封闭良好。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 2 | 端子箱及检修电源箱 | 其他 | 标示牌 | 例行巡视 | 标示牌齐全清晰，无脱落。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |

## K.17  站用变巡视点位表

站用变巡视点位见表 K.17。

表 K.17    站用变巡视点位表

| 序号 |  | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |  | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 站用变 | 本体及套管 | 本体外观 | 例行巡视 | 各部位无渗油、漏油。非封闭式干式站用变环氧树脂表面及端部应光滑、平整，无裂纹、毛刺或损伤变形，无烧焦现象，表面涂层无严重变色、脱落或爬电痕迹。站用变低压侧绝缘包封情况良好。 | 可见光照片 |  | Ⅰ类 |
| 2 |  | 站用变 | 本体及套管 | 套管外观 | 例行巡视 | 套管无破损裂纹、无放电痕迹及其它异常现象。 | 可见光照片 |  | Ⅱ类 |
| 3 |  | 站用变 | 本体及套管 | 引线及接头 | 例行巡视 | 引线接头、电缆应无过热。 | 可见光照片、红外图谱 |  | Ⅱ类 |
| 4 |  | 站用变 | 本体及套管 | 接地引下线 | 例行巡视 | 站用变各部位的接地可靠，接地引下线无松动、锈蚀、断股。 | 可见光照片 |  | Ⅲ类 |
| 5 |  | 站用变 | 储油柜 | 吸湿器 | 例行巡视 | 吸湿剂不应自上而下变色，上部不应被油浸润，无碎裂、粉化现象，吸湿剂潮解变色部分不超过总量的 2/3，油杯油位正常。 | 可见光照片+数值结果 |  | Ⅱ类 |
| 6 |  | 站用变 | 储油柜 | 油位表计 | 例行巡视 | 储油柜油位计外观正常，油位应与制造厂祢供的油温、油位曲线相对应。 | 可见光照片+数值结果 |  | Ⅱ类 |
| 7 | — | 站用变 | 储油柜 | 储油柜外观 | 例行巡视 | 储油柜外观正常，无破损、锈蚀、渗漏油。 | 可见光照片 |  | Ⅱ类 |
| 8 46 |  | 站用变 | 非电量保护 | 气体继电器 | 例行巡视 | 气体继电器内应无气体，气体继电器（本体、有载开关）防雨措施良好。 | 可见光照片 |  | Ⅰ类 |
| 9 1— |  | 站用变 | 非电量保护 | 油温表计（温控 器） | 例行巡视 | 本体运行温度正常，温度计指示清晰，表盘密封良好、防雨措施完好。干式站用变温度控制器显示正常，器身感温线固定良好，无脱落现象。 | 可见光照片+数值结果 |  | Ⅱ类 |

—

表 K.17    （续）

| 4 6 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 |  | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — 2 10 | 站用变 | 分接开关 | 分接档位 | 例行巡视 | 有载分接开关的分接位置及电源指示应正常，分接档位指示与监控系统一致。 | 可见光照片+数值结果 |  | Ⅲ类 |
| 11 | 站用变 | 其他 | 标示牌 | 例行巡视 | 标示齐全明显、与实际设备命名一致。 | 可见光照片 |  | Ⅲ类 |
| 12 | 站用变 | 本体 | 外观 | 例行巡视 | 封闭式站用变箱体外观、基础正常，电子表计温度、电压、电流正常。 | 可见光照片+数值结果 |  | Ⅱ类 |
| 13 | 站用变 | 站用变室 | 整体外观 | 例行巡视 | 整体外观无异常，运行环境良好。 | 可见光照片 |  | Ⅰ类 |

## K.18  站用交流电源巡视点位表

站用交流电源巡视点位见表 K.18。

表 K.18   站用交流电源巡视点位表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站用交流电源系统 | 站用交流电源 | 电流表 | 例行巡视 | 三相负荷平衡。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 2 | 站用交流电源系统 | 站用交流电源 | 电压表 | 例行巡视 | 各段母线电压正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 3 | 站用交流电源系统 | 站用交流电源 | 进线断路器 | 例行巡视 | 低压母线进线断路器位置指示与监控机显示一致，储能指示正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 4 | 站用交流电源系统 | 站用交流电源 | 分段断路器 | 例行巡视 | 低压母线分段断路器位置指示与监控机显示一致，储能指示正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 5 | 站用交流电源系统 | 站用交流电源 | 馈线断路器 | 例行巡视 | 站用交流电源柜支路低压断路器位置指示正确。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 6 | 站用交流电源系统 | 站用交流电源 | 指示灯 | 例行巡视 | 站用交流电源柜电源指示灯显示正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅱ类 |
| 7 | 站用交流电源系统 | 站用交流电源 | 切换把手 | 例行巡视 | 站用交流电源柜切换把手位置正确。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 8 | 站用交流电源系统 | 站用交流电源 | 自动转换开关 | 例行巡视 | 自动转换开关（ATS）正常运行在自动状态。站用电运行方式正确。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 9 | 站用交流电源系统 | 不间断电源系统 | UPS 装置 | 例行巡视 | 站用交流不间断电源系统（UPS）低压断路器位置指示正确，各部件无烧伤、损坏。站用交流不间断电源系统（UPS）面板、指示灯、仪表显示正常，风扇运行正常，无异常告警。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |

表 K.18   （续）

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 站用交流电源系统 | 不间断电源系统 | 备自投装置 | 例行巡视 | 备自投装置充电状态指示正确，无异常告警。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 11 | 站用交流电源系统 | 其他 | 标示牌 | 例行巡视 | 标示齐全明显。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 12 | 站用交流电源系统 | 其他 | 整体外观 | 例行巡视 | 整体外观无异常，运行环境良好。 | 可见光照片 | Ⅰ类 |

## K.19  站用直流电源巡视点位表

站用直流电源巡视点位见表 K.19。

表 K.19   站用直流电源巡视点位表

| 序号 |  | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 站用直流电源系统 | 蓄电池 | 蓄电池外观 | 例行巡视 | 蓄电池编号完整。蓄电池组外观清洁，无短路、接地。蓄电池壳体无渗漏、变形，连接条无腐蚀、松动。 | 可见光照片 | Ⅰ类 |
| 2 |  | 站用直流电源系统 | 蓄电池 | 基础构架 | 例行巡视 | 构架、护管接地良好。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 3 |  | 站用直流电源系统 | 充电装置 | 监控装置 | 例行巡视 | 监控装置运行正常，无其他异常及告警信号。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 4 |  | 站用直流电源系统 | 充电装置 | 直流输出电压 | 例行巡视 | 充电装置直流输出电压正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 5 |  | 站用直流电源系统 | 充电装置 | 充电模块 | 例行巡视 | 充电模块运行正常，无报警信号。 | 可见光照片 | Ⅱ类 |
| 6 |  | 站用直流电源系统 | 充电装置 | 控制母线电压 | 例行巡视 | 直流控制母线电压值在规定范围内，浮充电流值符合规定。 | 数值结果 | Ⅲ类 |
| 7 |  | 站用直流电源系统 | 充电装置 | 动力母线电压 | 例行巡视 | 动力（合闸）母线电压值在规定范围内。 | 数值结果 | Ⅲ类 |
| 8 |  | 站用直流电源系统 | 充电装置 | 交流输入断路器 | 例行巡视 | 交流输入断路器位置正确。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 9 |  | 站用直流电源系统 | 馈线屏 | 绝缘监测装置 | 例行巡视 | 绝缘监测装置运行正常。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 10 |  | 站用直流电源系统 | 馈线屏 | 馈线断路器 | 例行巡视 | 各支路直流断路器位置正确、指示灯显示正常。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 11 |  | 站用直流电源系统 | 事故照明屏 | 交流电压表 | 例行巡视 | 交流电压正常，指示正确。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 12 | — | 站用直流电源系统 | 事故照明屏 | 直流电压表 | 例行巡视 | 直流电压正常，指示正确。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 13 |  | 站用直流电源系统 | 事故照明屏 | 断路器 | 例行巡视 | 交、直流断路器位置正确。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 1446 |  | 站用直流电源系统 | 其他 | 标示牌 | 例行巡视 | 标示齐全明显。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 153 |  | 站用直流电源系统 | 其他 | 整体外观 | 例行巡视 | 整体外观无异常，运行环境良好。 | 可见光照片 | Ⅰ类 |

—

K.20  构支架巡视点位表

—

4

6

构支架巡视点位见表 K.20。

表 K.20      构支架巡视点位表

| 4 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — 1 | 构支架 | 本体 | 本体外观 | 例行巡视 | 无变形、倾斜，无严重裂纹，无异物搭挂。钢筋混凝土构支架外皮无脱落，无风化露筋、无贯穿性裂纹。钢构支架防腐涂层完好、无锈蚀。钢筋混凝土构支架两杆连接抱箍横梁处无锈蚀、腐烂，连接牢固。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 2 | 构支架 | 本体 | 爬梯门 | 例行巡视 | 构架爬梯门应关闭上锁。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 3 | 构支架 | 本体 | 排水孔 | 例行巡视 | 排水孔畅通，无堵塞。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 4 | 构支架 | 本体 | 接地引下线 | 例行巡视 | 接地引下线无断裂、锈蚀，连接紧固，色标清晰可辨。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 5 | 构支架 | 基础构架 | 基础构架外观 | 例行巡视 | 基础无沉降、倾斜、鼓胀、开裂，保护帽、散水完好。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |

## K.21  辅助设施巡视点位表

辅助设施巡视点位见表 K.21。

表 K.21   辅助设施巡视点位表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辅助设施 | 安防设施 | 电子围栏等周 界入侵报警装 置 | 例行巡视 | 主导线架设正常，无松动、断线现象，主导线上悬挂的警示牌无掉落。围栏承立杆无倾斜、倒塌、破损。红外探测器、激光探测器等支架无倾斜、断裂，外观完好，工作区间无影响报警系统正常工作的异物。红外对射或激光对射报警主控制箱等周界入侵报警装置运行正常，无安防告警信号。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 2 | 辅助设施 | 防汛设施 | 电缆通道 | 例行巡视 | 电缆层、电缆半层无积水、集水井是否有水溢出。 | 可见光照片 | Ⅰ类 |
| 3 | 辅助设施 | 防汛设施 | 站内地面 | 例行巡视 | 排水畅通、无积水，无杂物堵塞。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 4 | 辅助设施 | 防汛设施 | 防汛物资 | 例行巡视 | 站内防汛物资外观完好，无破损。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 5 | 辅助设施 | 运行环境 | 温湿度 | 例行巡视 | 设备室温度、湿度正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |

## K.22  土建设施巡视点位表

土建设施巡视点位见表 K.22。

表 K.22   土建设施巡视点位表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建设施 | 大门 | 大门外观 | 例行巡视 | 大门安装牢固，无锈蚀、变形；无入侵、无异物。 | 可见光照片 | Ⅰ类 |
| 2 | 土建设施 | 围墙 | 围墙外观 | 例行巡视 | 围墙无开裂、倾斜、下沉、倒塌等；无入侵、无异物。 | 可见光照片 | Ⅰ类 |
| 3 | 土建设施 | 建筑物 | 墙面、地面 | 例行巡视 | 墙面清洁、无破损，内墙无渗漏水痕迹，地面清洁、无积水、无裂纹。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 4 | 土建设施 | 建筑物 | 门窗 | 例行巡视 | 门窗无破损、变形，窗帘、窗纱无破损。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |

## K.23  避雷针巡视点位表

避雷针巡视点位见表 K.23。

表 K.23   避雷针巡视点位表

| 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 避雷针 | 本体 | 本体外观 | 例行巡视 | 避雷针本体塔材无缺失、脱落，倾斜、裂纹、锈蚀。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 2 | 避雷针 | 其他 | 标示牌 | 例行巡视 | 标示齐全清晰。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |

## K.24  二次屏柜巡视点位表

二次屏柜巡视点位见表 K.24。

表 K.24   二次屏柜巡视点位表

| 序号 |  | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 二次屏柜 | 屏柜 | 屏柜外观 | 例行巡视 | 检查屏体无破损，屏柜名称、编号、标示齐全，无损坏。 无人工作时，屏柜门关闭。巡视点位包括正面、背面等。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 2 |  | 二次屏柜 | 屏柜 | 空气开关 | 例行巡视 | 检查各二次装置控制、信号、电源回路开关位置与运行要求一致。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 3 |  | 二次屏柜 | 二次装置 | 装置外观 | 例行巡视 | 外壳清洁、完好，无松动、裂纹。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 4 | — | 二次屏柜 | 二次装置 | 液晶面板 | 例行巡视 | 液晶面板显示正确、无模糊，无冒烟、烧焦，无异常告警、报文。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 5 4 |  | 二次屏柜 | 二次装置 | 指示灯 | 例行巡视 | 各类指示灯亮灭、颜色与运行要求一致。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅱ类 |
| 6 65 |  | 二次屏柜 | 面板 | 表计指示 | 例行巡视 | 各类表计指示正常。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 7 |  | 二次屏柜 | 面板 | 切换把手 | 例行巡视 | 检查转换开关位置与运行要求一致。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |
| 8 | — | 二次屏柜 | 面板 | 压板 | 例行巡视 | 检查压板投退与运行要求一致。 | 可见光照片+数值结果 | Ⅲ类 |

—

表 K.24   （续）

| 4 6 序号 | 设备类型 | 设备部位 | 巡视点位 | 巡视类型 | 巡视内容 | 数据格式 | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — 6 9 | 二次屏柜 | 其他 | 标示牌 | 例行巡视 | 名称、编号、铭牌齐全明显，与实际设备命名一致。与工作要求一致。 | 可见光照片 | Ⅲ类 |
| 10 | 二次屏柜 | 其他 | 整体外观 | 例行巡视 | 整体外观无异常，运行环境良好。 | 可见光照片 | Ⅰ类 |

附  录  L

# （资料性）

# 巡视终端布点参考

## L.1  220kV主变间隔摄像机点位布置

220kV主变巡视装置布点原则见表 L.1。

表 L.1   主变(220kV)布点原则表

| 序号 |  | 摄像机类型 | 适用区域 | 监测点位 | 安装位置 | 其他功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 红外双光谱球机 | 220kV 主变区 | 主变本体外观、中低压侧套管外观、中低压侧引线及接头、高中压侧套管末屏、压力释放阀、本体储油柜外观、分接开关储油柜外观等 | 低压侧套管斜对面综合楼高处壁装，覆盖主变本体 |  |
| 2 |  | 球形摄像机 |  | 分接开关气体继电器、中压侧中性点套管油位表计、中压侧套管油位表计、中压侧中性点接地刀闸等 | 分接开关气体继电器对面综合楼壁装，高度略高于分接开关气体继电器 |  |
| 3 |  | 球形摄像机 |  | 本体气体继电器、中低压侧套管外观、中压套管油位表计等 | 本体气体继电器对面综合楼壁装，高度略高于本体气体继电器 |  |
| 4 |  | 云台摄像机 |  | 中压侧中性点避雷器、中压侧中性点接地刀闸等 | 中压侧中性点避雷器表计对面壁装，位置略高于避雷器表计 |  |
| 5 |  | 云台摄像机 |  | 高压侧中性点避雷器、高压侧中性点接地刀闸、分接开关油位表计、铁心和夹件等 | 高压侧中性点避雷器表计对面壁装，位置高于避雷器表计 |  |
| 6 |  | 云台摄像机 |  | 本体油位表计、分接开关吸湿器、本体吸湿器等 | 机构箱对面壁装 |  |
| 7 |  | 云台摄像机 |  | 高压侧套管油位表计、高压侧套管外观、分接开关气体继电器、本体外观等 | 分接开关气体继电器对面立杆 |  |
| 8 |  | 云台摄像机 |  | 高压侧套管油位表计、高压侧套管外观、本体气体继电器、本体外观等 | 本体气体继电器对面立杆 |  |
| 9 | — | 双光谱云台摄像机 | 220kV 主变区 | 两台主变高压侧套管油位表计、高压侧套管外观、高压侧引线及接头、本体外观，左侧主变本体气体继电器、右侧主变分接开关气体继电器等 | 两主变中间对面立杆 |  |

4

L.2  220kV GIS设备区摄像机点位布置

6

7

—

220kV GIS巡视装置布点原则见表 L2。

表 L.2   220kV GIS 设备区布点原则表

—

| 4 序号 |  | 摄像机类型 | 适用区域 | 监测点位 | 安装位置 | 其他功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 8 1 |  | 球形摄像机 | 设备室 | 整体外观、套管本体外观 | 左右两侧墙壁、出线侧墙壁壁装 |  |
| 2 |  | 球形摄像机 | 各间隔 | 套管本体外观，汇控柜面板指示灯 | 相邻两个汇控柜中间对面壁装 |  |
| 3 | — | 云台摄像机 | 室外出线间隔 | 穿墙套管、引线及接头 | 相邻两线路出线中间立杆 |  |
| 4 |  | 球形摄像机 | 楼顶 | 楼顶环境、站围墙 | 出线侧楼角女儿墙立杆 | 安防 |

注：避雷器表计具备数字化远传功能，摄像机可不配置；若无数字化远传功能，可按需配置卡片式摄像机。

## L.3  220kV AIS设备区摄像机点位布置

220kV AIS巡视装置布点原则见表 L3。

表 L.3    220kV AIS 设备区布点原则表

| 序号 | 摄像机类型 | 适用区域 | 监测点位 | 安装位置 | 其他功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云台摄像机 | 线路间隔 | 线路电压互感器： 本体外观、引线及接头、末屏、二次接线盒、均压环、油位表计、金属膨胀器；避雷器引线及接头、均压环、外观 | 出线电压互感器观察窗侧立杆 |  |
|  |  |  | 线路侧隔离开关：触头及导电臂、引线及接头、导电底座、均压环、绝缘子外观 |  |  |
| 2 | 云台摄像机 | 线路间隔/母线电压互感器间隔 | 电流互感器： 引线及接头、本体外观、二次接线盒、油位表计、金属膨胀器、末屏 | 电流互感器观察窗侧立杆安装 | 静默监视 |
|  |  |  | 断路器： 本体外观、油位表计、套管电流互感器、引线及接头、均压环、套管防雨帽 |  |  |
|  |  |  | 电压互感器：本体外观、引线及接头、末屏、二次接线盒、均压环、油位表计、金属膨胀器 |  |  |
| 3 | 云台摄像机 | 主变 220kV 侧间 隔/母联/母线电压 互感器间隔 | 主变侧/母线侧隔离开关：触头及导电臂、引线及接头、导电底座、均压环、绝缘子外观 | 相邻间隔中间侧场地立杆安装 | 静默监视 |
|  |  |  | 母线及绝缘子：母线外观、线夹及接头、引线及接头、金具外观、绝缘子外观、整体外观 |  |  |
| 4 | 云台摄像机 | 主变 220kV 侧间隔 | 避雷器：引线及接头、均压环、外观 | 电压互感器观察窗侧立杆安装 | / |
|  |  |  | 电压互感器：本体外观、引线及接头、末屏、二次接线盒、均压环、油位表计、金属膨胀器 |  |  |
| / | 无人机（选配） | 室外整体区域 | 高处设备的引流线、连接金具、瓷瓶、绝缘子串等 | / | / |

注：避雷器表计具备数字化远传功能，摄像机可不配置；若无数字化远传功能，可按需配置卡片式摄像机。

## L.4  35kV（10kV）开关柜摄像机点位布置

35kV（10kV）开关柜巡视装置布点原则见表 L4。

表 L.4   35kV（10kV）开关柜布点原则表

| 序号 | 摄像机类型 | 适用区域 | 监测点位 | 安装位置 | 其他功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球形摄像机 | 开关柜室 | 开关柜背面整体外观 | 开关柜背面墙壁装，低于母线桥架 | / |
| 2 | 球形摄像机 | 单排布置开关柜 | 压力释放通道、面板、本体外观 | 开关柜对侧高于开关柜顶壁装（3-4 面开关柜布置一台，根据实际情况调整） | 安防 |
| 3 | 球形摄像机 | 双排布置开关柜 | 压力释放通道、面板、本体外观 | 两排开关柜间，高于开关柜顶， 吊装（每6 面柜布置一台，根据实际情况调整） | / |

## L.5  无功补偿设备（电容器、电抗器等）摄像机点位布置

无功补偿设备（电容器、电抗器等） 区巡视装置布点原则见表 L5。

表 L.5   无功补偿设备（电容器、电抗器等）布点原则表

| 序号 | 摄像机类型 | 适用区域 | 监测点位 | 安装位置 | 其他功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球形摄像机 | 非封闭式并联电容器 | 母线及引线外观、电容器外观、油温表计、油位表计、电抗器外观、放电线圈外观油位表计、避雷器外观、避雷器表计、整体外观 | 立杆（每 1-2 组电容器装2 台） | / |
| 2 | 球形摄像机 | 封闭式并联电容器 | 整体外观 | 壁装（1-2 组电容器装 1 台） | / |
| 3 | 球形摄像机 | 干式电抗器 | 本体外观、引线及接头、整体外观 | 壁装（每组电抗器 1-2 台） | / |

## L.6  站用变（接地变）摄像机点位布置

站用变（接地变）巡视装置布点原则见表 L6。

表 L.6    站用变（接地变）布点原则表

—

| 4 序号 | 摄像机类型 | 适用区域 | 监测点位 | 安装位置 | 其他功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 9 1 — | 球形摄像机 | 封闭式干式站用变 （接地变）/消弧 线圈成套装置 | 整体外观 | 壁装（每组设备 1 台） | 复用安防 |

表 L.6   （续）

—

| 4 序号 | 摄像机类型 | 适用区域 | 监测点位 | 安装位置 | 其他功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 0 2 — | 球形摄像机 | 非封闭式站用变 （接地变）/消弧 线圈 | 本体外观、套管外观、引线及接头、接地引下线、油温表计（温控器）、整体外观 | 壁装/立杆（每组设备 1-2 台） | / |
| 3 | 球形摄像机 | 油浸式站用变 | 本体外观、套管外观、引线及接头、接地引下线、储油柜外观、油温表计（温控器）、整体外观 | 壁装/立杆，观测整体环境 | / |
| / |  |  | 油位表计 | 壁装/立杆，油位表计对侧 | / |
| 4 |  |  | 气体继电器、吸湿器 | 壁装/立杆，气体继电器对侧 | / |

## L.7  二次屏柜、站用交（直）流电源系统摄像机点位布置

二次屏柜、站用交（直）流电源系统巡视装置布点原则见表 L.7。

表 L.7   二次屏柜、站用交（直）流电源系统布点原则表

| 序号 | 摄像机类型 | 适用区域 | 监测点位 | 安装位置 | 其他功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球形摄像机 | 保护室 | 整体外观、环境监测 | 四周墙壁对角壁装 | 安防 |
| 2 | 轨道摄像机 | 二次屏柜、站用交（直）流电源系统 | 指示灯、蓄电池外观、充电模块等 | / | / |

## L.8  蓄电池室摄像机点位布置

蓄电池室巡视装置布点原则见表 L8。

表 L.8   蓄电池室布点原则表

| 编号 | 摄像机类型 | 适用区域 | 监测点位 | 安装位置 | 其他功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆球形摄像机 | 两组蓄电池同一设备室 | 蓄电池组外观、壳体 | 蓄电池室 2 个，室内对角壁装 | / |
| 2 | 防爆球形摄像机 | 每组蓄电池单独设备室 | 蓄电池组外观、壳体 | 每个蓄电池室 1 个，壁装 | / |

## L.9  电缆层摄像机点位布置

电缆层巡视装置布点原则见表 L9。

表 L.9   电缆层布点原则表

| 编号 | 摄像机类型 | 适用区域 | 监测点位 | 安装位置 | 其他功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球形摄像机 | 电缆层 | 整体外观、电缆本体、出入口、集水井等 | 对角布置，吊装。 | 安防、防汛 |

## L.10  变电站安防摄像机点位布置

变电站周界巡视装置布点原则见表 L10。

表 L.10   变电站安防布点原则表

| 编号 | 摄像机类型 | 监测点位 | 安装位置 | 其他功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球形摄像机 | 变电站周界、围墙外观 | 变电站四周围墙边立杆 | 静默监测 |
| 2 | 球形摄像机 | 室外环境监控 | 综合楼顶等制高点 |  |
| 3 | 全景摄像机 | 室外全景监控 | 220kV 综合楼顶等制高点 |  |
| 4 | 枪型摄像机 | 变电站大门外环境 | 变电站大门边围墙顶部 | 静默监测 |
| 5 | 球形摄像机 | 变电站大门外观 | 壁装 | / |

## L.11  变电站消防摄像机点位布置

变电站消防水泵房巡视装置布点原则见表 L11。

表 L.11   变电站消防水泵房布点原则表

| 序号 | 摄像机类型 | 适用区域 | 监测点位 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球形摄像机 | 水泵房 | 消防水泵、稳压泵、稳压罐、管道等外观、阀门 | 壁装 |
| 2 | 球形摄像机 | 消防控制柜、电源柜、巡检柜 | 各指示灯、把手、压板等 | 屏柜对侧，吊装 |

—

4

7

1

—

附  录  M

# （规范性）

# 安全文件传输规范范围

## M.1  范围

本部分适用于机器人与边缘节点装置之间，边缘节点装置与区域巡视主机之间， 以及区域巡视主机与上级系统之间的文件传输。

## M.2  应用协议定义

安全文件传输应遵循 FTPS 协议规范。

机器人与边缘节点装置之间的文件传输以边缘节点装置作为服务端，边缘节点装置与区域巡视主机之间的文件传输以区域巡视主机作为服务端，区域巡视主机与上级系统之间的文件传输以上级系统作为服务端。

服务端默认端口定义为 10012。

## M.3  传输过程

### M.3.1  采集文件传输

以机器人与边缘节点装置之间文件传输为例，文件传输用于机器人上送可见光照片文件、红外图谱文件、音频文件、视频文件、设备点位模型文件。

文件存储路径及文件命名如下：

a)     时间格式为：年月日时分秒，如：20220211125736；

b)    可见光照片文件： 变电站编码/年/月/日/巡视任务编码/CCD/设备点位 ID_ 机器人编码_ 时间.jpg，其中 CCD 为固定值，示例如： 1/2022/02/16/55/CCD/100_ 10_20220216121514.jpg；

c)     红外图谱文件：变电站编码/年/月/日/巡视任务编码/FIR/设备点位 ID_机器人编码_时间.jpg，其中 FIR 为固定值，示例如：1/2022/02/16/55/FIR/100_ 10_20220216121514.jpg；

d)    音频文件：变电站编码/年/月/日/巡视任务编码/Audio/设备点位 ID_机器人编码_时间.wav ，其中 Audio 为固定值，示例如：1/2022/02/21/55/Audio/100_ 10_20220221131514.wav；

e)     视频文件：变电站编码/年/月/日/巡视任务编码/Video/设备点位 ID_机器人编码_时间.mp4，其中 Video 为固定值，示例如：1/2022/02/21/55/Video/100_ 10_20220221131514.mp4；

f)     设备点位模型文件：变电站编码/Model/device_model_机器人巡视模块编码.xml，其中 Model为固定值，示例如： 1/Model/device_model_ 10.xml。

### M.3.2  采集文件上送

机器人或无人机完成可见光照片、红外图谱、音频等文件采集后，利用安全连接通道将文件传输至边缘节点装置，边缘节点装置再通过安全连接通道将文件传输至区域巡视主机， 区域巡视主机再通过安全连接通道将文件传输至上级系统。

### M.3.3  设备点位文件同步

边缘节点装置向机器人/站端无人机发起同步设备点位模型请求，机器人/站端无人机接收到同步请求后，利用安全连接通道完成设备点位模型文件传输，并以相同的方式与区域巡视主机实现文件同步。

上级系统向区域巡视主机发起同步设备点位模型请求，区域巡视主机接收到同步请求后，利用安全连接通道完成设备点位模型文件传输。

— 472 —

# 区域巡视主机与智能分析主机通信规约

## N.1  范围

本部分适用于区域巡视主机与智能分析主机间的数据传输，用以实现上送至区域巡视主机的巡视数据进行智能分析以及接收智能分析结果。

## N.2  通信过程定义

### N.2.1  通信过程

区域巡视主机与智能分析主机通信过程满足以下要求：

a)     区域巡视主机和智能分析主机之间交互采用 HTTP 传输协议，参数采用 JSON 格式进行封装；

b)    智能分析主机状态识别默认端口定义为 20011，缺陷默认端口为 20012，更新模型端口默认定义为 20013，算法资源端口默认为 20014。

### N.2.2  交互过程

区域巡视主机与智能分析主机交互流程按照图 N.1。

图 N.1   区域巡视主机与智能分析主机交互过程

交互流程要求如下：

a)     区域巡视主机向智能分析主机发送图像分析请求；

b)    智能分析主机在收到分析请求后，应先应答，待分析图像分析完成，应向区域巡视主机请求发送分析结果；

c)     区域巡视主机向智能分析主机发送算法更新请求；

d)    智能分析主机在收到算法更新请求后，应先应答，待算法更新完成后，应向区域巡视主机请求发送算法更新结果；

e)     智能分析主机在收到系统自检信息请求， 向区域巡视主机发送当前状态的分析主机自检信息。

f)     智能分析主机在收到资源信息请求， 向区域巡视主机发送当前状态的分析主机资源信息。

## N.3  应用协议定义

### N.3.1  请求图像分析接口

N.3.1.1  交互方式                                                         — 473 —

请求图像分析接口应按照表 N.1。

表 N.1   请求图像分析接口

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 请求路径 | http://ip:port/picAnalyse |
| 请求类型 | POST |
| 调用方 | 区域巡视主机 |
| 服务方 | 智能分析主机 |
| 接口祚述 | 请求图像分析 |
| 请求头 | Content-Type:application/json;charset=UTF-8 |

#### N.3.1.2  请求参数说明

区域巡视主机向智能分析主机请求图像分析支持批量上传和单张上传两种方式。objectList 参数中包含本次上传图像的 URL、相关配置参数及包含的分析类型。分析主机通过变电站编码和包含目标的类型，选择该变电站某设备图像中需要进行分析类型的算法类型、算法厂商和算法版本，并对图像数据进行分析。图像分析接口参数应按照表 N.2。

表 N.2   请求图像分析参数说明

| 参数名称 |  | 类型 | 必选/可选 | 参数含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| requestHostIp |  | string | 必选 | 分析结果反馈 ip 地址 |  |
| requestHostPort |  | string | 必选 | 分析结果返回端口 |  |
| requestId |  | string | 必选 | 请求分析数据唯一标识， UUID |  |
| obje ctLi st | objectId | string | 必选 | 分析点位标识 | 巡视点位 ID |
|  | typeList | string | 必选 | 分析类型 | 缺陷分析时， 按照表 I.11 缺陷类型定义； 其它分析时，应按照 N.17 、N18类型定义。 |
|  | imageNormalPath | string | 可选 | 判别基准图 FTPS 路径 | 用于判别模板 |
|  | imagePathList | string | 必选 | 待分析图像的 FTPS 路径 | 支持多张图像 |

#### N.3.1.3

请求参数

请求参数示例见表 N.3。

表 N.3   请求参数示例

{ "requestHostIp":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", "requestHostPort":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", "requestId":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", "objectList":[ { "objectId ":"121", "typeList":["bj_bpmh","bj_bpps"], //缺陷类识别可以选多种类型，状态类识别只选一种类型"imageNormalPath":"", //判别基准图，选填 "imagePathList":["jpg图像"], } , //单张图片识别表盘破损和表盘模糊 { "objectId":"122", "typeList":["tx_pb"], // 判别类型 "imageNormalPath": "jpg图像", //判别基准图，选填 "imagePathList":["jpg图像", "jpg图像"],//多张图片只用于判别 } ] }

— 474 —

#### N.3.1.4  接收响应

接收响应返回值应符合表 N.4。

表 N.4   接收响应返回值

| 序号 | 字段 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | int | 200：成功； 400：表示客户端请求有语法错误，不能被服务器所理解； 500：服务端异常 |

示例：

{

"code ”:200,

}

### N.3.2  分析结果反馈接口

#### N.3.2.1  返回方式

分析主机返回分析结果采取分析一张返回一份分析结果的方式。分析结果反馈接口应按照表 N.5。

表 N.5   分析结果反馈接口

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 请求路径 | http://ip:port/picAnalyseRetNotify |
| 请求类型 | POST |
| 调用方 | 智能分析主机 |
| 服务方 | 区域巡视主机 |
| 接口祚述 | 分析结果反馈 |
| 请求头 | Content-Type:application/json;charset=UTF-8 |

#### N.3.2.2  返回参数说明

分析结果反馈接口应按照表 N.6。

表 N.6   分析结果反馈接口参数说明

| 参数名称 |  |  | 类型 | 必选/可选 | 参数含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| requestId |  |  | string | 必选 | 请求识别唯一标识，UUID |  |
| resul tList | objectId |  | string | 必选 | 分析点位标识 | 巡视点位ID |
|  | result s | type | string | 必选 | 分析类型 | 请 求接 口对应 的 单个type值 |
|  |  | value | string | 必选 | 值 | 缺陷分析时，存在缺陷返 回 “ 1 ” 否 则 返 回“0”； 其它分析， 应按照N.17 、N 18返回。 |
|  |  | code | string | 必选 | 正确 2000 图像数据错误 2001算法分析失败 2002 | 图像数据错误是指未能获取到图像数据；算法分析失败是指算法本身分析过程中出错 |
|  |  | resImagePath | string | 必选 | 结果反馈图像FTPS路径 |  |
|  |  | pos | string | 必选 | 图中区域， 按照顺时针顺序祢供的一系列坐标列表， 例如” areas ”： [{ ” x ” : ” 10 ” , ” y ” : ” 15 ”},{ ”x ”: ” 100 ”, ” y ” : ” 150 ” },{ ”x ” : ” 100 ”, ”y ”: ”500 ”} ,{ ” x ” : ” 10 ” , ” y ” : ” 500 ”}] | 支持多个区域框，支持多边形和矩形框 |
|  |  | conf | float | 必选 | 分析结果置信度 | — 475 — 范围0-1，保留4位小数 |

表 N.6   （续）

| 参数名称 |  |  | 类型 | 必选/可选 | 参数含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| resul tList | result s | desc | string | 必选 | 分析结果祚述 |  |

#### N.3.2.3  返回结果

返回结果示例详见表 N.7。

表 N.7   分析结果示例

{ “requestId”:"XXXXXXXXXXXXXXX"， "resultList":[ { "objectId":"1212", "results":[ {"type":"wcaqm", "value": "1", "code":“2000", "resImagePath":""， "pos": [{"areas": [{"x": 10,"y": 15}, {"x": 100,"y": 150},{"x": 110,"y": 170},{"x": 200, "y": 270}]},{"areas": [{"x": 30,"y": 20}, {"x": 150,"y": 200}]}],//支持多个多边形框区域，只填两个点表示矩形框（左上角坐标+右下角坐标） "conf":0.9999, "desc":"未穿安全帽"}, ] } ] }

#### N.3.2.4  接收响应

接收响应返回值应按照表 N.8。

表 N.8   接收响应返回值

| 序号 | 字段 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | int | 200：成功； 400：表示客户端请求有语法错误，不能被服务器所理解； 500：服务端异常 |

### N.3.3  请求算法更新

#### N.3.3.1  交互方式

区域巡视主机向智能分析主机请求算法更新，更新接口应按照表 N.9。

表 N.9   请求算法更新接口

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 请求路径 | http://ip:port/algorithmUpdate |
| 请求类型 | POST |
| 调用方 | 区域巡视主机 |
| 服务方 | 智能分析主机 |
| 接口祚述 | 请求算法更新 |
| 请求头 | Content-Type: application/json;charset=UTF-8 |

#### N.3.3.2  请求算法更新参数说明

算法更新请求参数应按照表 N.10。

— 476 —

表 N.10   请求算法更新接口参数说明

| 参数名称 | 类型 | 必选/可选 | 参数含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| requestHostIp | string | 必选 | 分析结果反馈 ip 地址 |  |
| requestHostPort | string | 必选 | 分析结果返回端口 |  |
| requestId | string | 必选 | 请求分析数据唯一标识， UUID |  |
| type | number | 必选 | 算法类型 <1>:=状态类型 <2>:=缺陷类型 |  |
| algorithmPath | string | 必选 | 待获取更新算法路径 | Ftps 路径 |

#### N.3.3.3  请求算法更新参数

请求算法更新参数示例参见表 N.11。

表 N.11   请求算法更新示例

{

"requestHostIp":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",

"requestHostPort":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", "requestId" :"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",

"type":"1"，

"algorithmPath"：“ "

}

#### N.3.3.4  接收响应

接收响应返回值应按照表 N.12。

表 N.12   接收响应返回值

| 序号 | 字段 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | int | 200：成功； 400：表示客户端请求有语法错误，不能被服务器所理解； 500：服务端异常 |

### N.3.4  算法更新结果反馈

#### N.3.4.1  交互方式

智能分析主机向区域巡视主机发送算法更新结果反馈，算法更新结果反馈接口应按照表 N.13。

表 N.13   算法更新结果反馈接口

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 请求路径 | http://ip:port/algorithmUpdateResult |
| 请求类型 | POST |
| 调用方 | 智能分析主机 |
| 服务方 | 区域巡视主机 |
| 接口祚述 | 算法更新结果反馈 |
| 请求头 | Content-Type: application/json;charset=UTF-8 |

#### N.3.4.2  算法更新结果反馈接口参数说明

算法更新结果反馈请求参数应按照表 N.14。

表 N.14    分析结果反馈接口参数说明

| 参数名称 | 类型 | 必选/可选 | 参数含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| requestId | string | 必选 | 请求分析数据唯一标识， UUID |  |
| result | string | 必选 | 0 －更新失败 1 －更新成功 |  |

N.3.4.3  算法更新结果反馈接口参数                                        — 477 —

算法更新结果反馈接口参数示例参见表 N.15。

表 N.15   算法更新结果反馈接口参数示例

{

“requestId ” :"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", “result”：“1 ”,

}

#### N.3.4.4  接收响应

接收响应返回值应按照表 N.16。

表 N.16   接收响应返回值

| 序号 | 字段 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | int | 200：成功； 400：表示客户端请求有语法错误，不能被服务器所理解； 500：服务端异常 |

### N.3.5  图像分析类型定义

#### N.3.5.1  设备状态识别类型定义

设备状态识别类型定义应按照表 N.17。

表 N.17   设备状态识别类型定义

| 序号 | type 属性数值 | 定义 | 识别结果值含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | isolator | 刀闸状态 | 1 代表分状态， 2 代表合状态， 3 代表分位异常状态，4 代表合位异常状态 |
| 2 | switch | 开关/压板状态 | 一般情况 1 代表分状态， 2 代表合状态， 0 代表预留； 可以另行约定业务含义，如 1 代表就地状态， 2 代表远方状态， 0 代表停用状态 |
| 3 | meter | 仪表读数 | 具体仪表值读数（返回多个值以逗号分隔） |
| 4 | infrared | 红外温度 | 最高温度，最低温度（以逗号分隔） |
| 5 | sound | 声音 | 1 代表正常声音， 2 代表异常声音 |
| 6 | light | 指示灯、闪烁灯 | 1 代表灯灭， 2 代表灯亮， 3 代表绿灯（常）亮， 4代表红灯（常）亮， 5 代表绿灯闪烁， 6 代表红灯闪烁 |
| 7 | qrcode | 实物 ID | 非空字符串 |

#### N.3.5.2  设备缺陷识别类型定义

统一定义缺陷类型值含义：0 表示无缺陷， 1 表示有缺陷。具体缺陷定义应按照表I.11。

#### N.3.5.3  设备缺陷判别类型定义

设备缺陷判别类型定义应按照表 N.18。

表 N.18   设备缺陷判别定义

| 序号 | type 属性数值 | 定义 | 识别结果值含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tx_pb | 缺陷判别 | 0 代表无缺陷， 1 代表有缺陷 |
| 2 | tx_yzwpy | 预置相位偏移 | 0 代表无缺陷， 1 代表有缺陷 |

### N.3.6  请求系统自检信息

#### N.3.6.1  交互方式

区域巡视主机按照每次不大于 30 秒的时间间隔向智能分析主机请求系统自检信息，系统自检信息参数应按照表 N.19。

— 478 —

表 N.19  请求系统自检接口

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 请求路径 | http://ip:port/systemCheck |
| 请求类型 | GET |
| 调用方 | 区域巡视主机 |
| 服务方 | 智能分析主机 |
| 接口祚述 | 请求系统自检信息 |
| 请求头 | Content- - Type: application/json;charset=UTF-8 |

#### N.3.6.2  接收响应

接收响应返回值应按照表 N.20。

表 N.20  接收响应返回值

| 序号 | 字段 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | int | 200：成功; 400：表示客户端请求有语法错误，不能被服务器所理解; 500：服务端异常 |
| 2 | data | Object | json 格式字符串，形式如： { "message":"",// 如果错误发生，上送错误信息"cpu":30, // CPU 利用率 "gpu":70, //GPU 利用率 "memory":{// 内存状态 "rate":70, // 内存利用率 "total":12, // 内存容量 "unit":"GB"// 内存容量单位 }, "disk":{// 硬盘状态 "rate":70, // 硬盘利用率 "total":1024, // 硬盘容量 "unit":"GB"// 硬盘容量单位 }, "gpu_memory":{ // 显存状态"rate":31, // 显存利用率 "total":12, // 总显容量 "unit":"GB"// 总显容量单位 }, } |

示例：

{

"code": 200,

"data": {

"message": "",

"cpu": 30,

"gpu": 70,

"memory": {

"rate": 70,

"total": 12,

"unit": "GB"

},

"disk": {

"rate": 70,

"total": 1024,

"unit": "GB"

},

"gpu_memory": {

"rate": 31,

"total": 12,                                                                                                                              — 479 —

"unit": "GB"

},

}

}

### N.3.7  请求算法资源信息

#### N.3.7.1  请求参数

区域巡视主机向智能分析主机请求算法资源信息，请求算法资源信息接口参数应按照表 N.21。

表 N.21  请求算法资源信息参数说明

| 请求路径 | http://ip:port/algorithmResource |
| --- | --- |
| 请求类型 | GET |
| 调用方 | 区域巡视主机 |
| 服务方 | 智能分析主机 |
| 接口祚述 | 请求算法资源信息 |
| 方式 | GET |
| 请求头 | Content- - Type: application/json;charset=UTF-8 |

#### N.3.7.2  接收响应

接收响应返回值应按照表 N.22。

表 N.22  接收响应返回值

| 序号 | 字段 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | int | 200：成功; 400：表示客户端请求有语法错误，不能被服务器所理解; 500：服务端异常 |
| 2 | card_num | number | 算力卡数 |
| 3 | card_info | Array | 算力卡信息, Json 格式 [{ "card_type ": "算力卡类型， Nvidia, Altas, Mcu 等", "card_model": "算力卡具体型号", "card_manufacturer": "算力卡厂商", "card_memory": "算力卡显存，单位， GB", "card_capacity": "算力卡计算能力，单位， INT8" }] |
| 4 | cpu_num | number | CPU 数 |
| 5 | cpu_info | Array | CPU 信息, Json 格式: [{ "cpu_type ": "CPU 类型", "cpu_model": "CPU 具体型号", "cpu_freq": "CPU 主频", }] |
| 6 | mem_num | number | 内存条数 |
| 7 | mem_info | Array | 内存信息, Json 格式: [{ "mem_model": "内存条型号", "mem_capacity": "内存条大小,单位， GB " }] |
| 8 | service_probe | number | 算法推理服务状态 <0>:=异常 <1>:=正常 |
| 9 | cpu_usage | number | CPU 占用率，范围 0～1 |
| 10 | cpu_load_avg_o ne_min | number | CPU 1 分钟内负载与 CPU 核心数比值，范围 0～1 |
| 11 — 480 | — mem_usage | number | 内存占用率，范围 0～1 |

表 N.22  （续）

| 序号 | 字段 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | gpu_usage | number | GPU 使用率，范围 0～1 |

示例：

{

"code":200,

"card_num":1,

"card_info":[ {

"card_type ":"Altas",

"card_model":"300IPro",

"card_manufacturer":"昇腾",

"card_memory":"8",

"card_capacity":"140"

}

],

"cpu_num":1,

"cpu_info":[ {

"cpu_type ":"英特尔",

"cpu_model":"Intel(R) Core(TM) i7-1065G7 CPU",

"cpu_freq":"1.30GHz"

}

],

"mem_num":1,

"mem_info":[ {

"mem_model":"DDR",

"mem_capacity":"8"

}

],

"service_probe":1,

"cpu_usage":0.4,

"cpu_load_avg_one_min": 0.4, "mem_usage":0.5,

"gpu_usage":0.5 }

— 481 —

附  录  O

# （规范性）

# 区域巡视主机与边缘节点装置通信规约

## O.1  范围

本部分适用于区域巡视主机与边缘节点装置之间的数据传输，用以实现边缘节点装置的指令接收、数据上传及区域巡视主机的指令接收、数据下发。

## O.2  通信过程定义

区域巡视主机与边缘节点装置通信过程满足以下要求：

a)     区域巡视主机和边缘节点装置之间交互采用 TCP 传输协议；

b)     区域巡视主机作为服务端，默认端口定义为 10011；

c)     区域巡视主机与边缘节点装置保持在线方式模型同步；

d)    在线同步模型过程， 区域巡视主机向边缘节点装置发起同步模型请求，边缘节点装置接收到同步请求后，生成设备点位模型文件、巡视装置模型文件、任务模型文件、检修区域模型文件后通过安全连接通道上报区域巡视主机，同时上送设备点位模型文件、巡视装置模型文件、任务模型文件、检修区域模型文件路径；

e)    边缘节点装置在未执行任务状态下，开启静默筛选流程，并将筛选后的结果上送到区域巡视主机。

区域巡视主机与边缘节点装置交互流程如下：

a)    边缘节点装置向区域巡视主机发送注册消息，消息中附带设备编码（由区域巡视主机统一分配）；

b)     区域巡视主机在收到注册请求后，应立即验证设备的有效性，如果有效，发送 200 确认注册成功，否则注册失败；

c)    边缘节点装置收到注册成功确认消息后，定时向区域巡视主机发送一次心跳请求，区域巡视主机给予心跳确认响应；

d)    在通道正常期间， 区域巡视主机和边缘节点装置进行双向通信，完成业务交互，交互流程应符合图 O.1。

图 O.1   边缘节点装置与区域巡视主机交互流程

— 482 —

## O.3  应用协议定义

### O.3.1  协议内容定义

应用协议定义应按照表 O.1。

表 O.1   应用协议定义表

| 名称 | 定义 |
| --- | --- |
| 起始标志符 | EB90(小头字节序) |
| 发送会话序列号 | long(八字节小头字节序) |
| 接收会话序列号 | long(八字节小头字节序) |
| 会话源标识 | 0x00（一个字节） |
| xml 的字节长度 | int （四字节小头字节序） |
| 交互内容（xml 格式） | xml，字符编码为 UTF-8 |
| 结束标志符号 | EB90 （小头字节序） |

### O.3.2  起始/结束标志符

起始标志符和结束标志符都采用固定的两个字节 EB90 的报文。

### O.3.3  发送/接收会话序列号

会话序列号采用 long 类型数字进行标识，边缘节点装置和区域巡视主机维护双方的会话，请求报文每次累加 1 ，响应报文需要将请求报文中的会话序号带回来，用于标识请求和响应的事务。

### O.3.4  会话源标识

0x00 标识会话请求，0x01 标识会话响应，其它异常会话。

### O.3.5  XML文件格式

<?xml version= ”1.0 ” encoding= ”UTF-8 ”?>

<PatrolHost>

<SendCode>xxx</SendCode>

<ReceiveCode>xxx</ReceiveCode> <Type>xxx</Type>

<Code>xxx</Code>

<Command>xxx</Command>

<Time>xxx</Time>

<Items>

<Item/>

<Item/>

</Items>

</PatrolHost>

XML 标签定义应按照表O.2。

表 O.2   XML 标签定义表

| 名称 | 定义 |
| --- | --- |
| SendCode | 发送方唯一标识 |
| ReceiveCode | 接收方唯一标识 |
| Type | 消息类型 |
| Code | 状态码 |
| Command | 命令 |
| Time | 时间（格式： yyyy-mm-dd hh:mm:ss） |
| Items | 消息内容（可选） |

### O.3.6  编码格式定义

通信过程中相关编码按如下要求定义。

— 483 —

a)     区域巡视主机唯一标识：区域巡视主机定义。

b)     边缘节点装置唯一标识：区域巡视主机定义。

c)     变电站编码： 区域巡视主机定义，建议与 PMS 系统中的变电站编码一致。

d)     任务编码：区域巡视主机定义。

e)     巡视装置编码：边缘节点装置定义，确保区域内站端巡视装置不重复即可。

f)     设备点位编码：边缘节点装置定义，确保站端全部设备点位不重复即可。

g)    巡视任务执行 ID：边缘节点装置定义，格式为“变电站编码_任务编码_任务执行开始时间（年月日时分秒）”,示例： 1_ 1_20220101121212。

## O.4  系统类型消息

### O.4.1  注册指令

#### O.4.1.1  交互方式

边缘节点装置与区域巡视主机建立通信连接或重新建立连接后，主动向区域巡视主机发送注册消息，区域巡视主机接收到消息后发送响应消息。

#### O.4.1.2  发送指令

发送指令格式：

a)     SendCode：边缘节点装置唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识。

发送指令内容应按照表 O.3。

表 O.3   发送指令格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <1>: = 注册 | - | - |  |

#### O.4.1.3  接收响应

接收响应格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识。

接收响应内容应按照表 O.4，状态码定义应按照表 O.5 ，Item 格式应照表 O.6。

表 O.4   接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义应按照下表 | Item 格式应按照下表 |  |

表 O.5   状态码定义表

| 状态码 | 定义 |
| --- | --- |
| 100 | 需重发 |
| 200 | 成功 |
| 400 | 拒绝 |
| 500 | 错误 |

表 O.6   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| heart_beat_interval | string | 心跳间隔 | 单位：秒 |
| patroldevice_run_interval | string | 巡视装置运行数据间隔 | 单位：秒 |
| nest_run_interval | string | 无人机机巢运行数据间隔 | 单位：秒 |
| weather_interval | string | 微气象数据间隔 | 单位：秒 |

示例：注册指令消息

a） 发送消息：

— 484 —

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<PatrolHost >

< SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code/>

<Command>1</Command>

<Time>2022-02-18 12:02:34</Time>

<Items/> </PatrolHost >

b） 接收消息：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<PatrolHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>4</Command>

<Time>2022-02-18 12:02:35</Time>

<Items>

<Item heart_beat_interval="60" patroldevice_run_interval="60" nest_run_interval="60" weather_interval= “30 ”/> </Items>

</PatrolHost>

### O.4.2  心跳指令

#### O.4.2.1  交互方式

边缘节点装置与区域巡视主机建立通信连接后，边缘节点装置根据注册响应消息中的时间间隔定时、主动向区域巡视主机发送心跳消息，区域巡视主机接收到消息后发送响应消息。

#### O.4.2.2  发送指令

发送指令格式：

a)     SendCode：边缘节点装置唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识。

发送指令格式应按照表 O.7。

表 O.7   发送指令格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <2>: = 心跳 | - | - |  |

#### O.4.2.3  接收响应

接收响应格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识。

接收响应消息内容应按照表 O.8。

表 O.8   接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应(无 Items) | 状态码定义应按照O.4.1.2 状态码定义 | - |  |

## O.5  远程控制类型指令

### O.5.1  机器人控制指令

#### O.5.1.1  交互方式

— 485 —

区域巡视系统主动向边缘节点装置发起机器人控制请求，边缘节点装置收到请求后控制机器人执行相应动作并发送响应消息。

#### O.5.1.2  发送指令

发送指令格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识。

c)     Code：机器人编码。

发送指令内容应按照表 O.9。

表 O.9   发送指令格式表

| Type | Command | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <1>: = 机器人本体 | < 1>: = 远方复位 |  |  |
|  | <2>: = 系统自检 |  |  |
|  | <3>: = 一键返航 |  |  |
|  | <4>: = 手动充电 |  |  |
|  | <5>: = 控制模式切换 | value,取值如下： <1>: = 任务模式 <2>: = 紧急定位模式<3>: = 后台遥控模式<4>: = 手持遥控模式 |  |
|  | <6>: = 控制权获得 |  |  |
|  | <7>: = 控制权释放 |  |  |
| <2>: = 机器人车体 | <1>: = 前进 | value,速度，取值范围： 0.1m/s-1.2m/s | 速度不可设时，可忽略速度参数 |
|  | <2>: = 后退 | value,速度，取值范围： 0.1m/s-1.2m/s | 速度不可设时，可忽略速度参数 |
|  | <3>: = 左转 | value,速度，取值范围： 0.1m/s-1m/s | 速度不可设时，可忽略速度参数 |
|  | <4>: = 右转 | value,速度，取值范围： 0.1m/s-1m/s | 速度不可设时，可忽略速度参数 |
|  | <6>: = 停止 |  |  |
|  | <7>: = 上升 | value,速度档位，取值范围： 1--5 | 机械臂伸缩速度可调， 5档最快、 1档最慢 |
|  | <8>: = 下降 | value,速度档位，取值范围： 1--5 | 机械臂伸缩速度可调， 5档最快、 1档最慢 |
| <3>: = 机器人云台 | <1>: = 上仰 |  |  |
|  | <2>: = 下俯 |  |  |
|  | <3>: = 左转 |  |  |
|  | <4>: = 右转 |  |  |
|  | <5>: = 上升 |  |  |
|  | <6>: = 下降 |  |  |
|  | <7>: = 预置位调用 | value,预置位编号，取值范围： 0--255 |  |
|  | <8>: = 停止 |  |  |
|  | <9>: = 复位 |  |  |
| <4>: = 机器人辅助设备 | <1>: = 红外电源 | value,取值如下： <1>: = 打开<2>: = 关闭 |  |
|  | <2>: = 雨刷 | value,取值如下： <1>: = 打开<2>: = 关闭 |  |
|  | <3>: = 超声 | value,取值如下： <1>: = 打开<2>: = 关闭 |  |

— 486 —

表 O.9   （续）

| Type | Command | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <4>: = 机器人辅助设备 | <4>: = 红外射灯 | value,取值如下： < 1>: = 打开<2>: = 关闭 |  |
|  | <5>: = 辅助照明 | value,取值如下： < 1>: = 打开<2>: = 关闭 | 新增挂轨机器人辅助设备 |
| <21>: = 可见光摄像机 | < 1>: = 镜头拉近 |  |  |
|  | <2>: = 镜头拉远 |  |  |
|  | <3>: = 镜头拉焦停止 |  |  |
|  | <4>: = 焦距增加 |  |  |
|  | <5>: = 焦距减少 |  |  |
|  | <6>: = 自动聚焦 |  |  |
|  | <7>: = 抓图 |  |  |
|  | <8>: = 重启 |  |  |
|  | <9>: = 启动录像 | value,录像时长,取值范围： 10-600秒 |  |
|  | < 10>: = 停止录像 |  |  |
|  | < 11>: = 倍率值设置 | value,倍率，取值范围： 1-30 倍 |  |
|  | < 12>: = 聚焦值设置 | value,聚集值，整数类型 |  |
| <22>: = 红外热像仪 | <0-4>: = 未定义 |  |  |
|  | <5>: = 设定焦距值 | value,焦距值，整数类型 |  |
|  | <6>: = 自动聚焦 |  |  |
|  | <7>: = 抓图 |  |  |
|  | <8>: = 重启 |  |  |
|  | <9-10>: = 未定义 |  |  |
| <23>: = 局放传感器 | < 1>:= 伸长 |  |  |
|  | <2>:= 收缩 |  |  |
|  | <3>:= 停止 |  |  |
|  | <4>:= 复位 |  |  |

#### O.5.1.3  接收响应

接收响应格式：

a)     SendCode：边缘节点装置唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识。

接收响应消息内容应按照表 O.10。

表 O.10   接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应(无Items) | 状态码定义应按照O.4.1.2状态码定义 | - |  |

### O.5.2  无人机控制指令

#### O.5.2.1  交互方式

区域巡视主机主动向边缘节点装置发起无人机控制请求，边缘节点装置收到请求后控制无人机执行相应动作并发送响应消息。

#### O.5.2.2  发送指令

发送指令格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识；

c)     Code：无人机或机巢编码。

发送指令格式应按照表 O.11。

— 487 —

表 O.11 发送指令格式表

| Type | Command | Item | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <20001>: = 无人机 | <1>: = 保留 |  |  |
|  | <2>: = 系统自检 |  |  |
|  | <3>: = 一键返航 | value,取值如下： <1>: = 启动 <2>: = 取消 |  |
|  | <4>: = 自动降落 | value,取值如下： <1>: = 启动 <2>: = 取消 |  |
|  | <5>: = 控制模式切换 | value,取值如下： <1>: = 任务模式 <2>: = 紧急定位模式<3>: = 后台遥控模式<4>: = 手持遥控模式 |  |
|  | <6>: = 控制权获得 |  |  |
|  | <7>: = 控制权释放 |  |  |
|  | <8>: = 电源管理 | value,取值如下： <1>: = 唤醒<2>: = 关闭<3>: = 休眠 |  |
| <20002>: = 无人机飞行控制 | <7>: = 急停 | value,取值如下： <1>: = 开启<2>: = 解除 |  |
| <20003>: = 无人机云 台 | <1-4>: = 保留 |  |  |
|  | <5>: = 重置 |  | 云台回到默认位置 |
|  | <6>: = 云台俯仰 | value,俯仰角度 | 单位：。，[-90,90]，超过云 台最大 限位时 ， 可 忽 略角度参数 |
| <20004>: = 无人机相机 | <1>: = 设置图传模式 | value,取值如下： <1>: = 仅可见光<2>: = 仅红外<3>: =双视融合模式 |  |
| <20005>: = 无人机机巢 | <1>: = 机巢 | value,取值如下： <1>: = 开启<2>: = 关闭<3>: = 重置 |  |
|  | <2>: = 急停 | value,取值如下： <1>: = 开启<2>: = 解除 |  |
|  | <3>: = 舱门 | value,取值如下： <1>: = 开启<2>: = 关闭<3>: = 重置 |  |

#### O.5.2.3  接收响应

接收响应格式：

a)  SendCode：边缘节点装置唯一标识；

b)  ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识。

接收响应消息内容应按照表 O.12。

表 O.12 接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应(无 Items) | 状态码定义应按照 O.4.1.2 状态码定义 | - |  |

## O.6  任务管理类型指令

### O.6.1  任务控制指令

#### O.6.1.1  交互方式

区域巡视主机向边缘节点装置发起巡视任务控制请求，边缘节点装置收到请求后开展巡视作业并发送响应消息。

— 488 —

#### O.6.1.2  发送指令

发送指令格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识；

c)     Code：当控制类型为任务启动时，Code 为任务 ID，其他控制类型时，Code 为任务执行 ID。发送指令内容应按照表 O.13。

表 O.13   发送指令格式表

| Type | Command | Item | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <41>: = 任务控制 | < 1>: =任务启动 |  |  |
|  | <2>: =任务暂停 |  |  |
|  | <3>: =任务继续 |  |  |
|  | <4>: =任务停止 |  |  |

#### O.6.1.3  接收响应

接收响应格式：

a)     SendCode：边缘节点装置唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识。

接收响应消息内容应按照表 O.14 ，Item 格式应按照表 O.15。

表 O.14   接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义应按照O.4.1.2 状态码定义 | Item 格式应按照下 表 |  |

表 O.15   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| task_patrolled_id | string | 巡视任务执行 ID | 控制任务启动成功，必须返回 |

### O.6.2  任务下发指令

#### O.6.2.1  交互方式

区域巡视主机主动向边缘节点装置下发模型，边缘节点装置收到请求后保存模型数据并发送响应消息。

#### O.6.2.2  发送指令

发送指令格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识；

c)     Code：变电站编码。

发送指令内容应按照表 O.16 ，Item 格式应按照表 O.17。

表 O.16   发送指令格式表

| Type | Command | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <101>: = 任务配置 | <1>: = 任务下发 | 应按照下表 |  |

— 489 —

表 O.17   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | string | 巡视类型 | <1>: = 例行巡视 |
|  |  |  | <2>: = 特殊巡视 |
|  |  |  | <3>: = 专项巡视 |
|  |  |  | <4>: = 自定义巡视 |

表 O.17   （续）

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| task_code | string | 任务编码 |  |
| task_name | string | 任务名称 |  |
| priority | string | 优先级 | < 1-4>: = 优先级1至优先级4，优先级1最低，优先级4最高 |
| device_level | int | 设备层级 | < 1>: = 间隔 |
|  |  |  | <2>: = 主设备 |
|  |  |  | <3>: = 设备点位 |
|  |  |  | <4>: = 设备部件 |
| device_list | string | 设备列表 | 格式：多个ID，采用“,”分隔 |
| fixed_start_time | string | 定期开始时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| cycle_month | string | 周期（月） | 格式： 多个月，采用“,”分隔，例如 1,2,5，代表一月， 二月，五月 |
| cycle_week | string | 周期（周） | 格式：一周中多天执行，采用“,”分隔；例如 1,2,7，代表周一，周二，周日 |
| cycle_execute_time | string | 周期（执行时间） | 格式HH:mm:ss |
| cycle_start_time | string | 周期开始时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| cycle_end_time | string | 周期结束时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| interval_number | string | 间隔（数量） |  |
| interval_type | string | 间隔（类型） | < 1>: = 小时<2>: = 天 |
| interval_execute_ti me | string | 间隔（执行时间） | 格式：HH:mm:ss |
| interval_start_time | string | 间隔开始时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| interval_end_time | string | 间隔结束时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| invalid_start_time | string | 不可用开始时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| invalid_end_time | string | 不可用结束时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| isenable | string | 是否可用 | <0>: = 启用< 1>: = 禁用<2>:= 删除 |
| creator | string | 编制人 |  |
| create_time | string | 编制时间 |  |

#### O.6.2.3  接收响应

应按照 O.5.1.2 接收响应。

#### O.6.2.4  发送指令

发送指令格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识；

c)     Code：变电站编码。

发送指令内容应按照表 O.18 ，Item 格式应按照表 O.19。

表 O.18   发送指令格式表

| Type | Command | Item | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <102>: = 联动任务下发 | <1>: = 任务配置 | Item格式应按照下表 |  |

— 490 —

表 O.19   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| task_code | string | 任务编码 |  |
| task_name | string | 任务名称 |  |
| priority | string | 优先级 | <1-4>: = 优先级1至优先级4，优先级1最低，优先级4最高 |

表 O.19   （续）

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| device_level | int | 设备层级 | < 1>: = 间隔 |
|  |  |  | <2>: = 主设备 |
|  |  |  | <3>: = 设备点位 |
|  |  |  | <4>: = 设备部件 |
| device_list | string | 设备列表 | 格式：多个ID，采用“ , ”分隔 |

#### O.6.2.5  接收响应

接收响应格式：

a)     SendCode：边缘节点装置唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识。

接收响应消息内容应按照表 O.20 ，Item 格式应按照表 O.21。

表 O.20   接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义应按照O.4.1.2 状态码定义 | Item格式：应按照表O.21 |  |

表 O.21   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| error_code | int | 执行结果 | <0>: = 成功 |
|  |  |  | < 1>: = 巡视装置异常 |
|  |  |  | <2>: = 无权限（或高优先级任务存在） |
|  |  |  | <3>: = 其它异常 |
| task_patrolled_id | string | 巡视任务执行ID | 成功执行返回 |

### O.6.3  检修区域下发指令

#### O.6.3.1  交互方式

区域巡视主机主动向边缘节点装置下发检修区域指令，边缘节点装置收到请求后保存配置并发送响应消息。

#### O.6.3.2  发送指令

发送指令格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识；

c)     Code：变电站编码。

发送指令内容应按照表 O.22 ，Item 格式应按照表 O.23。

表 O.22   发送指令格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <81>: = 检修区域下发 | <4>: = 检修区域配置 |  | Item 格式应按照下表 |  |

表 O.23   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| config_code | string | 配置编码 | 检修区域配置编码 |
| enable | int | 是否有效 | 1：设置检修区域， 0 取消检修区域 |
| start_time | string | 检修开始时间 | enable 为 1 时，有效 |
| end_time | string | 检修结束时间 | enable 为 1 时，有效 |

— 491 —

表 O.23  （续）

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| device_level | int | 设备层级 | < 1>: = 间隔<2>: = 主设备<3>: = 设备点位<4>: = 部件 |
| device_list | string | 检修设备列表 | 格式：多个 ID，采用“ , ”分隔 |
| coordinate_pixel | string | 坐标框(像素点) | 格式：x1,y1,z1; x2,y2,z2; x3,y3,z3; x4,y4,z4 |

#### O.6.3.3  接收响应

接收响应格式：

a)     SendCode：边缘节点装置唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识。

接收响应消息内容应按照表 O.24。

表 O.24   接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应(无Items) | 状态码定义应按照O.4.1.2状态码定义 | - |  |

## O.7  联动文件下发指令

### O.7.1  交互方式

区域巡视主机生成联动、反向联动或顺控文件后，主动向边缘节点装置发起同步请求，文件的路径包含在请求报文中，边缘节点装置收到请求后，利用安全连接通道完成文件的传输。

### O.7.2  发送指令

发送指令格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识。

c)     Code： 变电站编码。

发送指令内容应按照表 O.25 ，Item 格式应按照表 O.26。

表 O.25   发送指令格式表

| Type | Command | Code | Item | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <71>: = 联动文件下发 | <1>: =联动配置文件 <2>: =一键顺控视频确认反馈信息文件<3>: =反向联动信息转发文件 |  | Item格式应按照下表 |  |

表 O.26   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| file_path | string | 文件路径 | 文件内容按照 A.2 ，H5 ，H6 |

### O.7.3  接收响应

接收响应格式：

a)     SendCode：边缘节点装置唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识。

接收响应消息内容应按照表 O.27。

表 O.27   接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应 | 状 态 码 定 义 应 按 照O.4.1.2 状态码定义 | - |  |

— 492 —

O.8  模型管理类型指令

### O.8.1  模型同步指令

#### O.8.1.1  交互方式

区域巡视主机向边缘节点装置发起同步模型请求，边缘节点装置接收到同步请求后，利用安全连接通道完成模型文件的传输并上送模型文件路径。

#### O.8.1.2  发送指令

发送指令格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识；

c)     Code： 变电站编码。

发送指令内容应按照表 O.28。

表 O.28   发送指令格式表

| Type | Command | Code | Item | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <61>: = 模型同步 | <1>: =边缘节点装置模型<2>: =机器人模型 <3>: =摄像机模型<4>: =点位模型 <5>: =无人机模型<6>: =声纹模型 <8>: =检修区域配置文件 <9>: =地图文件 <10>:=设备资源信息配置文件 |  | - |  |

#### O.8.1.3  接收响应

接收响应格式：

a)     SendCode：边缘节点装置唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识

接收响应信息内容应按照表 O.29 ，Item 格式应按照表 O.30。

表 O.29   接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应 | 状 态 码 定 义 应 按 照O.4.1.2 状态码定义 | Item 格式应按照下表 |  |

表 O.30   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| host_file_path | string | 边缘节点装置模型文件路径 | 文件内容按照 A.2 模型同步文件、 H.3 设备资源信息配置文件格式 |
| robot_file_path | string | 机器人模型文件路径 |  |
| video_file_path | string | 摄像机模型文件路径 |  |
| device_file_path | string | 设备点位模型文件路径 |  |
| drone_file_path | string | 无人机模型文件路径 |  |
| voice_file_path | string | 声纹模型文件路径 |  |
| overhaularea_file_path | string | 检修区域配置文件路径 |  |
| map_file_path | string | 地图文件路径 |  |
| source_file_path | string | 设备资源信息配置（联动） 文件路径 |  |

### O.8.2  模型更新上报指令

#### O.8.2.1  交互方式

— 493 —

边缘节点装置内的巡视装置模型、设备点位模型、检修区域配置模型等发生变更，主动上报区域巡视主机，利用安全连接通道完成文件的传输并上送文件路径。

#### O.8.2.2  发送指令

发送指令格式：

a)     SendCode：边缘节点装置唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识；

c)     Code： 变电站编码；

d)     Type：值为 11。

发送指令内容应按照表 O.31。

表 O.31   发送指令格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| time | string | 时间 |  |
| type | string | 类型 | < 1>: =设备点位模型 |
|  |  |  | <2>: =边缘节点装置模型 |
|  |  |  | <3>: =机器人模型 |
|  |  |  | <4>: =摄像机模型 |
|  |  |  | <5>: =无人机模型 |
|  |  |  | <6>: =声纹模型 |
|  |  |  | <8>: =检修区域配置模型 |
|  |  |  | <9>: =地图文件 |
|  |  |  | < 10>:=设备资源信息配置文件 |
| file_path | string | 路径 |  |

#### O.8.2.3  接收响应

接收响应格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识接收响应消息内容应按照表 O.32。

表 O.32   接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应(无Items) | 状态码定义应按照O.4.1.2状态码定义 | - |  |

## O.9  监视类型消息

### O.9.1  巡视装置状态数据

#### O.9.1.1  交互方式

在巡视装置状态发生变化时，边缘节点装置主动向区域巡视主机上报状态数据并接收响应消息。

#### O.9.1.2  发送消息

发送消息格式：

a)     SendCode：边缘节点装置唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识；

c)     Code：变电站编码。

发送消息内容应按照表 O.33 ，Item 格式应按照表 O.34。

表 O.33   发送消息格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — 494 — <1>: =巡视装置状态数据 | - |  | 应按照下表 |  |

表 O.34   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_name | string | 巡视装置名称 |  |  |  |
| patroldevice_code | string | 巡视装置编码 |  |  |  |
| time | string | 时间 |  |  |  |
| type | string | 类型 | <1>: = 电池电量低 | <0>: = 正常< 1>: = 低 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <2>: = 通信状态异常 | <0>: = 正常 < 1>: = 异常 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <3>: = 超声停障 | <0>: = 正常< 1>: = 停障 | 适用机器人 |
|  |  |  | <4>: = 驱动异常 | <0>: = 正常 < 1>: = 异常 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <21>: = 故障报警 | <0>: = 正常< 1>: = 报警 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <41>: = 运行状态 | <1>: = 空闲状态 <2>: = 巡视状态 <3>: = 充电状态 <4>: = 检修状态 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <61>: = 控制模式 | <1>: = 任务模式 <2>: = 紧急定位模式<3>: = 后台遥控模式<4>: = 手持遥控模式 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <81>: = 控制权状态 | <0>: = 空闲< 1>: = 获得 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <101>: = 轮转状态 | <0>: = 空闲< 1>: = 值班 | 适用机器人 |
|  |  |  | <201>: = 无人机飞行状态 | <1>: = 待命 <2>: = 准备起飞<3>: = 飞行中 <4>: = 返航 <5>: = 着陆 | 适用无人机 |
| value | string | 值 |  |  |  |
| value_unit | string | 值带单位 |  |  |  |
| unit | string | 单位 |  |  |  |

#### O.9.1.3  接收响应

接收响应格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识。

接收响应消息内容应按照表 O.35。

表 O.35   接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应(无Items) | 状态码定义应按照O.4.1.2 状态码定义 | - |  |

### O.9.2  巡视装置运行数据

#### O.9.2.1  交互方式

边缘节点装置按照一定时间间隔定时、主动向区域巡视系统上报巡视装置运行数据并接收响应消息。

#### O.9.2.2  发送消息

发送消息格式：                                                        — 495 —

a)     SendCode：边缘节点装置唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识；

c)     Code：变电站编码。

发送消息内容应按照表 O.36 ，Item 格式应按照表 O.37。

表 O.36   发送消息格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <2>: =巡视装置运行数据 | - |  | 应按照下表 |  |

表 O.37   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_name | string | 巡视装置名称 |  |  |
| patroldevice_code | string | 巡视装置编码 |  |  |
| time | string | 时间 | 格式为 yyyy-mm-dd HH:mm:ss |  |
| type | string | 类型 | < 1>: = 运动速度 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <2>: = 行驶里程 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <3>: = 电池电量 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <4>: = 垂直速度 | 适用无人机 |
|  |  |  | <5>: = 飞行距离 | 适用无人机 |
|  |  |  | <6>: = 飞行高度 | 适用无人机 |
|  |  |  | <7>: = 飞行时长 | 适用无人机 |
|  |  |  | <8>: = 云台俯仰角 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <9>: = 云台横滚角 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | < 10>: = 云台偏航角 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | < 11>: = 充电电流 | 适用机器人 |
| value | string | 值 |  |  |
| value_unit | string | 值带单位 |  |  |
| unit | string | 单位 |  |  |

#### O.9.2.3  接收响应

应按照 O.8.1.3 接收响应。

### O.9.3  无人机机巢状态数据

#### O.9.3.1  交互方式

边缘节点装置按照一定时间间隔定时、主动向区域巡视主机上报状态数据并接收响应消息。

#### O.9.3.2  发送消息

发送信息格式：

a)     SendCode：边缘节点装置唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识；

c)     Code：变电站编码；

d)     Type：值为 20001。

Item 格式应按照表 O.38。

表 O.38   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nest_name | string | 机巢名称 |  |  |
| nest_code | string | 机巢编码 |  |  |
| time | string | 时间 |  |  |

— 496 —

表 O.38   （续）

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| type | string | 类型 | <1>: = 运行状态 | <0>: = 初始化<1>: = 自检中<2>: = 等待重置<3>: = 重置中<4>: = 待机<5>: =异常 |
|  |  |  | <2>: = 舱门状态 | <0>: = 关闭< 1>: = 启动 |
|  |  |  | <3>: = 平台状态 | <0>: = 关闭< 1>: = 启动 |
|  |  |  | <4>: = 充电状态 | <0>: = 未充电<1>: = 充电中<2>: = 充电完成 |
|  |  |  | <5>: = 空调状态 | <0>: = 关闭< 1>: = 启动<2>: = 异常 |
| value | string | 值 |  |  |
| value_unit | string | 值带单位 |  |  |
| unit | string | 单位 |  |  |

#### O.9.3.3  接收响应

接收响应格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识。

接收响应消息内容应按照表 O.39。

表 O.39   接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应(无Items) | 状态码定义应按照O.4.1.2 状态码定义 | - |  |

### O.9.4  无人机机巢运行数据

#### O.9.4.1  交互方式

边缘节点装置按照一定时间间隔定时、主动向区域巡视主机上报数据并接收响应消息。

#### O.9.4.2  发送消息

发送信息格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识；

c)     Code：变电站编码；

d)     Type：值为 10004。

Item 格式应按照表 O.40。

表 O.40   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nest_name | string | 机巢名称 |  |  |
| nest_code | string | 机巢编码 |  |  |
| module_no | string | 模块序号 | 非必须，用于区分多个模块 |  |
| type | string | 类型 | <1>: = 电池电量 |  |
|  |  |  | <2>: = 电池使用状态 | <1>: = 充电中 <2>: = 使用中 |
|  |  |  | <3>: = 电池状态 | <1>: = 正常 <2>: = 异常 |
|  |  |  | <4>: = 电池电压 |  |
|  |  |  | <5>: = 舱内温度 |  |
|  |  |  | <6>: = 舱内湿度 |  |
| value | string | 值 |  |  |
| value_unit | string | 值带单位 |  | — 497 — |

表 O.40   （续）

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| unit | string | 单位 |  |  |

#### O.9.4.3  接收响应

接收响应格式：

a)     SendCode：区域巡视主机唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识；

c)     Code：变电站编码。

接收响应消息内容应按照表 O.41。

表 O.41   接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应(无Items) | 状态码定义应按照O.4.1.2 状态码定义 | - |  |

### O.9.5  主辅设备联动信号

#### O.9.5.1  交互方式

边缘节点装置接收到主辅设备联动信号时，主动向区域巡视主机上报主辅设备联动信号并接收响应消息。

#### O.9.5.2  发送消息

发送指令格式：

a)     SendCode：边缘节点装置唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识。

发送消息内容应按照表 O.42 ，Item 格式应按照表 O.43。

表 O.42   发送消息格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <6>: =主辅联动信号数据 | - |  | 应按照下表 |  |

表 O.43   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| source_code | string | 联动点位编码 | 对应主辅系统监控索引号 |
| source_type | string | 信号类型 | 0，遥控； 1，遥信； 2，遥测 |
| source_attr | string | 属性 |  |
| source_value | string | 值祚述 |  |
| source_time | string | 事件时标 |  |

#### O.9.5.3  接收响应

应按照 O.8.1.3 接收响应。

### O.9.6  巡视装置坐标

#### O.9.6.1  交互方式

边缘节点装置按照一定时间间隔定时、主动向区域巡视主机上报巡视装置坐标并接收响应消息。

#### O.9.6.2  发送消息

发送指令格式：

a)     SendCode：边缘节点装置唯一标识；

— 498 —

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识；

c)     Code：变电站编码。

发送消息内容应按照表 O.44 ，Item 格式应按照表 O.45。

表 O.44   发送消息格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <3>: =巡视装置坐标 | - |  | 应按照下表 |  |

表 O.45   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_name | string | 巡视装置名称 |  |
| patroldevice_code | string | 巡视装置编码 |  |
| time | string | 时间 | 格式为 yyyy-mm-dd HH:mm:ss |
| coordinate_pixel | string | 坐标 | 格式：x,y,z,a ，x 、y 、z 为地图文件的坐标， a 为机器人航向角 |
| coordinate_geography | string | 经纬度 | x 、y 为经纬度 |
| task_patrolled_id | string | 巡视任务执行 ID | 如果没有执行巡视任务，可为空 |

#### O.9.6.3  接收响应

应按照 O.8.1.3 接收响应。

### O.9.7  巡视路线

#### O.9.7.1  交互方式

边缘节点装置接收到巡视装置上报的路线时，主动向区域巡视主机上报路线并接收响应消息。

#### O.9.7.2  发送消息

发送指令格式：

a)     SendCode：边缘节点装置唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识；

c)     Code：变电站编码

d)     Type：值为 4。

Item 内容应按照表 O.46。

表 O.46   发送消息格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <4>: =巡视装置路线 | - | - | 包含多个 Item ，Item 的顺序与巡视设备行进顺序一致。Item 格式按照表O.45 |  |

#### O.9.7.3  接收响应

应按照 O.8.1.3 接收响应。

### O.9.8  巡视装置异常告警数据

#### O.9.8.1  交互方式

巡视装置产生异常告警时，主动向区域巡视主机上报告警数据并接收响应消息。

#### O.9.8.2  发送消息

发送指令格式：

a)     SendCode：边缘节点装置唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识；

c)     Code：变电站编码。

发送消息内容应按照表 O.47 ，Item 格式应按照表 O.48。

— 499 —

表 O.47   发送消息格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <5>: =巡视装置异常告警数据 | - |  | 应按照下表 |  |

表 O.48   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_name | string | 巡视装置名称 |  |
| patroldevice_code | string | 巡视装置编码 |  |
| time | string | 时间 | 格式为 yyyy-mm-dd HH:mm:ss |
| content | string | 告警祚述 |  |

#### O.9.8.3  接收响应

应按照 O.8.1.3 接收响应。

### O.9.9  环境数据

#### O.9.9.1  交互方式

边缘节点装置按照一定时间间隔定时、主动向区域巡视主机上报数据并接收响应消息。

#### O.9.9.2  发送消息

发送指令格式：

a)     SendCode：边缘节点装置唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识；

c)     Code：变电站编码。

发送消息内容应按照表 O.49 ，Item 格式应按照表 O.50。

表 O.49   发送消息格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <21>: =环境数据 | - |  | 应按照下表 |  |

表 O.50   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_name | string | 巡视装置名称 | 环境采集装置属于巡视装置时填该巡视装置名称，否则填空 |  |
| patroldevice_code | string | 巡视装置编码 | 环境采集装置属于巡视装置时填该巡视装置编码，否则填空 |  |
| time | string | 时间 | 格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss |  |
| type | string | 类型 | <1>: = 环境温度 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <2>: = 环境湿度 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <3>: = 风速 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <4>: = 雨量 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <5>: = 风向 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <6>: = 气压 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <7>: = 氧气含量 | 适用机器人 |
|  |  |  | <8>: = SF6 含量 | 适用机器人 |
| value | string | 值 |  |  |
| value_unit | string | 值带单位 |  |  |
| unit | string | 单位 |  |  |

#### O.9.9.3  接收响应

应按照 O.8.1.3 接收响应。

### O.9.10  任务状态数据

— 500 —

#### O.9.10.1  交互方式

巡视任务状态发生变化或任务进度发生变化时，主动向区域巡视主机上报状态数据并接收响应消息。

#### O.9.10.2  发送消息

发送指令格式：

a)     SendCode：边缘节点装置唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识；

c)     Code：变电站编码。

发送消息内容应按照表 O.51 ，Item 格式应按照表 O.52。

表 O.51   发送消息格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <41>: =任务状态数据 | - |  | 应按照下表 |  |

表 O.52   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| task_patrolled_id | string | 巡视任务执行 ID |  |
| task_name | string | 任务名称 |  |
| task_code | string | 任务编码 |  |
| task_state | string | 任务状态 | < 1>: = 已执行 |
|  |  |  | <2>: = 正在执行 |
|  |  |  | <3>: = 暂停 |
|  |  |  | <4>: = 终止 |
|  |  |  | <5>: = 未执行 |
|  |  |  | <6>: = 超期 |
| plan_start_time | string | 计划开始时间 |  |
| start_time | string | 开始时间 |  |
| task_progress | string | 任务进度 |  |
| task_estimated_time | string | 任务预计剩余时间 |  |
| description | string | 祚述 |  |

#### O.9.10.3  接收响应

应按照 O.8.1.3 接收响应。

### O.9.11  巡视结果

#### O.9.11.1  交互方式

边缘节点装置接收到巡视装置生成巡视结果时，主动向区域巡视主机上报结果并接收响应消息。

#### O.9.11.2  发送消息

发送指令格式：

a)     SendCode：边缘节点装置唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识；

c)     Code：变电站编码。

发送消息内容应按照表 O.53 ，Item 格式应按照表 O.54。

表 O.53   发送消息格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <61>: =巡视结果 |  |  | 应按照下表 |  |

— 501 —

表 O.54   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_name | string | 巡视装置名称 |  |  |
| patroldevice_code | string | 巡视装置编码 |  |  |
| task_name | string | 任务名称 |  |  |
| task_code | string | 任务编码 |  |  |
| device_name | string | 设备点位名称 |  |  |
| device_id | string | 设备点位 ID |  |  |
| value_type | string | 值类型 | <0>: = 默认值类型 <11>: = 局放放电频次 <12>: = 局放放电峰值 < 13>: = 局放信号均值 |  |
| value | string | 值 |  |  |
| value_unit | string | 值带单位 |  |  |
| unit | string | 单位 |  |  |
| time | string | 时间 |  |  |
| recognition_type | string | 识别类型 | < 1>: = 表计读取 |  |
|  |  |  | <2>: = 位置状态识别 |  |
|  |  |  | <3>: = 设备外观查看 |  |
|  |  |  | <4>: = 红外测温 |  |
|  |  |  | <5>: = 声音检测 |  |
|  |  |  | <6>: = 闪烁检测 |  |
|  |  |  | < 11>: = 局放超声波检测 |  |
|  |  |  | < 12>: = 局放地电压检测 |  |
|  |  |  | < 13>: = 局放特高频检测 |  |
|  |  |  | < 101>: = 环境温度检测 |  |
|  |  |  | < 102>: = 环境湿度检测 |  |
|  |  |  | < 103>: = 氧气浓度检测 |  |
|  |  |  | < 104>: = SF6 浓度检测 |  |
| file_type | string | 采集文件类型 | < 1>: = 红外图谱 | 存在多个文件，文件类型用逗号分隔 |
|  |  |  | <2>: = 可见光照片 |  |
|  |  |  | <3>: = 音频 |  |
|  |  |  | <4>: = 视频 |  |
|  |  |  | <5>: = 识别图片 |  |
| file_path | string | 文件路径 | 存在多个文件，路径用逗号分隔，并与文件类型一一对应 |  |
| rectangle | string | 图像框 | 格式：x1,y1;x2,y2;x3,y3;x4,y4 等为图片文件的像素点 |  |
| task_patrolled_id | string | 巡视任务执行 ID |  |  |
| data_type | int | 巡视结果数据来源 | 0x01 摄像机， 0x02 机器人， 0x03 无人机， 0x04 声纹，0x05 在线监测 |  |
| valid | string | 数据结果 | <0>: = 失败 <1>: = 成功 <2>: = 分析失败 |  |

#### O.9.11.3  接收响应

应按照 O.8.1.3 接收响应。

### O.9.12  静默数据上送

#### O.9.12.1  发送消息

发送消息格式：

a)     SendCode：边缘节点装置唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识；

— 502 —

c)     Code：变电站编码。

发送消息内容应按照表 O.55。

表 O.55   发送消息格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <64>: =静默数据 | - |  | 应按照下表 |  |

Item 格式应按照表 O.56

表 O.56   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_code | string | 巡视装置编码 |  |
| device_name | string | 设备点位名称 |  |
| device_id | string | 设备点位 ID | 静默监视的点位 |
| time | string | 时间 | 格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| rectangle | string | 图像框 | 格式：x1,y1;x2,y2;x3,y3;x4,y4 等为图片文件的像素点。非必填 |
| file_type | string | 采集文件类型 | <2>: = 可见光照片 |
|  |  |  | <4>: = 视频 |
| file_path | string | 文件路径 |  |
| monitor_type | string | 静 默 监 视 类 型（非必填） | < 1>: =未正确佩戴安全帽 |
|  |  |  | <2>: =越线\闯入 |
|  |  |  | <3>: =未穿长袖工作服 |
|  |  |  | <4-100>: 行为类监视类型 |
|  |  |  | < 101>: =场地烟火 |
|  |  |  | < 102>: =积水 |
|  |  |  | < 103>: =小动物闯入 |
|  |  |  | < 104-200>: 环境类监视类型 |
|  |  |  | <201>: =设备烟火 |
|  |  |  | <202>: =渗漏油 |
|  |  |  | <203>: =异物入侵 |
|  |  |  | <204>: =异物_挂空悬浮物 |
|  |  |  | <205>: =设备破损变形 |
|  |  |  | <206>: =设备断裂 |
|  |  |  | <207>: =设备倾斜 |
|  |  |  | <208-300>: 设备类监视类型 |

#### O.9.12.2  接收响应

应按照 O.8.1.3 接收响应。

### O.9.13  边缘节点系统自检数据

#### O.9.13.1  交互方式

边缘节点装置按照一定时间间隔定时、主动向区域巡视系统上报系统自检数据并接收响应消息。

#### O.9.13.2  发送消息

发送消息格式：

a)     SendCode：边缘节点装置唯一标识；

b)    ReceiveCode：区域巡视主机唯一标识；

c)     Code：变电站编码。

发送消息内容应按照表 O.57 ，Item 格式应按照表 O.58。

表 O.57   发送消息格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <200>: =系统自检数据 | - |  | 应按照下表 |  |

— 503 —

表 O.58   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| cpu | string | cpu 使用率 | cpu 使用的百分数，范围0~100 |
| memory_rate | string | 内存使用率 | 内存使用的百分数，范围 0~100 |
| memory_total | string | 内存总量 | 内存总大小，单位： GB |
| disk_rate | string | 硬盘使用率 | 硬盘使用的百分数，范围 0~100 |
| disk_total | string | 硬盘总量 | 硬盘总大小，单位： GB |

#### O.9.13.3  接收响应

应按照 O.8.1.3 接收响应。

— 504 —

附  录  P

# （规范性）

# 边缘节点装置与机器人/站端无人机通信规约

## P.1  范围

本部分适用于机器人或站端无人机（机巢）与边缘节点装置之间，用以实现机器人/无人机指令接收和数据上传。

## P.2  无人机软件部署模式

### P.2.1  部署模式分类

根据无人机软件部署模式，可采用站端分布部署和集中部署。

### P.2.2  站端分布部署

站端部署的无人机在变电站内通过安全接入平台区域巡视系统，示意如图 P.1。

图 P.1   无人机站端分布部署模式及接入示意图

无人机（机巢）部署在变电站信息内网，无人机通过站端安全接入平台连接机巢。

执行巡视任务时， 由边缘节点装置通过机巢向发无人机发送控制、巡视任务指令，无人机自主开展巡视作业，实时交互无人机通讯状态、运行数据、控制指令、告警信号等数据，并将无人机巡视数据和无人机状态数据发送至上送至边缘节点装置。

### P.2.3  集中部署

集中部署模式是指站端无人机通过集中部署的无人机巡视系统（无人机网格化巡视监控管理服务）进行统一管理和控制的部署模式，示意如图 P.2。

图 P.2   无人机巡视系统集中部署模式示意图

集中部署的无人机巡视系统具备多座变电站无人机的集中管控功能，可基于 TCP 协议与其它系统进行数据交互。

注：下文若无特殊说明，无人机特指站端分布式部署的无人机巡视系统。                 — 505 —

## P.3  通信过程定义

### P.3.1  通信过程

机器人/无人机与边缘节点装置通信过程满足以下要求：

a)     机器人/无人机和边缘节点装置之间交互采用 TCP 传输协议；

b)     边缘节点装置作为服务端，默认端口定义为 10011；

c)     边缘节点装置与机器人/无人机需保持模型同步，同步过程支持离线文件及在线同步两种方式，如采用离线文件同步方式，应在建立通信前，通过文件方式同步设备巡视点位模型（以下简称设备点位）；

d)    离线文件同步设备点位过程， 由边缘节点装置管理变电站设备点位模型并以文件方式导出，机器人/无人机填写可检测的设备点位信息，边缘节点装置导入文件并存储，边缘节点装置应支持多台机器人/无人机的设备巡视点位模型导入；

e)    在线同步模型过程， 由边缘节点装置向机器人/无人机发起模型同步请求，机器人/无人机将设备点位模型组织为模型文件，并通过安全文件传输上送到边缘节点装置。

### P.3.2  交互流程

机器人/无人机与边缘节点装置交互流程如下：

a)     机器人/无人机向边缘节点装置发送注册消息，消息中附带装置编码（由区域巡视主机统一分配）；

b)    边缘节点装置在收到注册请求后，应立即验证装置的有效性，如果有效，发送 200 确认注册成功，否则注册失败；

c)     机器人/无人机收到注册成功确认消息后，定时向边缘节点装置发送一次心跳请求，边缘节点装置给予心跳确认响应；

d)    在通道正常期间，边缘节点装置和机器人/无人机进行双向通信，完成业务交互，如交互流程应符合图 P.3。

图 P.3   边缘节点装置与站内机器人/无人机交互流程

— 506 —

## P.4  应用协议定义

### P.4.1  应用协议定义表

应用协议定义应按照表 P.1：

表 P.1   应用协议定义表

| 名称 | 定义 |
| --- | --- |
| 起始标志符 | EB90(小头字节序) |
| 发送会话序列号 | long(八字节小头字节序) |
| 接收会话序列号 | long(八字节小头字节序) |
| 会话源标识 | 0x00（一个字节） |
| xml 的字节长度 | int （四字节小头字节序） |
| 交互内容（xml 格式） | xml，字符编码为 UTF-8 |
| 结束标志符号 | EB90 （小头字节序） |

### P.4.2  起始/结束标志符

起始标志符和结束标志符都采用固定的两个字节 EB90 的报文。

### P.4.3  发送/接收会话序列号

会话序列号采用 long 类型数字进行标识，边缘节点装置和站内机器人/无人机维护双方的会话，请求报文每次累加 1 ，响应报文需要将请求报文中的会话序号带回来，用于标识请求和响应的事务。

### P.4.4  会话源标识

Ox00 标识会话请求，0x01 标识会话响应，其它异常会话。

### P.4.5  xml文件格式

xml 文件格式为：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<PatrolDevice>

<SendCode>xxx</SendCode>

<ReceiveCode>xxx</ReceiveCode>

<Type>xxx</Type>

<Code>xxx</Code>

<Command>xxx</Command>

<Time>xxx</Time>

<Items>

<Item/>

<Item/>

</Items>

</PatrolDevice >

xml 标签定义说明：

SendCode：发送方唯一标识；

ReceiveCode：接收方唯一标识；

Type：消息类型；

Code：目标对象唯一标识；

Command：命令；

Time：时间， 格式：yyyy-MM-dd hh:mm:ss；

Items：消息内容（可选）。

### P.4.6  编码格式定义

通信过程中相关编码按如下要求定义。

a)     边缘节点装置唯一标识：区域巡视主机定义。

b)    机器人/无人机唯一标识： 区域巡视主机定义。                       — 507 —

c)     变电站编码： 区域巡视主机定义，建议与 PMS 系统中的变电站编码一致。

d)     任务编码：区域巡视主机定义。

e)     巡视装置编码：包括机器人、无人机、无人机机巢， 区域巡视主机自定义，确保站端全部巡视装置不重复即可。

f)     装置点位编号：机器人/无人机定义。

g)    巡视任务执行 ID：格式为“变电站编码_任务编码_任务执行开始时间（年月日时分秒）”,示例：1_ 1_20220101121212。

## P.5  系统类型消息

### P.5.1  信息类型

机器人/无人机主动向边缘节点装置发送注册、心跳等系统消息，边缘节点装置接收到消息后发送响应消息。

### P.5.2  注册指令

#### P.5.2.1  交互方式

机器人/无人机与边缘节点装置建立通信连接或重新建立连接后，主动向边缘节点装置发送注册消息，边缘节点装置接收到消息后发送响应消息。

#### P.5.2.2  发送指令

发送指令格式：

a)     SendCode：机器人/无人机唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识

发送指令内容应按照表 P.2。

表 P.2   发送指令格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <1>: = 注册 | - | - |  |

#### P.5.2.3  接收响应

接收响应格式：

a)     SendCode：边缘节点装置唯一标识；

b)    ReceiveCode：机器人/无人机唯一标识。

接收响应消息内容应按照表 P.3，状态码定义应按照表 P.4 ，Item 格式应按照表 P.5。

表 P.3   接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义应按照下表 | Item 格式应按照下表 |  |

表 P.4   状态码定义表

| 状态码 | 定义 |
| --- | --- |
| 100 | 需重发 |
| 200 | 成功 |
| 400 | 拒绝 |
| 500 | 错误 |

表 P.5   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| heart_beat_interval | string | 心跳间隔 | 单位：秒 |
| patroldevice_run_interval | string | 巡视装置运行数据间隔 | 单位：秒 |
| nest_run_interval | string | 无人机机巢运行数据间隔 | 单位：秒 |
| — 508 — env_interval | string | 环境数据间隔 | 单位：秒 |

示例：注册指令消息

a）发送消息：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<PatrolDevice>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code/>

<Command>1</Command>

<Time>2022-01-01 12:02:34</Time>

<Items/>

</PatrolDevice >

b）接收消息：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

< PatrolDevice >

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>4</Command>

<Time>2022-01-01 12:02:35</Time>

<Items>

<Item heart_beat_interval="60"/>

</Items>

</PatrolDevice >

### P.5.3  心跳指令

#### P.5.3.1  交互方式

机器人/无人机与边缘节点装置建立通信连接后，机器人/无人机根据注册响应消息中的时间间隔定时、主动向边缘节点装置发送心跳消息，边缘节点装置接收到消息后发送响应消息。

#### P.5.3.2  发送指令

发送指令格式：

a)     SendCode：机器人/无人机唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识。

发送指令格式应按照表 P.6。

表 P.6   发送指令格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <2>: = 心跳 | - | - |  |

#### P.5.3.3  接收响应

接收响应格式：

a)     SendCode：边缘节点装置唯一标识；

b)    ReceiveCode：机器人/无人机唯一标识。

接收响应消息内容应按照表 P.7。

表 P.7   接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应(无 Items) | 状态码定义应按照 P.5.2.3 状态码定义 | - |  |

## P.6  控制类型信息

### P.6.1  信息类型

边缘节点装置主动向机器人/无人机发起控制请求，机器人/无人机收到请求后执行相应动作并发

送响应消息。                                                             — 509 —

### P.6.2  机器人控制指令

#### P.6.2.1  交互方式

边缘节点装置主动向机器人发起机器人控制请求，机器人收到请求后控制机器人执行相应动作并发送响应消息。

#### P.6.2.2  发送指令

发送指令格式：

a)     SendCode：边缘节点装置唯一标识；

b)    ReceiveCode：机器人唯一标识；

c)     Code：机器人编码。

发送指令内容应按照表 P.8。

表 P.8   发送指令格式表

| Type | Command | Item | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <1>: = 机器人本体 | < 1>: = 远方复位 |  |  |
|  | <2>: = 系统自检 |  |  |
|  | <3>: = 一键返航 |  |  |
|  | <4>: = 手动充电 |  |  |
|  | <5>: = 控制模式切换 | value,取值如下： <1>: = 任务模式 <2>: = 紧急定位模式 <3>: = 后台遥控模式 <4>: = 手持遥控模式 |  |
|  | <6>: = 控制权获得 |  |  |
|  | <7>: = 控制权释放 |  |  |
| <2>: = 机器人车体 | <1>: = 前进 | value,速度，取值范围： 0.1m/s-1.2m/s | 速度不可设 时，可忽略速度参数 |
|  | <2>: = 后退 | value,速度，取值范围： 0.1m/s-1.2m/s | 速度不可设 时，可忽略速度参数 |
|  | <3>: = 左转 | value,速度，取值范围： 0.1m/s-1m/s | 速度不可设 时，可忽略速度参数 |
|  | <4>: = 右转 | value,速度，取值范围： 0.1m/s-1m/s | 速度不可设 时，可忽略速度参数 |
|  | <6>: = 停止 |  |  |
|  | <7>: = 上升 | value,速度档位，取值范围： 1--5 | 机械臂伸缩速度可调， 5 档最快、 1 档最慢 |
|  | <8>: = 下降 | value,速度档位，取值范围： 1--5 | 机械臂伸缩速度可调， 5 档最快、 1 档最慢 |
| <3>: = 机器人云台 | <1>: = 上仰 |  |  |
|  | <2>: = 下俯 |  |  |
|  | <3>: = 左转 |  |  |
|  | <4>: = 右转 |  |  |
|  | <5>: = 上升 |  |  |
|  | <6>: = 下降 |  |  |
|  | <7>: = 预置位调用 | value,预置位编号，取值范围： 0--255 |  |
|  | <8>: = 停止 |  |  |
|  | <9>: = 复位 |  |  |

— 510 —

表 P.8   （续）

| Type | Command | Item | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <4>: = 机器人辅助装置 | < 1>: = 红外电源 | value,取值如下： < 1>: = 打开<2>: = 关闭 |  |
|  | <2>: = 雨刷 | value,取值如下： < 1>: = 打开<2>: = 关闭 |  |
|  | <3>: = 超声 | value,取值如下： < 1>: = 打开<2>: = 关闭 |  |
|  | <4>: = 红外射灯 | value,取值如下： < 1>: = 打开<2>: = 关闭 |  |
|  | <5>: = 辅助照明 | value,取值如下： <1>: = 打开<2>: = 关闭 | 新增挂轨机器人辅助装置 |
| <21>: = 可见光摄像机 | < 1>: = 镜头拉近 |  |  |
|  | <2>: = 镜头拉远 |  |  |
|  | <3>: = 镜头拉焦停止 |  |  |
|  | <4>: = 焦距增加 |  |  |
|  | <5>: = 焦距减少 |  |  |
|  | <6>: = 自动聚焦 |  |  |
|  | <7>: = 抓图 |  |  |
|  | <8>: = 重启 |  |  |
|  | <9>: = 启动录像 | value,录像时长,取值范围： 10-600 秒 |  |
|  | < 10>: = 停止录像 |  |  |
|  | < 11>: = 倍率值设置 | value,倍率，取值范围： 1-30 倍 |  |
|  | < 12>: = 聚焦值设置 | value,聚集值，整数类型 |  |
| <22>: = 红外热像仪 | <0-4>: = 未定义 |  |  |
|  | <5>: = 设定焦距值 | value,焦距值，整数类型 |  |
|  | <6>: = 自动聚焦 |  |  |
|  | <7>: = 抓图 |  |  |
|  | <8>: = 重启 |  |  |
|  | <9-10>: = 未定义 |  |  |
| <23>: = 局放传感器 | < 1>:= 伸长 |  |  |
|  | <2>:= 收缩 |  |  |
|  | <3>:= 停止 |  |  |
|  | <4>:= 复位 |  |  |

#### P.6.2.3  接收响应

接收响应格式：

a)     SendCode：机器人唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识。

接收响应消息内容应按照表 P.9。

表 P.9   接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应(无 Items) | 状态码定义应按照 P.5.2.3 状态码定义 | - |  |

示例：机器人控制指令消息

a）发送消息：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<PatrolDevice>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>1</Type>

<Code>Robot01</Code>

<Command>5</Command>

<Time>2022-01-01 12:02:34</Time>

<Items>

<Item value="1"/>

</Items>

</PatrolDevice >

b）接收消息：                                                                      — 511 —

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<PatrolDevice >

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>3</Command>

<Time>2022-01-01 12:02:35</Time>

<Items/>

</PatrolDevice >

### P.6.3  无人机控制指令

#### P.6.3.1  交互方式

边缘节点装置主动向无人机发起对无人机控制请求，无人机收到请求后控制无人机执行相应动作并发送响应消息。

#### P.6.3.2  发送指令

发送指令格式：

a)  SendCode：边缘节点装置唯一标识；

b)  ReceiveCode：无人机唯一标识；

c)  Code：无人机或机巢编码。

发送指令内容应按照表 P.10。

表 P.10 发送指令格式表

| Type | Command | Item | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <20001>: = 无人机 | <1>: = 保留 |  |  |
|  | <2>: = 系统自检 |  |  |
|  | <3>: = 一键返航 | value,取值如下： <1>: = 启动<2>: = 取消 |  |
|  | <4>: = 自动降落 | value,取值如下： <1>: = 启动<2>: = 取消 |  |
|  | <5>: = 控制模式切换 | value,取值如下： <1>: = 任务模式 <2>: = 紧急定位模式<3>: = 后台遥控模式<4>: = 手持遥控模式 |  |
|  | <6>: = 控制权获得 |  |  |
|  | <7>: = 控制权释放 |  |  |
|  | <8>: = 电源管理 | value,取值如下： <1>: = 唤醒<2>: = 关闭<3>: = 休眠 |  |
| <20002>: = 无人机飞行控制 | <7>: = 急停 | value,取值如下： <1>: = 开启<2>: = 解除 |  |
| <20003>: = 无人机云台 | <1-4>: = 保留 |  |  |
|  | <5>: = 重置 |  | 云台回到默认位置 |
|  | <6>: = 云台俯仰 | value,俯仰角度 | 单位：。，[-90,90]， 超过云台最大限位时，可忽略角度参数 |
| <20004>: = 无人机相机 | <1>: = 设置图传模式 | value,取值如下： <1>: = 仅可见光<2>: = 仅红外<3>: =双视融合模式 |  |
| — 512 — <20005>: = 无人机机巢 | <1>: = 机巢 | value,取值如下： <1>: = 开启<2>: = 关闭<3>: = 重置 |  |
|  | <2>: = 急停 | value,取值如下： <1>: = 开启<2>: = 解除 |  |
|  | <3>: = 舱门 | value,取值如下： <1>: = 开启<2>: = 关闭<3>: = 重置 |  |

#### P.6.3.3  接收响应

按照 P.6.2.3 接收响应，其中 SendCode 为无人机唯一标识。

### P.6.4  任务控制指令

#### P.6.4.1  交互方式

边缘节点装置向机器人/无人机发起巡视任务控制请求，机器人/无人机收到请求后开展巡视作业并发送响应消息。

#### P.6.4.2  发送指令

发送指令格式：

a)     SendCode：边缘节点装置唯一标识；

b)    ReceiveCode：机器人/无人机唯一标识；

c)    Code ：当控制类型为任务启动时， CODE 为任务 ID ，其他控制类型时，CODE 为任务执行ID。

发送指令内容应按照表 P.11。

表 P.11   发送指令格式表

| Type | Command | Item | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <41>: = 任务控制 | < 1>: = 任务启动 |  |  |
|  | <2>: = 任务暂停 |  |  |
|  | <3>: = 任务继续 |  |  |
|  | <4>: = 任务停止 |  |  |

#### P.6.4.3  接收响应

接收响应格式：

a)     SendCode：机器人/无人机唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识；

接收响应消息内容应按照表 P.12 ，Item 格式应按照表P.13。

表 P.12   接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义应按照 P.5.2.3 状态码定义 | Item 格式应按照下表 |  |

表 P.13   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| task_patrolled_id | string | 巡视任务执行 ID |  |

### P.6.5  模型同步指令

#### P.6.5.1  交互方式

边缘节点装置主动向机器人/无人机发起模型同步请求，机器人/无人机收到请求后以安全文件传输方式上报设备点位模型并发送响应消息。需确保设备点位模型上报成功后，才能发送响应消息。

#### P.6.5.2  发送指令

发送指令格式：

a)     SendCode：边缘节点装置唯一标识；

b)    ReceiveCode：机器人/无人机唯一标识；

c)     Code：变电站编码。

发送指令内容应按照表 P.14。

— 513 —

表 P.14   发送指令格式表

| Type | Command | Item | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <61>: = 模型同步 | <1>: = 机器人/无人机点位模 型 |  | 文件方式上传 |

#### P.6.5.3  接收响应

接收响应格式应按照表 P.15 ，Item 格式应按照表 P.16，设备模型文件应包括数据应按照附录 B。

表 P.15   接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义应按照 P.5.2.3 状态码定义 | value: 模型文件路径 |  |

表 P.16   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| device_file_path | string | 设备模型文件路径 |  |

### P.6.6  任务下发指令

#### P.6.6.1  交互方式

边缘节点装置主动向机器人/无人机下发任务，机器人/无人机收到请求后保存任务数据并发送响应消息。

#### P.6.6.2  发送指令

发送指令格式：

a)     SendCode：边缘节点装置唯一标识；

b)    ReceiveCode：机器人/无人机唯一标识；

c)     Code：变电站编码。

发送指令内容应按照表 P.17 ，Item 格式应按照表P.18。

表 P.17   发送指令格式表

| Type | Command | Item | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <101>: = 任务下发 | <1>: = 任务配置 | Item 格式应按照下表 |  |

表 P.18   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | string | 巡视类型 | <1>: = 例行巡视 |
|  |  |  | <2>: = 特殊巡视 |
|  |  |  | <3>: = 专项巡视 |
|  |  |  | <4>: = 自定义巡视 |
| task_code | string | 任务编码 |  |
| task_name | string | 任务名称 |  |
| priority | string | 优先级 | <1>: = 优先级 1，优先级最低 |
|  |  |  | <2>: = 优先级 2 |
|  |  |  | <3>: = 优先级 3 |
|  |  |  | <4>: = 优先级 4，优先级最高 |
| device_level | int | 设备层级 | <1>: = 间隔 |
|  |  |  | <2>: = 主设备 |
|  |  |  | <3>: = 设备点位 |
|  |  |  | <4>: = 部件 |
| device_list | string | 设备列表 | 格式：多个 ID，采用“ , ”分隔 |
| fixed_start_time | string | 定期开始时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

— 514 —

表 P.18  （续）

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| cycle_month | string | 周期（月） | 格式：多个月，采用“, ”分隔，例如1,2,5，代表一月，二月，五月 |
| cycle_week | string | 周期（周） | 格式：一周中多天执行，采用“,”分隔；例如 1,2,7，代表周一，周二，周日 |
| cycle_execute_time | string | 周期（执行时间） | 格式：HH:mm:ss |
| cycle_start_time | string | 周期开始时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| cycle_end_time | string | 周期结束时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| interval_number | string | 间隔（数量） |  |
| interval_type | string | 间隔（类型） | <1>: = 小时<2>: = 天 |
| interval_execute_time | string | 间隔（执行时间） | 格式：HH:mm:ss |
| interval_start_time | string | 间隔开始时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| interval_end_time | string | 间隔结束时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| invalid_start_time | string | 不可用开始时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| invalid_end_time | string | 不可用结束时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| isenable | string | 是否可用 | <0>: = 启用< 1>: = 禁用<2>:= 删除 |
| creator | string | 编制人 |  |
| create_time | string | 编制时间 |  |

#### P.6.6.3  指令要求

按如下顺序定义计划任务分类及相关要求。

a)     若定期开始时间（fixed_start_time）不为空，则为定期任务，任务执行 ID 为： “任务 ID_ 定期执行时间”，其中，定期执行时间为 fixed_start_time 对应的yyyyMMddHHmmss。

b)    若周期相关参数（ cycle_month 、cycle_week 、cycle_execute_time）不为空，则为周期任务，执行时间及任务执行 ID 要求如下：

1)    若当前系统日期的月份包含在周期（月）且星期包含在周期（周） ，则周期任务计划执行时间为当前系统日期的 yyyyMMdd 接 cycle_execute_time；

2)     周 期 任 务 计 划 执 行 时 间 应 在 周 期 开 始 时 间 （ cycle_start_time ） 与 周 期 结 束 时 间（cycle_end_time） 范围之内，且在不可用开始时间（invalid_start_time） 与不可用结束时间（invalid_end_time）范围之外；

3)     巡视任务执行 ID 为：任务 ID_周期任务计划执行时间。

c)     若间隔相关参数（interval_execute_time 、interval_number 、interval_number）不为空，则为间隔任务，执行时间及任务执行 ID 要求如下：

1)     间 隔任 务计 划执 行 时 间应 在 间 隔 开 始 时 间（ interval_start_time ） 与 间 隔 结 束 时 间（interval_end_time）范围之内，且在不可用开始时间与不可用结束时间范围之外；

2)    任务第一次执行时，若间隔开始时间的 yyyyMMdd，接 interval_execute_time 的 HHmmss （记为 T0）在间隔任务时间范围内，则 T0 为间隔任务的首次计划执行时间；若 T0 小于间隔开始时间，则（T0+1天）为首次计划执行时间，并判断计算的时间是否在间隔任务时间范围内，若在，则该时间为首次计划执行时间，否则再在 T0+1 天基础上再增加 1天，并做同上判断，依次类推，直至获取第一次计划执行时间或超出间隔结束时间；

3)     任 务 后 续 执 行 时 ， 针 对 执 行 间 隔 为 天 的 情 况 ， 判 断 上 一 次 任 务 计 划 执 行 时 间+interval_number 天（记为 Tn）是否在间隔任务时间范围内，若在，则为本次任务的计划执行时间；否则，在 Tn 基础上+interval_number 天，并做同上判断，直至获得本次任务计划执行时间或超出间隔结束时间，针对执行间隔为小时的情况，判断上一次任务计划执行时间+interval_number 小时（记为 Tn）是否在间隔任务时间范围内，若在，则为本次任务的计划执行时间，否则，在 Tn 基础上+interval_number 小时，并做同上判断，直至获得本次任务计划执行时间或超出间隔结束时间；

4)     任务执行 ID 为：任务 ID_ 间隔任务计划执行时间。

d)     若参数不满足以上条件，则数据有误。                              — 515 —

#### P.6.6.4  接收响应

应按照 P.5.2.3 接收响应。

#### P.6.6.5  发送指令

发送指令格式：

a)     SendCode：边缘节点装置唯一标识；

b)    ReceiveCode：机器人/无人机唯一标识；

c)     Code：变电站编码。

发送指令内容应按照表 P.19 ，Item 格式应按照表P.20。

表 P.19   发送指令格式表

| Type | Command | Item | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <102>: = 联动任务下发 | <1>: = 任务配置 | Item 格式应按照下表 |  |

表 P.20   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| task_code | string | 任务编码 |  |
| task_name | string | 任务名称 |  |
| priority | string | 优先级 | <1-4>: = 优先级 1 至优先级 4，优先级 1 最低，优先级 4 最高 |
| device_level | int | 设备层级 | < 1>: = 间隔 |
|  |  |  | <2>: = 主设备 |
|  |  |  | <3>: = 设备点位 |
|  |  |  | <4>: = 部件 |
| device_list | string | 设备列表 | 格式：多个 ID，采用“ , ”分隔 |

#### P.6.6.6  接收响应

接收响应格式：

a)     SendCode：机器人/无人机唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识。

接收响应消息内容应按照表 P.21 ，Item 格式应按照表P.22。

表 P.21   接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义应按照 P.5.2.3 状态码定义 | Item 格式应按照下表 |  |

表 P.22   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| error_code | int | 执行结果 | <0>: = 成功 |
|  |  |  | <1>: = 巡视装置异常 |
|  |  |  | <2>: = 无权限（或高优先级任务存在） |
|  |  |  | <3>: = 其它异常 |
| task_patrolled_id | string | 巡视任务执行 ID |  |

### P.6.7  检修区域下发指令

#### P.6.7.1  交互方式

边缘节点装置向机器人/无人机下发检修区域指令，指定巡视装置巡视时应绕过检修区域，机器人/无人机收到请求后保存检修区域数据，并发送响应消息。

#### P.6.7.2  发送指令

发送指令格式：

— 516 —

a)     SendCode：边缘节点装置站唯一标识；

b)    ReceiveCode：机器人/无人机唯一标识；

c)     Code：变电站编码。

发送指令内容应按照表 P.23 ，Item 格式应按照表P.24。

表 P.23   发送指令表

| Type | Command | Item | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <81>: = 检修区域下发 | <4>: = 检修区域配置 |  |  |

表 P.24   检修区域配置 Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| config_code | string | 检修区域配置编码 |  |
| enable | int | 是否有效 | 1：设置检修区域， 0 取消检修区域 |
| start_time | string | 检修开始时间 | ennable 为 1 时，有效 |
| end_time | string | 检修结束时间 | ennable 为 1 时，有效 |
| device_level | int | 设备层级 | <1>: = 间隔<2>: = 主设备<3>: = 设备点位<4>: = 部件 |
| device_list | string | 检修设备列表 | 格式：多个 ID，采用“ , ”分隔 |
| coordinate_pixel | string | 坐标框(像素点) | 格式：x1,y1,z1; x2,y2,z2; x3,y3,z3; x4,y4,z4 |

#### P.6.7.3  接收响应

接收响应格式：

a)     SendCode：机器人/无人机唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识。

接收响应消息内容应按照表 P.25。

表 P.25   接收响应表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应(无Items) | 状态码定义应按照P.5.2.3状态码定义 | - |  |

## P.7  监视类型信息

### P.7.1  信息类型

机器人/无人机主动向边缘节点装置上报数据，边缘节点装置接收到数据后发送响应消息。

### P.7.2  巡视装置状态数据

#### P.7.2.1  交互方式

在巡视装置状态发生变化时，机器人/无人机主动向边缘节点装置上报状态数据并接收响应消息。

#### P.7.2.2  发送消息

发送信息格式：

a)     SendCode：机器人/无人机唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识；

c)     Type：值为 1。

Item 格式应按照表 P.26。

表 P.26   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_name | string | 巡视装置名称 |  |
| patroldevice_code | string | 巡视装置编码 |  |

— 517 —

表 P.26   （续）

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| time | string | 时间 |  |  |  |
| type | string | 类型 | <1>: = 电池电量低 | <0>: = 正常< 1>: = 低 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <2>: = 通信状态异常 | <0>: = 正常 <1>: = 异常 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <3>: = 超声停障 | <0>: = 正常< 1>: = 停障 | 适用机器人 |
|  |  |  | <4>: = 驱动异常 | <0>: = 正常 < 1>: = 异常 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <21>: = 故障报警 | <0>: = 正常< 1>: = 报警 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <41>: = 运行状态 | <1>: = 空闲状态 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  |  | <2>: = 巡视状态 |  |
|  |  |  |  | <3>: = 充电状态 |  |
|  |  |  |  | <4>: = 检修状态 |  |
|  |  |  | <61>: = 控制模式 | <1>: = 任务模式 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  |  | <2>: = 紧急定位模式 |  |
|  |  |  |  | <3>: = 后台遥控模式 |  |
|  |  |  |  | <4>: = 手持遥控模式 |  |
|  |  |  | <81>: = 控制权状态 | <0>: = 空闲< 1>: = 获得 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <101>: =轮转状态 | <0>: = 空闲< 1>: = 值班 | 适用机器人 |
|  |  |  | <201>: =飞行状态 | <1>: = 待命 <2>: = 准备起飞<3>: = 飞行中 <4>: = 返航 <5>: = 着陆 | 适用无人机 |
| value | string | 值 |  |  |  |
| value_unit | string | 值带单位 |  |  |  |
| unit | string | 单位 |  |  |  |

#### P.7.2.3  接收响应

接收响应格式：

a)     SendCode：边缘节点装置唯一标识；

b)    ReceiveCode：机器人/无人机唯一标识。

接收响应消息内容应按照表 P.27。

表 P.27   接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应(无 Items) | 状态码定义应按照 P.5.2.3 状态码定义 | - |  |

### P.7.3  巡视装置运行数据

#### P.7.3.1  交互方式

— 518 —

机器人/无人机按照一定时间间隔定时、主动向边缘节点装置上报运行数据并接收响应消息。

#### P.7.3.2  发送消息

发送信息格式：

a)     SendCode：机器人/无人机唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识；

c)     Type：值为 2。

Item 格式应按照表 P.28。

表 P.28   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_name | string | 机器人/无人机名称 |  |  |
| patroldevice_code | string | 机器人/无人机编码 |  |  |
| time | string | 时间 |  |  |
| type | string | 类型 | < 1>: = 运动速度 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <2>: = 行驶里程 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <3>: = 电池电量 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <4>: = 垂直速度 | 适用无人机 |
|  |  |  | <5>: = 飞行距离 | 适用无人机 |
|  |  |  | <6>: = 飞行高度 | 适用无人机 |
|  |  |  | <7>: = 飞行时长 | 适用无人机 |
|  |  |  | <8>: = 云台俯仰角 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <9>: = 云台横滚角 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | < 10>: = 云台偏航角 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | < 11>: = 充电电流 | 适用机器人 |
| value | string | 值 |  |  |
| value_unit | string | 值带单位 |  |  |
| unit | string | 单位 |  |  |

#### P.7.3.3  接收响应

应按照 P.6.2.3 接收响应。

示例：机器人运行数据消息

a）发送消息：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<PatrolDevice>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode>

<Type>2</Type>

<Code/>

<Command/>

<Time>2022-01-01 12:02:34</Time>

<Items>

<Item patroldevice_name ="220kV 机器人" patroldevice_code="Robot01" time="2022-01-01 12:02:12" type ="1" value=“0.4 ” value_unit=“0.4m/s ” unit= ”m/s ”/>

<Item patroldevice_name ="220kV 机器人" patroldevice_code ="Robot01" time="2022-01-01 12:02:12" type ="2" value=“942.5 ” value_unit=“942.5m ” unit= ”m ”/>

<Item patroldevice_name ="220kV 机器人" patroldevice_code ="Robot01" time="2022-01-01 12:02:12" type ="3" value=“90.5 ” value_unit=“90.5% ” unit= ”% ”/>

</Items>

</PatrolDevice >

b）接收消息：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<PatrolDevice>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>                                                                                                                            — 519 —

<Command>3</Command>

<Time>2022-01-01 12:02:35</Time>

<Items/>

</PatrolDevice >

### P.7.4  无人机机巢状态数据

#### P.7.4.1  交互方式

无人机按照一定时间间隔定时、主动向边缘节点装置上报状态数据并接收响应消息。

#### P.7.4.2  发送消息

发送信息格式：

a)     SendCode：无人机唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识；

c)     Type：值为 20001。

Item 格式应按照表 P.29。

表 P.29  Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nest_name | string | 机巢名称 |  |  |
| nest_code | string | 机巢编码 |  |  |
| time | string | 时间 |  |  |
| type | string | 类型 | <1>: = 运行状态 | <0>: = 初始化 <1>: = 自检中 <2>: = 等待重置<3>: = 重置中 <4>: = 待机 <5>: = 异常 |
|  |  |  | <2>: = 舱门状态 | <0>: = 关闭< 1>: = 启动 |
|  |  |  | <3>: = 平台状态 | <0>: = 关闭< 1>: = 启动 |
|  |  |  | <4>: = 充电状态 | <0>: = 未充电<1>: = 充电中 <2>: = 充电完成 |
|  |  |  | <5>: = 空调状态 | <0>: = 关闭 <1>: = 启动 <2>: = 异常 |
| value | string | 值 |  |  |
| value_unit | string | 值带单位 |  |  |
| unit | string | 单位 |  |  |

#### P.7.4.3  接收响应

应按照 P.6.2.3 接收响应。

### P.7.5  无人机机巢运行数据

#### P.7.5.1  交互方式

无人机按照一定时间间隔定时、主动向边缘节点装置上报数据并接收响应消息。

#### P.7.5.2  发送消息

发送信息格式：

a)     SendCode：无人机唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识；

— 520 —

c)     Type：值为 10004。

Item 格式应按照表 P.30。

表 P.30   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nest_name | string | 机巢名称 |  |  |
| nest_code | string | 机巢编码 |  |  |
| module_no | string | 模块序号 | 非必须，用于区分多个模块 |  |
| type | string | 类型 | < 1>: = 电池电量 |  |
|  |  |  | <2>: = 电池使用状态 | <1>: = 充电中 <2>: = 使用中 |
|  |  |  | <3>: = 电池状态 | <1>: = 正常 <2>: = 异常 |
|  |  |  | <4>: = 电池电压 |  |
|  |  |  | <5>: = 舱内温度 |  |
|  |  |  | <6>: = 舱内湿度 |  |
| value | string | 值 |  |  |
| value_unit | string | 值带单位 |  |  |
| unit | string | 单位 |  |  |

#### P.7.5.3  接收响应

应按照 P.6.2.3 接收响应。

### P.7.6  巡视装置坐标

#### P.7.6.1  交互方式

机器人/无人机按照一定时间间隔定时、主动向边缘节点装置上报坐标并接收响应消息。

#### P.7.6.2  发送消息

发送信息格式：

a)     SendCode：机器人/无人机唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识；

c)     Code：巡视装置编码。

发送消息内容应按照表 P.31 ，Item 格式应按照表P.32。

表 P.31   发送指令格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <3>: =巡视装置坐标 | - | - |  |  |

表 P.32   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_name | string | 巡视装置名称 |  |
| patroldevice_code | string | 巡视装置编码 |  |
| time | string | 时间 |  |
| coordinate_pixel | string | 坐标框 | 格式： ”x,y,z,a”，x 、y 、z 为地图文件的坐标，a 为巡视装置航向角（选填） |
| coordinate_geography | string | 经纬度 | 格式：”x ，y ” |
| task_patrolled_id | string | 巡视任务执行 ID | 巡视任务执行 ID 字段，可为空 |

#### P.7.6.3  接收响应

应按照 P.6.2.3 接收响应。

### P.7.7  巡视路线

#### P.7.7.1  交互方式

— 521 —

机器人或无人机生成巡视路线时，主动向边缘节点装置上报路线并接收响应消息。

#### P.7.7.2  发送消息

发送信息格式：

a)     SendCode：机器人/无人机唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识；

c)     Code：巡视装置编码；

d)     Type：值为 4。

Item 内容应按照表 P.33。

表 P.33   发送指令格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <4>: =巡视设备路线 | - | - | 包含多个 Item ，Item 的顺序与巡视 设备行进顺序一致。Item 格式按照 表 P.32 |  |

#### P.7.7.3  接收响应

应按照 P.6.2.3 接收响应。

### P.7.8  巡视装置异常告警数据

#### P.7.8.1  交互方式

巡视装置产生异常告警时，主动向边缘节点装置上报告警数据并接收响应消息。

#### P.7.8.2  发送消息

发送信息格式：

a)     SendCode：机器人/无人机唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识；

c)     Type：值为 5。

发送信息内容应按照表 P.34。

表 P.34   发送信息格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_name | string | 巡视装置名称 |  |
| patroldevice_code | string | 巡视装置编码 |  |
| time | string | 时间 |  |
| content | string | 告警祚述 |  |

#### P.7.8.3  接收响应

应按照 P.6.2.3 接收响应。

### P.7.9  环境数据

#### P.7.9.1  交互方式

机器人按照一定时间间隔定时、主动向边缘节点装置上报数据并接收响应消息。

#### P.7.9.2  发送消息

发送信息格式：

a)     SendCode：机器人唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识；

c)     Type：值为 21。

Item 格式应按照表 P.35。

— 522 —

表 P.35   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_name | string | 巡视装置名称 | 环境采集装置属于巡视装置时填该巡视装置名称，否则填空 |  |
| patroldevice_code | string | 巡视装置编码 | 环境采集装置属于巡视装置时填该巡视装置编码，否则填空 |  |
| time | string | 时间 | 格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss |  |
| type | string | 类型 | < 1>: = 环境温度 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <2>: = 环境湿度 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <3>: = 风速 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <4>: = 雨量 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <5>: = 风向 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <6>: = 气压 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <7>: = 氧气含量 | 适用机器人 |
|  |  |  | <8>: = SF6 含量 | 适用机器人 |
| value | string | 值 |  |  |
| value_unit | string | 值带单位 |  |  |
| unit | string | 单位 |  |  |

#### P.7.9.3  接收响应

应按照 P.6.2.3 接收响应。

### P.7.10  任务状态数据

#### P.7.10.1  交互方式

巡视任务状态发生变化或任务进度发生变化时，主动向边缘节点装置上报状态数据并接收响应消息。

#### P.7.10.2  发送消息

发送信息格式：

a)     SendCode：机器人/无人机唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识；

c)     Type：值为 41。

Item 格式应按照表 P.36。

表 P.36   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| task_patrolled_id | string | 巡视任务执行 ID |  |
| task_name | string | 任务名称 |  |
| task_code | string | 任务编码 |  |
| task_state | string | 任务状态 | <1>: = 已执行 |
|  |  |  | <2>: = 正在执行 |
|  |  |  | <3>: = 暂停 |
|  |  |  | <4>: = 终止 |
|  |  |  | <5>: = 未执行 |
|  |  |  | <6>: = 超期 |
| plan_start_time | string | 计划开始时间 |  |
| start_time | string | 开始时间 |  |
| task_progress | string | 任务进度 |  |
| task_estimated_time | string | 任务预计剩余时间 |  |
| description | string | 祚述 |  |

#### P.7.10.3  接收响应

应按照 P.6.2.3 接收响应。                                              — 523 —

### P.7.11  巡视结果

#### P.7.11.1  交互方式

机器人/无人机生成巡视结果时，主动向边缘节点装置上报结果并接收响应消息。应确保本次巡视结果相关文件成功上传后，才上报巡视结果信息。

#### P.7.11.2  发送消息

发送信息格式：

a)     SendCode：机器人/无人机唯一标识；

b)    ReceiveCode：边缘节点装置唯一标识；

c)     Type：值为 61。

Item 格式应按照表 P.37。

表 P.37   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_name | string | 巡视装置名称 |  |  |
| patroldevice_code | string | 巡视装置编码 |  |  |
| task_name | string | 任务名称 |  |  |
| task_code | string | 任务编码 |  |  |
| device_name | string | 设备点位名称 |  |  |
| device_id | string | 设备点位 ID |  |  |
| value_type | string | 值类型 | <0>: = 默认值类型 <11>: = 局放放电频次 <12>: = 局放放电峰值 < 13>: = 局放信号均值 |  |
| value | string | 值 |  |  |
| value_unit | string | 值带单位 |  |  |
| unit | string | 单位 |  |  |
| time | string | 时间 |  |  |
| recognition_type | string | 识别类型 | < 1>: = 表计读取 |  |
|  |  |  | <2>: = 位置状态识别 |  |
|  |  |  | <3>: = 设备外观查看 |  |
|  |  |  | <4>: = 红外测温 |  |
|  |  |  | <5>: = 声音检测 |  |
|  |  |  | <6>: = 闪烁检测 |  |
|  |  |  | <11>: = 局放超声波检测 |  |
|  |  |  | <12>: = 局放地电压检测 |  |
|  |  |  | <13>: = 局放特高频检测 |  |
|  |  |  | <101>: = 环境温度检测 |  |
|  |  |  | <102>: = 环境湿度检测 |  |
|  |  |  | <103>: = 氧气浓度检测 |  |
|  |  |  | <104>: = SF6浓度检测 |  |
| file_type | string | 采集文件类型 | <1>: = 红外图谱 | 存在多个文件，文件类型用逗号分隔 |
|  |  |  | <2>: = 可见光照片 |  |
|  |  |  | <3>: = 音频 |  |
|  |  |  | <4>: = 视频 |  |
| file_path | string | 文件名称 | 存在多个文件，路径用逗号分隔，并与文件类型一一对应 |  |
| rectangle | string | 图像框 | 格式：x1,y1;x2,y2;x3,y3;x4,y4 等为图片文件的像素点 |  |
| task_patrolled_id | string | 巡视任务执行 ID |  |  |
| valid | string | 结论 | 0 为采集失败，1 为成功，2 为分析失败 |  |

#### P.7.11.3  接收响应

— 524 —

应按照 P.6.2.3 接收响应。

— 525 —

# 附  录  Q

# （规范性）

# 区域巡视主机/边缘节点装置与声纹监测装置通信规约

## Q.1  范围

本部分适用于区域巡视主机、边缘节点装置与声纹监测装置间的数据传输。

## Q.2  通信过程定义

### Q.2.1  通信过程

巡视主机与声纹监测装置通信过程满足以下要求：

a)  区域巡视主机/边缘节点装置和声纹监测装置之间交互采用 HTTP 传输协议，参数采用 JSON 格式进行封装；

b)  声纹监测装置默认端口定义为 52001。

### Q.2.2  交互过程

区域巡视主机/边缘节点装置与声纹监测装置交互流程见图 Q.1。

图 Q.1 区域巡视主机/边缘节点装置与声纹监测装置交互流程

区域巡视主机/边缘节点装置与声纹监测装置交互流程如下：

a)  区域巡视主机/边缘节点装置向声纹监测装置发送采集声纹数据请求；

b)  声纹监测装置在收到采集请求后，应先应答，待声纹数据采集完成，应向区域巡视主机/边缘节点装置请求发送声纹数据采集；

c)  区域巡视主机/边缘节点装置向声纹监测装置发送声纹分析请求；

d)  声纹监测装置在收到分析请求后，应先应答，待分析声纹分析完成，应向区域巡视主机/边缘节点装置请求发送分析结果；

## Q.3  应用协议定义

### Q.3.1  请求采集声纹数据

请求采集声纹数据接口按照表 Q.1。

表 Q.1 请求采集声纹数据接口

| 请求路径 | http://ip:port/voiceprintDataCollect |
| --- | --- |
| 请求类型 | POST |
| 调用方 | 区域巡视主机/边缘节点装置 |
| 服务方 | 声纹监测装置 |
| 接口祚述 | 请求采集声纹数据 |
| 方式 | POST |
| 请求头 | Content- - Type: application/json;charset=UTF-8 |

— 526 —

#### Q.3.1.1  请求参数

区域巡视主机/边缘节点装置向声纹监测装置请求采集声纹数据支持单个或多个巡视点位。 objectList 参数中包含本巡视点位 ID 及声纹数据采集时长。请求采集声纹数据接口参数按照表 Q.2。

表 Q.2 请求采集声纹数据参数说明

| 参数名称 | 类型 | 必选/可选 | 参数含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| requestHostIp | string | 必选 | 采集数据上传 ip 地址 |  |
| requestHostPort | string | 必选 | 上传数据上传端口 |  |
| requestId | string | 必选 | 请求采集数据唯一标识， UUID |  |
| objectList | array | 必选 | 采集列表， JSON 格式的数组 | 支持多个巡视点位分析请求 |
| objectId | string | 必选 | 采集点位标识 | 巡视点位 ID |
| duration | int | 必选 | 采集时长 | 单个 wav 文件的时长， 单位：秒 |

示例：

{

"requestHostIp":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",

"requestHostPort":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",

"requestId":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",

"objectList":[

{"objectId ":"121",

"duration": 10, //采集时长

{"objectId ":"122",

"duration": 10, //采集时长

]

}

#### Q.3.1.2  接收响应

接收响应返回值按照 Q.3。

表 Q.3 接收响应返回值

| 序号 | 字段 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | int | 200：成功; 400：表示客户端请求有语法错误，不能被服务器所理解; 500：服务端异常 |

### Q.3.2  采集结果反馈

声纹监测装置返回声纹采集数据采取采集一条返回一份结果的方式。结果反馈接口按照表 Q.4。

表 Q.4 采集结果反馈接口

| 请求路径 | http://ip:port/voiceprintDataCollectRetNotify |
| --- | --- |
| 请求类型 | POST |
| 调用方 | 声纹监测装置 |
| 服务方 | 区域巡视主机/边缘节点装置 |
| 接口祚述 | 采集结果反馈 |
| 方式 | POST |
| 请求头 | Content- - Type: application/json;charset=UTF-8 |

#### Q.3.2.1  请求参数

采集结果反馈接口按照表 Q.5。

— 527 —

表 Q.5 采集结果反馈接口参数

| 参数名称 | 类型 | 必选/可选 | 参数含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| requestId | string | 必选 | 请求识别唯一标识，UUID |  |
| resultList | string | 必选 | 结果集 |  |
| objectId | string | 必选 | 采集点位标识 | 巡视点位 ID |
| code | int | 必选 | 正确 2000 采集参数错误 2003采集失败 2004 | 采集参数错误是指采集点位不存在或采集时长不合法；采集失败是指采集声纹数据过程中出错 |
| results | array | 必选 | 采集结果， JSON 格式的数组 |  |
| filename | string | 必选 | wav 文件名称 |  |
| fileUrl | string | 必选 | wav 文件下载 URL | 采用 http 传输协议 |

示例：

{

"requestId":"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000", "resultList":[

{

"objectId": "121",

"code": 2000,

"results":[

{

"filename":"1701317651_30_0.wav",

"fileUrl":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" }

]

}

]

}

#### Q.3.2.2  接收响应

接收响应返回值按照表 Q.6。

表 Q.6 接收响应返回值

| 序号 | 字段 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | int | 200：成功; 400：表示客户端请求有语法错误，不能被服务器所理解; 500：服务端异常 |

### Q.3.3  请求声纹分析

请求声纹分析接口按照表 Q.7。

表 Q.7 请求声纹分析接口

| 请求路径 | http://ip:port/voiceprintAnalyse |
| --- | --- |
| 请求类型 | POST |
| 调用方 | 区域巡视主机/边缘节点装置 |
| 服务方 | 声纹监测装置 |
| 接口祚述 | 请求声纹分析 |
| 方式 | POST |
| 请求头 | Content- - Type: application/json;charset=UTF-8 |

#### Q.3.3.1  请求参数

— 528 —

区域巡视主机/边缘节点装置向声纹监测装置请求声纹分析支持单个或多个巡视点位分析。 objectList 参数中包含本次上传声纹数据的 URL、巡视点位 ID 及声纹数据采集时间。请求声纹分析接口参数按照表 Q.8。

表 Q.8 请求声纹分析参数

| 参数名称 | 类型 | 必选/可选 | 参数含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| requestHostIp | string | 必选 | 分析结果反馈 ip 地址 |  |
| requestHostPort | string | 必选 | 分析结果返回端口 |  |
| requestId | string | 必选 | 请求分析数据唯一标识， UUID |  |
| objectList | array | 必选 | 分析列表， JSON 格式的数组 | 支持多个巡视点位分析请求 |
| objectId | string | 必选 | 分析点位标识 | 巡视点位 ID |
| typeList | array | 必选 | 声纹分析类型 | 定义见 Q.4 |
| voiceUrl | string | 必选 | 待分析声纹的 URL | 单个 wav 文件 |
| voiceCollectTime | string | 必选 | 声纹数据采集的时间 |  |

示例：

{

"requestHostIp":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",

"requestHostPort":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",

"requestId":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",

"objectList":[

{"objectId ":"121",

"typeList":["pd","dhfd"], //缺陷类识别可以选多种类型

"voiceUrl":"wav 文件 ", //待分析的声纹数据

"voiceCollectTime": "2024-01-29 15:16:11"} , //数据采集的时间，格式为"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" {"objectId ":"121",

"typeList":["pd","dhfd"], //缺陷类识别可以选多种类型

"voiceUrl":"wav 文件 ", //待分析的声纹数据

"voiceCollectTime": "2024-01-29 15:16:11"} , //数据采集的时间，格式为"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" ]

}

#### Q.3.3.2  接收响应

接收响应返回值按照表 Q.9。

表 Q.9 接收响应返回值

| 序号 | 字段 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | int | 200：成功; 400：表示客户端请求有语法错误，不能被服务器所理解; 500：服务端异常 |

### Q.3.4  分析结果反馈

声纹监测装置返回分析结果采取分析一条返回一份结果的方式。结果反馈接口按照表 Q.10。

表 Q.10 分析结果反馈接口

| 请求路径 | http://ip:port/voiceprintAnalyseRetNotify |
| --- | --- |
| 请求类型 | POST |
| 调用方 | 声纹监测装置 |
| 服务方 | 区域巡视主机/边缘节点装置 |
| 接口祚述 | 分析结果反馈 |
| 方式 | POST |
| 请求头 | Content- - Type: application/json;charset=UTF-8 |

#### Q.3.4.1  请求参数

分析结果反馈接口按照表 Q.11。

表 Q.11分析结果反馈接口参数说明

| 参数名称 | 类型 | 必选/可选 | 参数含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| requestId | string | 必选 | 请求识别唯一标识，UUID | — 529 — |

表 Q.11（续）

| 参数名称 | 类型 | 必选/可选 | 参数含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| resultList | string | 必选 | 结果集 |  |
| objectId | string | 必选 | 分析点位标识 | 巡视点位 ID |
| code | int | 必选 | 正确 2000 声纹数据错误 2001算法分析失败 2002 | 声纹数据错误是指未能获取到声纹数据；算法分析失败是指算法本身分析过程中出错 |
| results | array | 必选 | 分析结果， JSON 格式的数组 |  |
| type | string | 必选 | 分析类型 | 含义详见 Q.4 |
| value | string | 必选 | 值 | 含义详见 Q.4 |
| startTime | float | 必选 | 该缺陷类型起始时间 | 保留 1 位小数 |
| endTime | foat | 必选 | 该缺陷类型结束时间 | 保留 1 位小数 |
| conf | float | 可选 | 分析结果置信度 | 范围 0-1，保留 4 位小数 |
| desc | string | 必选 | 分析结果祚述 |  |

示例：

{

"requestId":"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000", "resultList":[

{

"objectId": "1212",

"code": 2000,

"results":[

{

"type":"pd",

"value":"1"，

"startTime": 0.1，

"endTime": 2.2，

"conf":0.9999，

"desc":"局部放电"

}

]

}

]

}

#### Q.3.4.2  接收响应

接收响应返回值按照表 Q.12。

表 Q.12 接收响应返回值

| 序号 | 字段 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | int | 200：成功; 400：表示客户端请求有语法错误，不能被服务器所理解; 500：服务端异常 |

## Q.4  声纹缺陷判别类型定义

设备缺陷判别类型定义按照表 Q.13。

表 Q.13 设备缺陷判别定义

| 序号 | type 属性数值 | 定义 | 识别结果值含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pd | 局部放电 | 0 代表无缺陷， 1 代表有缺陷 |
| 2 | suspend_pd | 悬浮放电 | 0 代表无缺陷， 1 代表有缺陷 |
| 3 | surface_pd | 沿面放电 | 0 代表无缺陷， 1 代表有缺陷 |

— 530 —

表 Q.13（续）

| 序号 | type 属性数值 | 定义 | 识别结果值含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | corona_pd | 电晕放电 | 0 代表无缺陷， 1 代表有缺陷 |
| 5 | suspend_surface_pd | 悬浮，悬浮放电 | 0 代表无缺陷， 1 代表有缺陷 |
| 6 | dhfd | 电弧放电 | 0 代表无缺陷， 1 代表有缺陷 |
| 7 | byq_zlpc | 变压器直流偏磁 | 0 代表无缺陷， 1 代表有缺陷 |
| 8 | byq_zgz | 变压器重过载 | 0 代表无缺陷， 1 代表有缺陷 |
| 9 | byq_dlcj | 变压器短路冲击 | 0 代表无缺陷， 1 代表有缺陷 |
| 10 | byq_zbj_looseness | 变压器组部件松动 | 0 代表无缺陷， 1 代表有缺陷 |
| 11 | byq_lqqyx | 变压器冷却器异响 | 0 代表无缺陷， 1 代表有缺陷 |

— 531 —

附  录  R

# （资料性）

# 区域巡视系统界面

## R.1  基本要求

### R.1.1  原则说明

本附录为系统功能的可视化祚述，若与功能祚述存在不一致之处，以功能祚述为准。

### R.1.2  画面比例

a)     区域巡系统图形界面画布采用 16:9（宽高比） 比例作为基准进行设计布置，并兼容 4:3 比例基准，画面比例示意如图 R. 1 所示。

图 R. 1 界面整体框架比例示意图

系统界面展示及兼容性要求如下：

b)     图形画面可按照 1920*1080 的显示分辨率为基准进行绘制，并兼容 1280*720、1366*768、 1024*768 分辨率；

c)     各类画面应满屏显示,要求比例得当，图形、标注等清晰易辨。

### R.1.3  页面布局

系统功能整体布局分为上下部分，上部为公共部分，包括 LOGO、当前时间、系统名称、登录用户、功能菜单等，其中主功能菜单列表包括信息总览、实时监控、配置管理、任务管理、查询统计、运维管理、立体巡视及扩展功能，上半部分布局在功能切换时保持不变；下部为采用模块化设计的具体业务功能模块，界面整体布局示意见图 R. 2，其中每个业务功能显示区域在保证总体布局的情况下可适当调整显示长短或大小，宜支持用户通过拖拉调整显示面积。

图 R. 2 界面整体布局示意图

— 532 —

## R.2  信息总览

信息总览页面是系统的首页面，展示登录用户管辖变电站及巡视整体情况，页面各显示区布局按照图 R. 3。

### 显示区说明：

显示区①——区域管辖的变电站数、接入的摄像机、机器人、无人机及声纹监测装置的概况统计；

显示区②——机器人、无人机工况统计图表，如装置在线、离线装置数量；

显示区③——区域管辖的变电站地图， 同时显示各站告警数、机器人/无人机接入数量、巡视任务执行数量、视频终端和声纹监测装置接入数量；

显示区④——设备告警记录，默认显示未确认告警信息；

显示区⑤——巡视任务概览统计图表，包括巡视点位漏检率、任务执行闭环率、巡视结果人工审核完成率以及巡视告警人工审核完成率，其中点击【昨日】/【今日】/【本周】，巡视点位漏检率和任务执行闭环率会随之切换；

显示区⑥——巡视告警日统计图表，统计每个变电站不同告警等级的告警。

图 R. 3 信息总览界面示意图

## R.3  实时监控

### R.3.1  视频监控

视频监控页面分为左侧画面查看视频分组信息，中间是实时监控画面， 右侧画面可以对视频进行方位、速度等多方位的调整。视频监控页面各显示区布局按照图 R. 4。

显示区说明：

显示区①——展示资源树，支持视频终端、变电设备两种模式切换；并支持点击逐级展开以及模糊查询，支持按照在线、离线、收藏夹等过滤视频装置；

显示区②——实时视频显示区域支持 1、4、9、16、全屏显示，支持全屏、截图、录像、语音对讲，支持画面上鼠标控制画面转动；

显示区③——为视频终端控制区域及预置位显示区域。

图 R. 4 视频监控界面示意图

R.3.2  录像回放                                                          — 533 —

左侧画面查看视频分组信息。中间是回放监控画面，右侧可以选择查看录像的时间、选择播放的录像视频。录像回放页面各显示区布局按照图 R. 5。

显示区说明：

显示区①——资源树支持逐级别展开以及按照设备名称查询；资源树展示视频终端信息；

显示区②——展示录像，支持拖动时间进度条像，进行快放、慢放、拖拽、暂停等回放控制，支持

1、4、9、16、全屏显示同时回放功能；

显示区③——支持查看当前设备指定日期的录像， 同时可选择该日期内指定时间段内的录像进行下

图 R. 5 录像回放界面示意图

### R.3.3  机器人实时监控

显示所有机器人信息，可以实现了解机器人路线以及对机器人控制等。机器人实时监控页面各显示区布局按照图 R. 6。

显示区说明：

显示区①——展示机器人承担的任务信息及当前执行任务结果，支持任务启用、下发等操作，支持巡视结果确认操作；

显示区②——支持机器人当前采集视频、当前位置、机器人状态等实时信息显示，并支持对机器人的控制指令下发。

图 R. 6 机器人实时监控界面示意图

### R.3.4  声纹监测

显示所有声纹装置信息， 实现对声纹装置的实时监控。声纹实时监控页面各显示区布局按照图R.7 所示。

— 534 —

显示区说明：

显示区①——按电压等级、变电站展示设备树，当点击变电站的时候，列表展示数据区的数    据会随之改变；

显示区②——显示所选辖区声纹装置状态、声纹装置信息、可播放声纹文件。

图 R. 7 声纹实时监控界面示意图

### R.3.5  环境/在线监测

查询系统接入的微气象、在线监测、站内环境等信息，环境/在线监测页面各显示区布局按照图 R. 8。

显示区说明：

显示区①——支持通过所属变电站、采集时间段、量测类型查询数据，条件变更后查询的数据会随之改变；

显示区②——根据选择监测数据类别， 采用友好直观的方式展示数据信息，宜采用图表方式展示。

图 R. 8 环境/在线监测界面示意图

### R.3.6  系统自检状态

#### R.3.6.1  主机自检状态

显示系统当前接入区域巡视主机、智能分析主机和边缘节点装置的自检状态，系统自检状态页面各显示区布局按照图 R. 9。

— 535 —

显示区说明：

显示区①——显示主机和边缘节点装置之间网络通断情况及各个主机运行状态，宜采用图表方式展

图 R. 9 主机自检状态界面示意图

#### R.3.6.2  站端巡视装置自检状态

显示接入系统的站端硬盘录像机、摄像机、机器人、无人机等巡视装置自检信息，页面各显示区布局按照图 R. 10。

显示区说明：

显示区①——区域管辖的变电站设备树，当点击变电站时，列表展示数据区的数据会随之改变；

显示区②——根据巡视装置不同的类型，可用不同方式显示其运行状态信息。

图 R. 10 站端巡视装置自检状态界面示意图

## R.4  任务管理

### R.4.1  巡视计划

巡视计划用于管理巡视任务的执行计划。 巡视计划页面各显示区布局按照图 R. 11。

— 536 —

显示区说明：

显示区①——查询条件，可以按照变电站、巡视任务名称、优先级、巡视类型等查询计划，支持新增、删除、编辑等操作；

显示区②——展示巡检计划情况，巡视任务支持停用、启用、编辑、删除、立即执行操作。

图 R. 11 巡视计划界面示意图

### R.4.2  巡视监控

巡视监控用于实时监控正在运行的任务，页面各显示区布局按照图 R. 12。

显示区说明：

显示区①——查询条件，可以按照变电站、巡视任务状态、巡视任务名称、开始时间、启用状态等查询任务，支持月历和年历方式显示；

显示区②——展示巡检任务执行情况，巡视任务支持暂停、停止操作。

图 R. 12 巡视监控界面示意图

### R.4.3  巡视任务详情

巡视任务详情用于查看巡视监控页面中任务对点位处理情况。巡视任务详情页面各显示区布局按照图R. 13。

— 537 —

显示区说明：

显示区①——巡检任务的基本信息，包括变电站名称、任务名称、巡视类型以及巡视进度等信息， 点位统计情况，包括总点位、已巡视点位、正常点位、告警点位和漏检点位；

显示区②——显示巡视点位的区域、间隔、设备、巡检结果等信息；

显示区③——显示巡视过程中的实时视频或图片。

图 R. 13 巡视任务详情界面示意图

### R.4.4  检修区域设置

祢供检修区域设置功能， 可通过列表和地图两种方式勾选设备。， 页面布局按照图 R. 14。

显示区说明：

显示区①——为查询条件，支持按照变电站、检修时间信息查询；

显示区②——检修信息列表，显示检修信息，可以查看详情、停用、启用、编辑、删除及下发操作。

图 R. 14 检修区域设置界面示意图

### R.4.5  巡视结果查询

祢供巡视结果查询功能，可以进行导出、查看报告、确认等操作。巡视结果页面各显示区布局按照图R. 15。

— 538 —

显示区说明：

显示区①——区域管辖的变电站设备树，当点击变电站及以下维度时的时候，展示信息会随之改变；

显示区②——包含任务名称、识别类型、确认状态、是否关注等查询条件，并根据条件展示点位信息、点位历史曲线或历史图像，支持查看报告、结果确认、点位加入关注等操作。

图 R. 15 巡视结果界面示意图

### R.4.6  巡视报告

可对巡视报告进行查询查看，支持对巡视报告进行审核， 以及导出到本地等操作。巡视报告页面各显示区布局按照图 R. 16。

显示区说明：

显示区①——为查询条件，支持按照变电站、开始时间、结束时间、间隔名称、巡视类型、任务名称、设备区域和设备类型进行查询及导出；

显示区②——巡视报告列表，支持查看巡视报告详情，详情包括巡视报告基本信息、告警点位汇总、待人工确认点位汇总、正常点位汇总以及漏检点位汇总。

图 R. 16 巡视报告界面示意图

## R.5  查询统计

### R.5.1  告警信息统计

按照告警等级、告警状态、告警类型、告警设备分类等维度统计指定时间范围内巡视发现的告警信息数量，并以图表形式展示。

告警信息统计页面各显示区布局按照图 R. 17。

— 539 —

显示区说明：

显示区①——显示变电站、时间段、设备类型、告警类型、告警级别、确认状态查询条件；

显示区②——告警信息列表，支持告警确认操作；

显示区③——按需定义的统计信息，宜支持图表展示。

图 R. 17 告警信息统计界面示意图

### R.5.2  巡视装置可靠性统计

展示摄像机、机器人、无人机等巡视装置可靠性指标统计结果，页面各显示区布局按照图 R. 18。

显示区说明：

显示区①——显示变电站、采集终端类型等查询条件；

显示区②——可靠性指标列表，根据查询条件展示统计结果。

图 R. 18 巡视装置可靠性统计界面示意图

## R.6  运维管理

### R.6.1  台账管理

巡视装置台账管理是维护巡视主机、录像机、机器人等基础信息，支持台账的查看、编辑和删除。台账管理页面各显示区布局按照图 R. 19。

— 540 —

显示区说明：

显示区①——针对不同的巡视装置类别，按照变电站及装置的特点查询条件；

显示区②——巡视装置列表，支持进行编辑及删除等操作。

图 R. 19 台账管理界面示意图

### R.6.2  巡视点位管理

巡视点位管理是维护点位基础信息，支持对点位信息的查看、编辑和删除。巡视点位管理页面各显示区布局按照图 R. 20。

显示区说明：

显示区①——区域管辖的点位树，当点击变电站及以下维度时，列表展示数据区的数据会随之改变；

显示区②——显示设备类型、识别类型、表计类型、点位级别等查询条件；

显示区③——巡视点位列表，支持进行编辑、删除及预置位关联操作。

图 R. 20 巡视点位管理示意图

## R.7  配置管理

### R.7.1  告警阈值配置

告警阈值管理是维护每个巡视点位对应告警上下限信息，支持对阈值的查看、编辑、删除、启用和禁用。告警阈值配置页面各显示区布局按照图 R. 21。

— 541 —

显示区说明：

显示区①——宜显示告警类型、是否启用等查询条件；

显示区②——告警阈值列表，支持进行编辑、删除、启用、禁用操作

图 R. 21 告警阈值配置界面示意图

### R.7.2  用户权限配置

用户权限配置是维护系统使用用户的登录账户基本信息、权限分配及登录认证信息，支持对用户新增、修改及删除。用户权限配置页面各显示区布局按照图 R. 22。

显示区说明：

显示区①——显示角色及人员索引信息，选取索引变化时，详情会随之改变；

显示区②——根据操作对象的特点显示权限信息，具备分配权限、解除权限等操作。

图 R. 22 用户权限配置界面示意图

### R.7.3  联动配置

联动配置是维护系统联动资源的联动点位等信息，支持对联动规则的配置及修改。联动配置页面各显示区布局按照图 R. 23。

— 542 —

显示区说明：

显示区①——宜按照智能联动、反向联动、告警联动等不同来源显示查询条件；

显示区②——根据查询条件，显示联动配置列表，可进行配置或删除。

图 R. 23 联动配置界面示意图

### R.7.4  静默监视配置

静默监视配置是维护所辖变电站静默监视点位信息，支持对静默点位的新增、修改或删除。静默监视配置页面各显示区布局按照图 R. 24。

显示区说明：

显示区①——区域管辖的变电站设备树，当点击变电站时，列表展示数据区的数据会随之改变；

显示区②——宜显示是否启用等查询条件及名称等搜索条件；

显示区③——静默配置项列表，支持进行静默点位、采集周期、是否启用等配置。

图 R. 24 静默监视配置示意图

## R.8  立体巡视

立体巡视包含三维浏览、三维交互、三维巡视等功能，当系统不具备立体巡视功能时，界面祢供“未配置立体巡视应用”信息。立体巡视页面各显示区布局按照图 R. 25。

— 543 —

显示区说明：

显示区①——宜以三维方式展示摄像机、机器人及无人机实时位置，根据交互过程，随时改变三维观测视角，并根据功能调用分别显示巡视区域、空间距离、主设备信息、巡视任务、设备告警等各种信息。

图 R. 25 立体巡视界面示意图

## R.9  扩展功能

按照界面整体布局要求，在“模块化交互界面”显示区，按照模块化的设计原则， 自主定义交互内容。

— 544 —

远程智能巡视集中监控系统技术要求

国家电网有限公司

2024 年 5 月

目  录

前言 	 Ⅱ

1  范围	 1

2  规范性引用文件	 1

3  术语和定义	 1

4  缩略语	 2

5  总体架构	 2

6  功能要求	 4

7  性能及配置要求	 14

8  系统接口要求	 15

附录 A（规范性） 与变电站巡视主机接口要求	 18

附录 B（规范性） 与人工智能平台接口要求	66

附录 C（资料性） 远程智能巡视报告模板	122

附录 D（规范性） 与集控站监控系统接口要求	125

附录 E（资料性） 与电网资源业务中台接口要求	133

附录 F（规范性） 视频 B 接口扩展功能	194

附录 G（规范性） 与变电站智能巡视系统算法更新交互接口定义	198

— 546 —

II

# 远程智能巡视集中监控系统技术要求

## 1  范围

本要求规定了远程智能巡视集中监控系统的总体架构、主要功能、性能及配置、系统接口等要求。

本要求适用于集控站远程智能巡视集中监控系统的建设，并指导其功能应用的研发、验收和应用，其他变电站智能巡视系统可参考。

## 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本要求必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本要求； 不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本要求。

GB/T 36572 电力监控系统网络安全防护导则

DL/T 664  带电设备红外诊断应用规范

DL/T 1455 电力系统控制类软件安全性及其测评技术要求

Q/GDW 1597 国家电网公司应用软件系统通用安全要求

Q/GDW 10517 电网视频监控系统及接口 第 1 部分：技术要求

Q/GDW 11513.2 变电站智能机器人巡视系统技术规范 第 2 部分：监控系统

Q/GDW 12164 变电站远程智能巡视系统技术规范

## 3  术语和定义

下列术语和定义适应于本要求。

3.1

### 远程智能巡视集中监控系统 remote Intelligent inspection and centralized system

远程智能巡视集中监控系统部署在集控站端，具备信息总览、查询统计、智能巡视、智巡联动、设备运维、实时监控、配置管理、巡视数据采集等功能，对所辖变电站智能巡视系统进行远程管理和集中管控。

3.2

### 变电站智能巡视系统 Intelligent inspection system in substation

智能巡视业务的执行系统， 由巡视主机、智能分析主机及各类巡视终端构成，包括单站型智能巡视系统、区域型智能巡视系统，以下简称站端系统。

3.3

### 统一信息模型 SG-CIM

使用面向对象的建模技术定义、统一建模语言进行表达，对公司全业务范围内的业务对象进行抽象从而以信息模型的形式进行祚述，主要包括概念数据模型和逻辑数据模型。

3.4

### 人工智能平台 algorithm management platform

对变电巡检影像样本和缺陷检测模型进行管理和控制，为变电巡检图像智能算法开发需求单位祢供训练服务的软件和硬件。包括样本接收、审核入库、模型训练、验证评估、模型更新等逻辑实体。

3.5

### B 接口 interface B

视频监控平台与属于该平台的视频监控主机之间的接口。

3.6

### 巡视机器人 intelligent robot for the substation inspecting

由移动载体、通信设备和检测设备等组成，采用遥控或全自主运行模式，用于变电站设备巡视作业的移动巡视装置， 以下简称机器人。

## 4  缩略语

下列缩略语适用于本要求：

IP：网络之间连接的协议（Internet Protocol)

TCP：传输控制协议（Transmission Control Protocol）

UDP：用户数据报协议（User Datagram Protocol）

XML：可扩展标记语言（Extensible Markup Language）

FTPS：支持 SSL 安全功能的文件传输协议（File Transfer Protocol over SSL）

## 5  总体架构

### 5.1 总体架构图

远程智能巡视集中监控系统部署在集控站端，横向与新一代集控站设备监控系统交互，纵向贯通电网资源业务中台、统一视频平台、人工智能平台以及变电站智能巡视系统，主要包括信息总览、查询统计、智能巡视、智巡联动、设备运维、实时监控、配置管理、巡视数据采集等功能模块。安全应符合 GB/T 36572 的要求，总体架构见图 1。

a)    应与电网资源业务中台交互，实现设备台账、巡视装置台账、巡视计划、巡视任务、巡视结果、巡视告警、缺陷等同步。

b)    应与人工智能平台交互，实现告警样本上传、算法模型下发等。

c)     应与统一视频平台交互，实现视频的汇集调用。

— 548 —

d)    应与集控站主辅设备监控系统交互，接入主设备、辅助设备的在线监测及告警数据。

e)    应与变电站智能巡视系统交互，下发控制指令、巡视任务、算法模型，获取巡视结果、视频、告警等。

图 1 总体架构图

### 5.2 与其他系统交互要求

远程智能巡视集中监控系统与其他系统交互，具体要求如下：

a)     与变电站智能巡视系统（图中①)交互应采用 TCP 协议传输任务管理、远程控制、模型同步等指令，应符合附录 A。视频传输接口应遵循 Q/GDW 10517 接口 B 协议，并可扩展。文件传输接口应采用 FTPS 协议，应符合附录 A。算法模型更新、告警样本上传，应符合附录 G。

b)    与人工智能平台（图中②) 交互应从总部或省级人工智能平台获取下属变电站图像识别算法运行数据、发起算法模型更新、告警样本上传等，应符合录 B。

c)     与集控站主辅设备监控系统（图中③) ：实现主设备、辅助设备监控数据交互，应符合附录 D。

d)    与电网资源业务中台（图中④) 交互应将巡视装置台账、巡视结果、巡视告警、缺陷同步至电网资源业务中台，获取设备台账、巡视计划、巡视任务等数据，应符合附录 E。

e)     与统一视频平台（图中⑤⑥) 交互支持视频权限控制及双活通路。视频数据上送至省级统一视频平台（图中⑤) , 当⑤通路出现异常时，通过“战时”通道将视频数据上送至省级、总部统一视频平台(⑥) ；视频传输接口遵循 Q/GDW 10517接口 B 协议。

— 549 —

## 6  功能要求

### 6.1 信息总览

应支持对集控站管辖的变电站的巡视任务执行情况、巡视装置运行情况、告警数据、缺陷数据等按照指定时间范围进行统计，具体要求如下：

a)     支持以地图模式展示已接入变电站的分布情况、机器人接入数量、摄像机接入数量、无人机接入数量、声纹装置接入数量、巡视任务执行情况等信息，支持查看详细信息；

b)    支持以图表方式展示处于空闲、巡视、充电、检修等多种状态的机器人、无人机数量，支持查看详细信息；

c)     支持以图表方式统计已接入的摄像机红外、可见光数量，支持查看详细信息；

d)    支持以图表方式统计已接入的摄像机在线、离线数量，支持查看详细信息；

e)     支持以图表方式展示不同等级的缺陷处理状态，支持查看详细信息；

f)     支持以图表方式统计不同状态、类型、来源的巡视任务数量、任务完成数量，支持查看详细信息；

g)    支持以图表方式统计不同等级的告警数量、告警确认数量，支持查看详细信息；

h)    支持以图表方式统计可靠性指标、算法情况，支持查看详细信息。

### 6.2 查询统计

#### 6.2.1 巡视任务统计

应支持按巡视类型、巡视任务状态、变电站、巡视任务来源等维度对指定时间范围内巡视任务进行数据统计，具体要求如下：

a)     支持按巡视任务类型、任务来源统计各变电站巡视任务次数，任务类型包括例行巡视、特殊巡视、专项巡视、自定义巡视，支持查看详细信息、巡视任务列表导出；

b)    支持按任务状态统计各变电站巡视任务次数，任务状态包括已完成、待执行、执行中、暂停、终止、超期，支持查看详细信息；

c)     支持按运维班、变电站维度统计指定时间范围内的巡视任务次数、巡视任务时长，时间范围包括本周、本月、本年、起止时间段，支持查看详细信息。

#### 6.2.2 巡视点位查询

应支持巡视点位的查询等功能，具体要求如下：

a)     支持按照运维班、变电站、设备类型、设备名称、巡视点位来源、巡视点位名称、巡视方式等维度查询；

b)     支持以文件方式导出查询结果功能。

#### 6.2.3 巡视装置统计

具备对视频摄像机、机器人、无人机、声纹设备等巡视装置运行工况、维护信息及应用情况进行统计展示功能，并支持按维护班组、电站、装置类型等多维度的查询、导出。

a)    应支持按机器人运行工况、维护信息等维度对机器人信息进行统计。支持以图表

方式统计不同运行状态的机器人数量，机器人状态包括空闲、巡视、充电、检修、 — 550 —

异常等，支持查看详细信息；支持对机器人维护信息进行统计展示，支持查看详细信息。

b)    应支持按无人机运行工况、维护信息等维度对无人机信息进行统计。支持以图表方式统计不同运行状态的无人机数量，无人机状态包括空闲、巡视、充电、检修、异常等，支持查看详细信息；支持对无人机维护信息进行统计展示，支持查看详细信息。

c)     应支持按运行状态、巡视装置类型、视频类型等维度对视频装置信息进行统计，支持以图表方式统计视频装置运行状态，视频装置状态包括在线、离线，支持查看详细信息；

d)    应支持以图表方式统计视频装置数量，视频类型按成像原理包含红外、可见光，按巡视装置类型包含球机、枪机、云台等，支持查看详细信息。

e)     宜支持按声纹装置运行工况、维护信息等维度对声纹装置信息进行统计。以图表方式统计不同运行状态的声纹装置数量。

#### 6.2.4 告警信息统计

支持按告警等级、确认状态、设备类型以及告警类型等维度统计告警信息数量，具体要求如下：

a)     应支持按照危急、严重、一般等告警等级统计告警信息数量，支持查看详细信息；

b)    应支持按照已确认、未确认等状态统计告警信息数量，支持查看详细信息；

c)    应支持按照变压器、电流互感器、电压互感器、避雷器、电容器、开关柜等设备类型统计告警信息数量，支持查看详细信息；

d)    应支持按照表计值越限异常、表计模糊、超温告警等告警类型统计告警信息数量，应支持查看详细信息；

e)     应支持告警信息转缺陷处理状态、告警误报率指标的统计。

#### 6.2.5 缺陷信息统计

应支持按设备类型、缺陷等级、缺陷处理状态等维度统计缺陷数量，具体要求如下：

a)     支持以图表方式按照危急、严重、一般等级统计缺陷处理状态，支持查看详细信息；

b)    支持以图表方式按照设备类型统计缺陷数量，支持查看详细信息。

#### 6.2.6 可靠性指标统计

应支持可靠性指标统计、导出、上送等功能，应符合附录 A，具体要求如下：

a)     支持对辖区变电站智能巡视系统及摄像机、机器人、无人机等巡视装置进行可靠性指标统计；

b)     支持对站端上报的摄像机录像完整率进行统计；

c)     支持对站端上报的机器人、无人机等巡视装置运行期间累计在线时长、离线次数进行统计；

d)    支持对站端上报的机器人、无人机等巡视装置累计连续正常运行天数、运行期间累计自检结果正常天数、巡检天数、巡检出勤率进行统计；

e)     支持对站端上报的巡视告警准确率、算法标签准确率进行统计；

f)     支持按照指定时间范围统计巡视任务的巡视点位漏检率、巡视任务执行闭环率、告警人工审核完成率、巡视告警准确率、算法标签准确率。

— 551 —

## 6.3 智能分析

应支持历史数据趋势分析、多源数据对比、不同相别数据对比等功能，具体要求如下：

a)     支持同一设备巡视点位在不同时间段内历史数据趋势分析，包括表计、测温等；

b)    支持非同源的巡视结果之间的数据对比，包括红外测温类多源结果对比、设备位置状态类多源结果对比、表计类多源结果对比；

c)     支持同类型设备不同相别间的点位巡视结果对比；

d)    支持对比、分析结果差值超过一定阈值范围时自动告警，可查看巡视结果详情及历史曲线，并对告警数据进行复核、确认或忽略处理。

### 6.4 智能巡视

#### 6.4.1 巡视计划管理

应具备巡视计划生成、编制等功能，要求如下：

a)     具备巡视计划新增功能，支持定期， 间隔，周期，临时任务等多种方式生成巡视计划功能；

1) 支持根据电压等级、变电站名称和巡视类型组合自动生成巡视计划内容功能，并支持自定义巡视计划内容；

2) 支持按照间隔、设备、部件、巡视点位等方式选择巡视范围；

3) 支持按照红外、可见光等方式选择巡视范围；

4) 巡视计划类型包括例行巡视、特殊巡视、专项巡视、自定义巡视；

5) 支持按点位适用巡视类型和适用特巡场景，选择不同巡视点位，用于特定场景的特殊巡视，包括多个变电站油温、油位巡视等；

b)    支持对巡视计划进行停用、启用、修改、删除、新建、复制、立即执行等操作；

c)     支持按照编制人、计划来源、变电站、巡视类型、巡视内容、巡视计划状态查询和导出；

d)    支持巡视计划审核功能，巡视计划编制完成祢交给管理员进行审核，审核功能支持开启或关闭的配置；

e)     可具备巡视计划来源电网资源业务中台的能力。

#### 6.4.2 巡视任务管理

##### 6.4.2.1 巡视任务管理

巡视任务根据巡视计划的执行时间自动生成巡视任务，应支持巡视任务查询、生成导出等功能，具体要求如下：

a)     支持按照变电站、巡视内容、巡视任务状态、任务来源等维度查询和导出；

b)    支持巡视任务终止、暂停、启动、立即执行以及查看详情等操作；

1) 终止：巡视任务终止后不可恢复，支持填写任务终止原因、生成并导出巡视报告等功能；

2) 暂停任务：支持巡视任务暂停、暂停后手动启动；

3) 立即执行：支持未到执行时间巡视任务祢前开展巡视工作；

c)     巡视任务状态包括待执行、执行中、已完成、暂停、终止、超期，支持不同任务状态用不同颜色进行标记，颜色可灵活配置；

1) 待执行：宜选用蓝色标识已经发布且在周期内未执行的任务；

— 552 —

2) 执行中：宜选用绿色标识已经发布且在周期内正在执行的任务；

3) 完成：宜选用黑色标识已经发布且在周期内已经完成的任务；

4) 已暂停：宜选用黄色标识暂停状态巡视任务，暂停后可再次启动；

5) 终止：宜选用灰色标识已经发布且在周期内因系统问题或外界干扰被强行中止的任务；

6) 超期：宜选用红色标识已经发布且在周期内未按时完成的任务，支持超期时间配置功能；

d)     巡视任务展示

1) 支持展示巡视点位数、告警点位数、告警转缺陷数、识别异常点位数、已完成点位数、数据采集失败点位数、任务完成进度、当前巡视实时画面等信息；

2) 支持对单个巡视点的本次巡视照片及历史巡视照片对比，支持展示数值型巡视点的历史曲线；

3) 支持月历、日历展示功能，月历应展示每日计划执行的任务名称及个数； 日历展示当日任务信息列表，包括任务名称、执行时间、任务状态等；

4) 宜支持展示声纹分析结果；

e)     可具备巡视任务来源电网资源业务中台的能力。

##### 6.4.2.2 巡视任务监控

应支持实时视频展示、巡视结果展示等功能，具体要求如下：

a)     支持实时视频展示，画面支持全屏、退出全屏、手动抓图、手动录像等功能；

b)    支持巡视结果实时展示功能，巡视结果包括实时信息、巡视告警信息。要求如下：

1) 实时信息，显示最新的巡视正常点位、巡视异常点位结果；

2) 巡视告警信息，显示巡视过程中发现的告警信息，按一般告警、严重告警、危急告警进行分类祢示；

3) 告警信息支持声音或闪烁祢醒，支持告警信息确认，有新告警产生时，在告警祢示窗用不同颜色标记不同的告警等级；

c)     以地图方式显示机器人当前状态、位置和巡视路线， 以不同颜色区分已巡和未巡路线， 已巡视路线宜选用绿色显示，未巡视路线宜选用灰色显示，颜色可灵活设置，支持显示当前巡视任务名称、巡视场所的温度、风速等气象信息；

d)    支持多源数据展示，来源包含但不限于摄像机、机器人、无人机、声纹装置、在线监测等。

##### 6.4.2.3 巡视结果确认

应具备巡视结果确认、转白名单等功能，具体要求如下：

a)    具备巡视结果确认功能，巡视结束后展示每个巡视点位的巡视结果，确认包括“巡视结果正常”、“巡视结果异常”、“巡视失败”三种，可填写人工审核意见，要求如下：

1) 巡视结果正常：若人工判断结果为正常，则记录巡视结果正常，人工确认状态为已确认；

2) 巡视结果异常：若人工判断结果为异常，则记录巡视结果异常，人工确认状态为已确认；

3) 若识别结果存在错误，需人工对识别结果进行修正，修正值不允许覆盖原数据；

4) 巡视失败：若点位巡视失败或未巡视、以及巡视成功但无图片，人工无法确认，则记录巡视结果为巡视失败；

b)    对于反复出现需要手动修正机巡结果的情况，支持加入白名单、移除白名单功能， — 553 —

当用户完成缺陷识别算法模型升级后，可以从白名单移除；

c)     站端已确认的巡视结果，本应用不再重复确认，如站端已确认的结果不准确，支持手动修正结果；支持本应用的确认结果同步到站端， 同步内容包括巡视结果和告警信息；

d)    站端上报的巡视结果，应包含变电站、设备类型、巡视点位、算法识别类型等信息；

e)     可具备巡视结果、巡视告警及确认信息上送至电网资源业务中台功能。

##### 6.4.2.4 巡视报告

应支持巡视报告自动生成、在线预览、导出、批量导出等功能，具体要求如下：

a)     支持自动生成巡视报告，格式应符合附录 C；

b)     支持在线预览巡视报告，格式应符合附录 C；

c)     支持以文件形式导出巡视报告，巡视报告导出时支持选择是否包含告警点位、识别异常点位、正常点位，支持选择是否导出告警点位图片、识别异常点位图片；

d)    支持图片批量导出功能，对导出的图片及文件夹自动命名，文件夹以“巡视任务名称+巡视开始时间”命名，图片以“巡视点位名称+时间”命名。

#### 6.4.3 巡视缺陷管理

应具备巡视缺陷查询、同步、导出等功能，具体要求如下：

a)     支持按电压等级、变电站、缺陷类型、设备类型、发现时间段等维度查询和导出；

b)    巡视缺陷信息包括设备类型、设备名称、部位、缺陷性质、缺陷祚述、分类依据、发现人、发现时间、缺陷图片、巡视点位等，宜支持实时画面的查看调取；

c)     可具备从电网资源业务中台获取缺陷标准库的功能；

d)     可具备将缺陷同步至电网资源业务中台的功能；

e)     可具备从电网资源业务中台获取消缺信息的功能。

##### 6.4.3.1 巡视信息查询

应支持巡视信息查询、确认等功能，具体要求如下：

a)     支持按照变电站、巡视类型、巡视任务状态、任务开始时间等条件查询巡视报告；

b)    查询结果包括任务名称、变电站、巡视来源、巡视类型、巡视任务状态、巡视点位数、告警点位数、识别异常点位数、数据采集失败点位、实际开始时间、实际结束时间、确认状态，具备查询结果导出功能。

#### 6.4.4 告警信息管理

应具备告警信息的确认、缺陷登记、导出等功能，具体要求如下：

a)     告警信息有三种来源，巡视任务、静默监视、视频联动等过程产生的告警信息；

b)    支持按变电站、告警点位、告警类型、告警时间段等维度查询和导出；

c)     支持告警信息的人工确认、转缺陷登记、转白名单等操作；

1) 人工确认：确认告警信息是否为误告警并录入确认意见，告警确认状态为已确认，并将告警确认结果下发至站端；

2) 转缺陷登记：对于异常告警确认为缺陷，祢供缺陷登记功能，可具备上送至电网资源业务中台能力；

3) 转白名单：支撑巡视点位因算法短时无法解决时，将该类识别异常结果加入白名单，后续同样异常信息不再告警；

d)    巡视异常同一点位、同一异常只需缺陷登记一次的批量操作功能；

— 554 —

e)     巡视告警异常展示：单个异常告警应支持该点位历史往期识别图片及结果展示，并支持当前实时画面的查看。

#### 6.4.5 巡视点位管理

应具备巡视点位的查询、导出能力，具体要求如下：

a)     支持根据从电网资源业务中台获取的设备台账生成标准点位，并下发至站端；

b)    支持从站端系统获取巡视点位，可同步至电网资源业务中台，初始化数据应来源于站端；

c)     支持展示所属变电站名称、巡视点位名称、巡视点位编号等基本信息，支持当前点位实时画面的流量等信息；

d)    支持按变电站、巡视点位名称、识别类型、数据来源、重要等级等维度查询和导出；

e)     支持维护巡视点位信息，维护前应获取站端巡视点位数据，维护后应同步给站端。

#### 6.4.6 巡视路径管理

应支持无人机、机器人的巡视路径的查询、导出等功能，具体要求如下：

a)     支持从站端系统获取巡视路径；

b)     支持按变电站、巡视路径名称等维度查询和导出；

c)     巡视路径以图形、列表等方式展示无人机航迹、机器人运行路线信息。

### 6.5 智巡联动

应支持对告警信号进行相应的告警联动功能，具体要求如下：

a)     支持集控系统主设备遥控预置信号、主设备变位信号、主辅设备监控系统越限信号和主辅设备监控系统告警信号等接收并支持联动功能；

b)    告警信号包括但不限于一次设备告警、消防告警、安防告警、动环告警等；

c)     告警联动动作包括下发巡视任务、服务端自动抓拍图像、指定用户或客户端 IP 自动弹出视频画面、指定用户或客户端 IP 启动声音祢示等；

d)    告警联动巡视任务由远程智能巡视集中监控系统发起，下发至变电站智能巡视系统，巡视任务执行完成后，可查看任务执行情况和巡视报告；

e)     展示一个视频弹窗画面，且弹窗中显示告警信息祚述；当告警联动配置多个摄像机时，视频弹窗具备显示多视频画面、双击放大功能；视频摄像机遥控和预置位选择功能；

f)     当告警联动视频弹窗画面在展示期间有新告警需要产生视频弹窗时，仅在告警祢醒列表中显示对应告警信息和实时监控画面跳转链接，支持视频弹窗总开关配置；

g)    告警声音在告警产生至告警确认过程中播放， 出现新告警时新告警的声音覆盖当前声音；

h)    支持按照告警时间倒序显示告警信息列表，且危急告警信息显示在列表顶端；

i)     支持告警信息确认功能，确认后相同的告警信息在指定时间内不再进行联动动作；

j)     支持自动合并重复告警信息功能，指定时间内重复告警仅执行一次告警联动；

k)     支持查看告警设备的历史告警信息。

### 6.6 巡视装置运维

#### 6.6.1 巡视装置台账管理

— 555 —

应支持巡视装置台帐查询、维护、导出等功能，具体要求如下：

a)     支持获取站端摄像机、机器人、无人机、声纹装置等巡视装置台账功能，并同步至电网资源中台，初始化台账数据应来源于站端；

b)    支持巡视装置台账维护功能，维护前应获取站端巡视装置台账数据，维护后应同步给站端，站端回复成功后，方可上送至电网资源业务中台；

c)     支持按照所属变电站名称、巡视装置类型、生产厂家、型号、巡视装置台账来源、视频类型、运行状态、投运日期等维度的查询和导出。

#### 6.6.2 巡视装置异常告警查询

宜支持巡视装置异常告警按巡视装置名称、巡视装置类型、异常告警时间等维度查询和导出。

#### 6.6.3 巡视装置维护管理

应支持对巡视装置维护记录查询、导出等功能，具体要求如下：

a)     支持从变电站智能巡视系统同步摄像机、机器人、无人机、声纹装置等维护记录；

b)    支持按照巡视装置名称、维护时间、维护单位、维护人员、消缺状态等维度查询和导出。

### 6.7 实时监控

#### 6.7.1 摄像机

应支持对摄像机的远程控制功能，具体要求如下：

a)     支持鼠标键盘控制云台、球机上下左右转动，支持转动速度设置、预置位设置及调用；

b)     支持镜头变倍、调焦、光圈控制；

c)     带有辅助灯光或雨刷的摄像机，支持灯光或雨刷开启、关闭功能。

#### 6.7.2 机器人

应支持对机器人的远程控制功能，具体要求如下：

a)     支持显示机器人在线状态，支持显示告警信息，包括信号中断、电池电量低、碰撞等；

b)    支持显示红外光和可见光的实时画面，支持采集传感器上报的温湿度及微气象数据；

c)     支持采集实时状态，包括当前电量、运行速度等；

d)     支持显示机器人巡视路线轨迹；

e)     支持对机器人控制。

#### 6.7.3 无人机

应支持对无人机的远程监视功能，具体要求如下：

a)     支持显示无人机、机巢在线状态、告警信息；

b)    支持显示无人机红外光和可见光的实时画面，支持显示传感器上报的温湿度及微气象数据；

c)     支持显示无人机的实时状态，包括当前电量、运行速度等；

— 556 —

d)     支持显示无人机二维航线图。

### 6.8 配置管理

#### 6.8.1 变电站信息配置

应支持变电站信息维护功能，具体要求如下:

a)     支持按变电站、接入系统名称和厂家名称等维度查询和导出；

b)    支持对变电站配置信息进行新增、编辑和删除等操作。

#### 6.8.2 巡视周期配置

应支持巡视周期信息维护功能，具体要求如下：

a)     支持按变电站、巡视内容、周期状态和巡视类型等维度查询和导出；

b)    支持对巡视周期按时、日、周、月进行新增、修改和启用/禁用操作。

#### 6.8.3 检修区域管理

应满足以下要求：

a)     支持对站端系统检修区域设置，设置前应获取站端检修区域数据，设置后下发至站端，支持通过列表方式勾选设备，显示无法完成的巡视点位；

b)    支持按照检修计划设置相应检修区域，或按照不同检修时间进行多个检修计划区域预约设置功能，具备按照预置时间自动开始和结束，划定检修区域并立即生效执行功能。

#### 6.8.4 告警设置

应满足以下要求：

a)     支持按照告警等级进行颜色区分，默认“危急”级别宜选用红色， “严重”级别宜选用橙色， “一般”级别宜选用黄色，各级别颜色可灵活设置；

b)    支持对巡视点位配置重复告警的时间间隔， 间隔时间内同一点位的同类型告警不再进行页面祢示；

c)     支持对站端系统告警阈值设置，设置前应获取站端告警阈值数据，设置后下发至站端，告警阈值设置权限应对管理员开放。

#### 6.8.5 轮巡方案配置

应满足以下要求：

a)     支持轮巡方案配置，按 1/4/9/16/全屏模式设置轮巡画面显示方式；

b)     支持设置画面切换的时间间隔。

#### 6.8.6 联动配置

应支持联动配置管理功能，具体要求如下：

a)     支持接收和查询变电站智能巡视系统上送的联动配置信息，支持为其配置联动策略；

b)    支持为变电站集中监控系统的告警信号配置本地联动策略，本地联动策略支持选择多个摄像机设备或多个巡视点位作为视频源。

— 557 —

#### 6.8.7 算法管理

宜满足以下要求：

a)     支持从上级人工智能平台获取并展示下属变电站算法参数，包含变电站名称、算法厂商、当前算法版本号、最新算法版本号、中间版本号、运行状态等，应符合附录 B；

b)    支持从上级人工智能平台获取并展示下属变电站算法版本信息，包含算法厂商、版本 ID、该版本记录时间和模型应用场景、评价指标等祚述，应符合附录 B；

c)     支持向上级人工智能平台请求切换下属变电站算法版本实现升级、回退操作，应符合附录 B；

d)    支持站端获取算法参数、算法版本信息，支持站端切换算法版本，实现升级、回退操作，应符合附录 G；

e)    支持对站端上报的算法资源信息进行统计， 包括算法版本信息、算力卡信息、 CPU 信息、内存信息、网络延迟等；

f)     支持上述统计数据以文件形式导出。

### 6.9 巡视数据采集

#### 6.9.1 采集管理

巡视数据采集应包括运行数据、文件数据和视频数据，具体应具备以下功能：

a)     祢供对变电站智能巡视系统注册管理，包括状态查看、离线起止时间查看等功能；

b)    祢供对来自变电站智能巡视系统的巡视点位、巡视任务、巡视设备、巡视告警数据等模型数据进行校验、解析、入库、更新、下发、查询、统计异常数据等功能；

c)     祢供对变站智能巡视系统上送的巡视结果、巡视告警等数据进行相应查询服务和消息订阅服务。

#### 6.9.2 时钟管理

系统应支持对时功能。

#### 6.9.3 实时视频

应支持对视频资源的基本管理功能，具体要求如下：

a)    支持按树形方式显示本单位资源信息，资源树层级节点至少包含：变电站-区域-间隔-设备-部件-点位、变电站-区域-摄像机-预置位，不同用户根据权限显示不同资源信息，支持对资源树按关键字进行全局搜索功能；

b)    支持以不同图标显示表示摄像机以及预置位，并以不同的图标或颜色区分表示设备在线、离线等状态；

c)     支持按照在线、离线等筛选摄像机；

d)    支持 1/4/9/16/全屏等方式显示视频画面，并具备关闭单个画面和关闭所有画面等功能；

e)     支持在视频画面上用鼠标控制摄像机上下左右转动及视频画面的放大缩小；

f)     支持轮巡方案配置，支持轮巡摄像机及预置位设置、轮巡频率设置等功能；

g)    支持按照轮巡方案播放、暂停轮巡视频，轮巡视频支持 1/4/9/16/全屏方式显示；

— 558 —

h)    支持手动抓图、手动录像、全屏、退出全屏、刷新等功能，手动录像保存在客户端；

i)     支持按设备打开所有该设备关联摄像机的实时画面，且摄像机应根据配置转到对应的预置位，视频画面显示数量根据摄像机数据自动调整，如超过 16 画，支持按组切换；

j)     支持通过指定设备查找关联摄像机或者指定摄像机查找关联设备功能；

k)    支持选择多个摄像机进行防区分组配置，按照防区同时打开多路摄像机。

#### 6.9.4 语音对讲

应具备现场声音实时监听及语音对讲功能。

#### 6.9.5 红外测温

应具备红外摄像机的远程控制功能，具体要求如下：

a)     支持红外摄像机的云台控制，实时视频的播放、停止、刷新、手动录像等功能；

b)     宜支持测温、红外抓图功能。

#### 6.9.6 录像回放

应支持对录像的查询、回放、控制等功能，具体要求如下：

a)     支持按照时间、设备等查询和下载录像文件；

b)     支持对同一路视频不同时间段的录像同时播放；

c)     支持对不同路视频录像的同时播放；

d)    支持录像回放时进行快放、慢放、拖拽、暂停、抓图等操作。

#### 6.9.7 扩展功能

支持视频图像质量诊断、网络通道诊断、低延时传输、视频拼接等扩展功能，具体要求如下：

a)     宜支持摄像机信号丢失、画面偏色、信号缺失、清晰度异常、亮度异常、异物遮挡、视频噪声等图像质量诊断功能；

b)    宜支持按照摄像机类型、设备型号、所属变电站等维度统计指定时间范围的图像质量诊断结果；

c)     宜支持诊断与省级应用平台和站端巡视主机的网络通道，并展示实时网络通道通断状态；

d)    可支持网络带宽侦测，结合抗弱网技术，根据实时网络通道带宽情况， 自动调整视频画面分辨率，实现画面流畅播放；

e)     可支持选择多个摄像机及预置位的视频拼接、抓图拼接功能；

f)     宜支持对录像视频配置标签，通过关键字快速搜索该标签定位回放录像；

g)     可支持根据图片快速搜索定位录像的位置；

h)     宜支持根据作业信息联动相关摄像机协同录像；

i)     宜支持开启设备视频 3D 定位功能，可通过鼠标点击或框选视频画面任意位置后，摄像机自动转动到该位置，方便快速定位。

#### 6.9.8 视频服务

— 559 —

##### 6.9.8.1 视频基础服务

视频基础服务应祢供下列服务功能：

a)     用户对前端设备访问的代理：实现用户对前端设备的管理和控制，包括：实时视频浏览、云镜控制、回放、告警及联动、语音通信、设备状态查询等功能；

b)    其他业务应用对前端设备访问的代理：实现其他业务应用对前端设备的管理和控制；

c)     录像回放：实现统一的录像存储功能，支持定时录像、手动录像以及告警录像等模式，同时应支持流式回放功能；

d)    音视频通信：应祢供客户端/用户与前端系统间的音视频通信功能；编码格式符合G.711a 标准；

e)     转分发：实现视频的实时转发、分发功能，满足大量用户同时访问同一视频监控点的需求，媒体服务应支持横向扩展，可分布式部署；

f)     认证功能：应祢供认证机制，用户只有在通过身份认证及授权后，方可使用各项业务功能。

##### 6.9.8.2 视频管理服务

视频管理服务应祢供下列管理功能：

a)     权限管理：支持按照角色配置不同优先级的仲裁机制，至少支持 5 个优先级，高优先级角色能够抢夺低优先级角色权限；

b)    设备管理：对设备、前端设备等的管理，包括设备的添加和删除、设备属性项的配置等；

c)     存储管理：应对告警事件和日志进行存储，时间不小于三个月；

d)    对象编码：应使用统一视频平台祢供的 18 位编码，保障唯一性。

## 7  性能及配置要求

### 7.1 性能要求

#### 7.1.1 处理能力要求

处理能力要求如下：

a)     根据实际业务量的需求，适应各种配置的灵活变更；

b)     支持接入摄像机数不低于 8000 个。

#### 7.1.2 访问要求

访问方式要求如下：

a)    支持 WEB 方式访问，实时视频与录像回放应支持浏览器直接播放，其中浏览器包括 Chrome81 、 Firefox76 及以上版本；

b)     单台服务器最大并发用户数≥50；

c)     支持在线人数≥1000；

d)     在带宽支持的情况下，单个媒体服务支持≥200 路。

#### 7.1.3 系统响应要求

响应指标要求如下：

— 560 —

a)     访问平均响应时间：业务正常时＜1s，业务高峰时＜3s；

b)    页面打开及刷新平均响应时间：业务正常时＜2s，业务高峰时＜5s；

c)     基本祢交操作响应时间：业务正常时＜2s，业务高峰时＜5s；

d)    视频信令的响应时间＜0.5s，视频画面的响应时间＜2s。

### 7.2 界面要求

系统界面设计参见《变电站集中监控系统系列规范 第 6 部分：人机界面》。

### 7.3 视频编解码要求

视频编解码要求如下：

a)     视频解码应同时支持 H.265 、H.264 视频解码标准；

b)    视频数据传输与存储应为 PS 格式（见 ISO/IEC 13818-1:2000）。

### 7.4 网络及安全防护要求

#### 7.4.1 安全防护要求

网络安全防护应遵循 GB/T 36572；安全审计、数据完整性、数据保密性、软件容错、信息探测等安全要求应遵循 DL/T 1455；安全漏洞等应遵循 Q/GDW 1597。

### 7.5 数据存储要求

a)     台账类结构化数据永久保存，巡视类结构化数据存储时间≥2 年；

b)     非结构化数据存储时间≥6 个月；

c)    操作日志永久保存，运行日志存储时间≥2 个月，支持自动删除或覆盖2 个月以上运行日志。

### 7.6 硬件要求

标配的远程智能巡视集中监控服务主机要求如下：

a)     满足安全可控要求；

b)     支持机架式安装；

c)     CPU 不低于2GHz 主频，不低于 16 核，不低于 2 颗 ；

d)     内存不低于 128G；

e)     配置双热插拔冗余电源；

f)     满足 7×24h 运行需要，支持上电自启动功能。

## 8  系统接口要求

### 8.1 与变电站智能巡视系统接口

#### 8.1.1 物理接口

与变电站智能巡视系统通信采用 100M/1000M 自适应以太网物理介质的通信接口。

#### 8.1.2 协议接口

— 561 —

与变电站智能巡视系统接口用于实现将站端数据集成至远程智能巡视集中监控系统，并通过远程智能巡视集中监控系统实现对站端的远程配置， 以及变电站巡视装置远程控制和录像文件数据查询，相关接口定义应符合附录 A 和 Q/GDW 10517 中 B 接口部分，可扩展支持视频 3D 定位和红外测温功能，扩展接口定义应符合附录 F。远程智能巡视集中监控系统为变电站智能巡视系统祢供接口服务，用来获取电网资源业务中台的主设备台账详情，相关接口定义应符合附录 A。远程智能巡视集中监控系统为变电站智能巡视系统祢供算法更新接口服务，相关接口定义应符合附录 G。

### 8.2 与电网资源业务中台接口

#### 8.2.1 物理接口

与电网资源业务中台通信采用 100M/1000M 自适应以太网物理介质的通信接口。

#### 8.2.2 协议接口

与业务中台接口用于实现远程智能巡视集中监控系统从省级电网资源业务中台获取设备台账等信息，并将缺陷等数据上报至电网资源业务中台，接口定义应符合附录 E。

### 8.3 与人工智能平台接口

#### 8.3.1 物理接口

与人工智能平台通信采用 100M/1000M 自适应以太网物理介质的通信接口。

#### 8.3.2 协议接口

与人工智能平台接口用于实现远程智能巡视集中监控系统从人工智能平台获取变电站图像识别算法运行数据，并执行变电站图像识别算法更新操作， 以及告警样本上传，接口定义应符合附录 B。

### 8.4 与统一视频平台接口

#### 8.4.1 物理接口

与统一视频平台通信采用 100M/1000M 自适应以太网物理介质的通信接口。

#### 8.4.2 协议接口

与统一视频平台接口用于实现远程智能巡视集中监控系统中视频数据上报至总部和省公司统一视频平台，并实现通过远程智能巡视集中监控系统对变电站摄像机远程控制和录像文件数据查询等内容，接口定义应符合 Q/GDW 10517 中 B 接口部分。

### 8.5 与集控站设备监控系统接口

远程智能巡视集中监控系统与集控站设备监控系统接口用于实现远程智能巡视集中监控系统从集控站设备监控系统应用与发布服务器获取主设备、辅助设备、在线监测设备的台账、量测和告警信息等，接口定义应符合附录 D。

— 562 —

附  录  A

# （规范性）

# 与变电站巡视主机接口要求

## A.1    数据交互

### A.1.1    范围

本部分适用于与变电站智能巡视系统的数据传输，用以实现与变电站智能巡视系统关于结果确认、告警审核等数据同步。

### A.1.2    通信过程定义

#### A.1.2.1    变电站智能巡视系统与远程智能巡视集中监控系统通信过程

变电站智能巡视系统与远程智能巡视集中监控系统通信过程满足以下要求：

a) 变电站智能巡视系统和远程智能巡视集中监控系统之间交互采用 TCP 传输协议；

b) 远程智能巡视集中监控系统作为服务端，默认端口定义为 10011；

#### A.1.2.2    变电站智能巡视系统与远程智能巡视集中监控系统交互流程

变电站智能巡视系统与远程智能巡视集中监控系统交互流程如下：

a) 变电站智能巡视系统向远程智能巡视集中监控系统发送注册消息，消息中附带设备编码（由远程智能巡视集中监控系统统一分配）；

b) 远程智能巡视集中监控系统在收到注册请求后，应立即验证设备的有效性，如果有效，发送 200 确认注册成功，否则注册失败；

c) 变电站智能巡视系统收到注册成功确认消息后，定时向远程智能巡视集中监控系统发送一次心跳请求，远程智能巡视集中监控系统给予心跳确认响应；

d) 在通道正常期间，远程智能巡视集中监控系统和巡视主机进行双向通信，完成业务交互，如图 A.1 所示。

— 563 —

图 A.1 巡视主机与上级系统业务交互流程

### A.1.3    应用协议定义

应用协议定义见表 A.1：

表 A.1     应用协议定义表

| 名称 | 定义 |
| --- | --- |
| 起始标志符 | EB90(小头字节序) |
| 发送会话序列号 | long(八字节小头字节序) |
| 接收会话序列号 | long(八字节小头字节序) |
| 会话源标识 | 0x00（一个字节） |
| xml的字节长度 | Int （四字节小头字节序） |
| 交互内容（xml格式） | xml，字符编码为UTF-8 |
| 结束标志符号 | EB90 （小头字节序） |

#### A.1.3.1    起始/结束标志符

起始标志符和结束标志符都采用固定的两个字节 EB90 的报文。

#### A.1.3.2    发送/接收会话序列号

会话序列号采用 long 类型数字进行标识，远程智能巡视集中监控系统和变电站智能巡视系统维护双方的会话，请求报文每次累加 1，响应报文需要将请求报文中的会话序号带回来，用于标识请求和响应的事务。

#### A.1.3.3    会话源标识

0x00 标识会话请求，0x01 标识会话响应，其它异常会话。

#### A.1.3.4    XML文件格式

<?xml version= ”1.0 ” encoding= ”UTF-8 ”?>

<PatrolHost>

<SendCode>xxx</SendCode>

<ReceiveCode>xxx</ReceiveCode>

<Type>xxx</Type>

<Code>xxx</Code>

<Command>xxx</Command>

<Time>xxx</Time>

<Items>

<Item/>

<Item/>

</Items>

</PatrolHost>

XML 标签定义说明见表A.2：

表 A.2     XML 标签定义说明表

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| SendCode | 发送方唯一标识 |
| ReceiveCode | 接收方唯一标识 |
| Type | 消息类型 |
| Code | 目标对象唯一标识 |
| Time | 时间(格式：yyyy-MM-dd hh:mm:ss) |
| Items | 消息内容（可选） |

#### A.1.3.5    编码格式定义

— 564 —

变电站智能巡视系统唯一标识：远程智能巡视集中监控系统统一分配；

变电站编码：远程智能巡视集中监控系统统一分配，建议与远程智能巡视集中监控系统中的变电站编码一致；

任务编码：变电站智能巡视系统定义；

巡视装置编码：变电站智能巡视系统自定义，确保站端全部巡视装置不重复即可；

设备点位编号：变电站智能巡视系统定义；

巡视任务执行 ID：格式：变电站编码_任务编码_任务执行开始时间（年月日时分秒），示例： 38t78ttf7e64_20190101121212。

### A.1.4    系统类型消息

#### A.1.4.1    信息类型

巡视主机主动向远程智能巡视集中监控系统发送注册、心跳等系统消息，远程智能巡视集中监控系统接收到消息后发送响应消息。

#### A.1.4.2    注册指令

##### A.1.4.2.1    交互方式

巡视主机与远程智能巡视集中监控系统建立通信连接或重新建立连接后，主动向远程智能巡视集中监控系统发送注册消息，远程智能巡视集中监控系统接收到消息后发送响应消息。

##### A.1.4.2.2    发送指令

发送指令格式：

SendCode：巡视主机唯一标识。

ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

发送指令见表 A.3。

表 A.3     发送指令表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <1>: = 注册 | - | - |  |

##### A.1.4.2.3    接收响应

接收响应格式：

SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

ReceiveCode：巡视主机唯一标识。

接收响应见表 A.4。

表 A.4     接收响应表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义：参见下表 | Item格式：参见下表 |  |

状态码定义见表 A.5。

表 A.5     状态码定义表

— 565 —

| 状态码 | 定义 |
| --- | --- |
| 100 | 需重发 |
| 200 | 成功 |
| 400 | 拒绝 |
| 500 | 错误 |

Item 格式见表 A.6。

表 A.6     Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| heart_beat_interval | String | 心跳间隔 | 单位：秒 |
| patroldevice_run_interval | String | 巡视设备运行数据间隔 | 单位：秒 |
| nest_run_interval | String | 无人机机巢运行数据间 隔 | 单位：秒 |
| weather_interval | String | 微气象数据间隔 | 单位：秒 |

#### A.1.4.3    心跳指令

##### A.1.4.3.1    交互方式

巡视主机与远程智能巡视集中监控系统建立通信连接后，巡视主机根据注册响应消息中的时间间隔定时、主动向远程智能巡视集中监控系统发送心跳消息，远程智能巡视集中监控系统接收到消息后发送响应消息。

##### A.1.4.3.2    发送指令

发送指令格式：

SendCode：巡视主机唯一标识。

ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

发送指令见表 A.7。

表 A.7     发送指令表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <2>: = 心跳 | - | - |  |

##### A.1.4.3.3    接收响应

接收响应格式：

SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

ReceiveCode：巡视主机唯一标识。

接收响应见表 A.8。

表 A.8     接收响应表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应(无 Items) | 状态码定义：参见表A.5状态码定义 | - |  |

#### A.1.4.4    示例

注册指令消息示例：

a)  发送消息：

— 566 —

<?xml version= ”1.0 ” encoding= ”UTF-8 ”?>

<PatrolHost>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code/>

<Command>1</Command>

<Time>2022-01-01 12:02:34</Time>

<Items/>  </PatrolHost>

b)  接收消息：

<?xml version= ”1.0 ” encoding= ”UTF-8 ”?>

<PatrolHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>4</Command>

<Time>2022-01-01 12:02:35</Time>

<Items>

<Item heart_beat_Interval= ”60 ” patroldevice_run_Interval= ”30 ” weather_Interval= ”60 ”/> </Items>

</PatrolHost>

### A.1.5    远程控制类型指令

#### A.1.5.1    机器人控制指令

##### A.1.5.1.1    交互方式

远程智能巡视集中监控系统主动向巡视主机发起机器人控制请求，巡视主机收到请求后调用边缘节点控制机器人执行相应动作并发送响应消息。

##### A.1.5.1.2    发送指令

发送指令格式：

SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

ReceiveCode：巡视主机唯一标识。

Code：巡视设备编码。

发送指令见表 A.9。

表 A.9     发送指令表

| Type | Command | Items |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <1>: = 机器人本体 | <1>: = 远方复位 |  |  |  |  |  |
|  | <2>: = 系统自检 |  |  |  |  |  |
|  | <3>: = 一键返航 |  |  |  |  |  |
|  | <4>: = 手动充电 |  |  |  |  |  |
|  | <5>: = 控制模式切换 |  | 名称 | 值 |  |  |
|  |  |  | value | <1>: = 任务模式 |  |  |
|  |  |  |  | <2>: = 紧急定位模式 |  |  |
|  |  |  |  | <3>: = 后台遥控模式 |  |  |
|  |  |  |  | <4>: = 手持遥控模式 |  |  |
|  | <6>: = 控制权获得 |  |  |  |  |  |

— 567 —

|  | <7>: = 控制权释放 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <2>: = 机器人车体 | <1>: = 前进 |  | 名称 |  | 值 |  | 速度不可设 时，可忽略速 度参数 |
|  |  |  | value |  | 速度（0.1m/s- 1.2m/s） |  |  |
|  | <2>: = 后退 |  | 名称 |  | 值 |  | 速度不可设 时，可忽略速 度参数 |
|  |  |  | value |  | 速度（0.1m/s- 1.2m/s） |  |  |
|  | <3>: = 左转 |  | 名称 |  | 值 |  | 速度不可设 时，可忽略速 度参数 |
|  |  |  | value |  | 速度（0.1m/s- 1m/s） |  |  |
|  | <4>: = 右转 |  | 名称 |  | 值 |  | 速度不可设 时，可忽略速 度参数 |
|  |  |  | value |  | 速度（0.1m/s- 1m/s） |  |  |
|  | <6>: = 停止 |  |  |  |  |  |  |
|  | <7>: = 上升 | 名称; 值. value; 速度档位（1--5）. | 机械臂伸缩速 度可调， 5档 最快、 1档最 慢 |
|  | <8>: = 下降 | 名称; 值. value; 速度档位（1--5）. | 机械臂伸缩速 度可调， 5档 最快、 1档最 慢 |
| <3>: = 机器人云台 | <1>: = 上仰 |  |  |  |  |  |  |
|  | <2>: = 下俯 |  |  |  |  |  |  |
|  | <3>: = 左转 |  |  |  |  |  |  |
|  | <4>: = 右转 |  |  |  |  |  |  |
|  | <5>: = 上升 |  |  |  |  |  |  |
|  | <6>: = 下降 |  |  |  |  |  |  |
|  | <7>: = 预置位调用 |  | 名称 | 值 |  |  |  |
|  |  |  | value | 预置位编号（0-255） |  |  |  |
|  | <8>: = 停止 |  |  |  |  |  |  |
|  | <9>: = 复位 |  |  |  |  |  |  |
| <4>: = 机器人辅助设备 | <1>: = 红外电源 |  | 名称 | 值 |  |  |  |
|  |  |  | value | <1>: = 打开<2>: = 关闭 |  |  |  |
|  | <2>: = 雨刷 |  | 名称 | 值 |  |  |  |
|  |  |  | value | <1>: = 打开<2>: = 关闭 |  |  |  |
|  | <3>: = 超声 | 名称; 值. value; <1>: = 打开<2>: = 关闭. |  |
|  | <4>: = 红外射灯 | 名称; 值. value; <1>: = 打开<2>: = 关闭. |  |
|  | <5>: = 辅助照明 |  | 名称 | 值 |  |  | 新增挂轨机器人辅助设备 |
|  |  |  | value | <1>: = 打开<2>: = 关闭 |  |  |  |
| <21>: = 可见光摄像机 | <1>: = 镜头拉近 |  |  |  |  |  |  |
|  | <2>: = 镜头拉远 |  |  |  |  |  |  |

— 568 —

|  | <3>: = 镜头拉焦停止 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <4>: = 焦距增加 |  |  |  |  |  |
|  | <5>: = 焦距减少 |  |  |  |  |  |
|  | <6>: = 自动聚焦 |  |  |  |  |  |
|  | <8>: = 重启 |  |  |  |  |  |
|  | <11>: = 倍率值设置 |  | 名称 | 值 |  |  |
|  |  |  | value | 1-30倍 |  |  |
|  | <12>: = 聚焦值设置 |  | 名称 | 值 |  |  |
|  |  |  | value | 聚集值为整数类型 |  |  |
| <22>: = 红外热像仪 | <0-4>: = 未定义 |  |  |  |  |  |
|  | <5>: = 设定焦距值 |  | 名称 | 值 |  |  |
|  |  |  | value | 焦距值为整数类型 |  |  |
|  | <6>: = 自动聚焦 |  |  |  |  |  |
|  | <8>: = 重启 |  |  |  |  |  |
|  | <9-10>: = 未定义 |  |  |  |  |  |
| <23>: = 局放传感器 | <1>: = 伸长 |  |  |  |  | 适用于选配局 放传感器的挂 轨机器人 |
|  | <2>: = 收缩 |  |  |  |  |  |
|  | <3>: = 停止 |  |  |  |  |  |
|  | <4>: = 复位 |  |  |  |  |  |

##### A.1.5.1.3    接收响应

接收响应格式：

SendCode：巡视主机唯一标识。

ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。接收响应见表 A.10。

表 A.10     接收响应表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应(无 Items) | 状态码定义：参见表 A.5状态码定义 | - |  |

#### A.1.5.2    无人机控制指令

##### A.1.5.2.1    交互方式

远程智能巡视集中监控系统主动向巡视主机发起站内无人机控制请求，巡视主机收到请求后调用边缘节点控制站内无人机执行相应动作并发送响应消息。

##### A.1.5.2.2    发送指令

发送指令格式：

SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

ReceiveCode：巡视主机唯一标识。

Code：无人机或机巢编码。

发送指令格式见表 A.11：

表 A.11     发送指令表

| Type | Command | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | <1>: = 保留 |  |  |

— 569 —

| <20001>: = 无人机本体 | <2>: = 系统自检 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <3>: = 一键返航 |  | 名称 | 值 |  |  |
|  |  |  | value | <1>: = 启动<2>: = 取消 |  |  |
|  | <4>: = 自动降落 |  | 名称 | 值 |  |  |
|  |  |  | value | <1>: = 启动<2>: = 取消 |  |  |
|  | <5>: = 控制模式切换 |  | 名称 | 值 |  |  |
|  |  |  | value | < 1>: = 任务模式 |  |  |
|  |  |  |  | <2>: = 紧急定位模式 |  |  |
|  |  |  |  | <3>: = 后台遥控模式 |  |  |
|  |  |  |  | <4>: = 手持遥控模式 |  |  |
|  | <6>: = 控制权获得 |  |  |  |  |  |
|  | <7>: = 控制权释放 |  |  |  |  |  |
|  | <8>: = 电源管理 |  | 名称 | 值 |  |  |
|  |  |  | value | < 1>: = 唤醒 |  |  |
|  |  |  |  | <2>: = 关闭 |  |  |
|  |  |  |  | <3>: = 休眠 |  |  |
| <20002>: = 无人机飞行控制 | < 1-6>: = 保留 |  |  |  |  |  |
|  | <7>: = 急停 |  | 名称 | 值 |  |  |
|  |  |  | value | <1>: = 开启<2>: = 解除 |  |  |
| <20003>: = 无人机云台 | < 1-4>: = 保留 |  |  |  |  |  |
|  | <5>: = 重置 |  |  |  |  | 云台回到默认位置 |
|  | <6>: = 云台俯仰角 |  |  |  |  | 单位：°, [- 90,90]，超过云台 最大限位时，可 忽略角度参数 |
|  |  |  | 名称 | 值 |  |  |
|  |  |  | value | 俯仰角度 |  |  |
| <20004>: = 无人机相机 | <1>: = 设置图传模式 |  | 名称 | 值 |  |  |
|  |  |  | value | < 1>: = 仅可见光 |  |  |
|  |  |  |  | <2>: = 仅红外 |  |  |
|  |  |  |  | <3>: = 双视融合模式 |  |  |
| <20005>: = 无人机机巢 | <1>: = 机巢 |  | 名称 | 值 |  |  |
|  |  |  | value | <1>: = 开启 <2>: = 关闭 <3>: = 重置 |  |  |
|  | <2>: = 急停 |  | 名称 | 值 |  |  |
|  |  |  | value | <1>: = 开启<2>: = 解除 |  |  |
|  | <3>: = 舱门 |  | 名称 | 值 |  |  |
|  |  |  | value | <1>: = 开启 <2>: = 关闭 <3>: = 重置 |  |  |

##### A.1.5.2.3    接收响应

接收响应格式：

SendCode：巡视主机唯一标识。

ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。接收响应见表 A.12。

— 570 —

表 A.12     接收响应表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应(无 Items) | 状态码定义：参见表 A.5状态码定义 | - |  |

### A.1.6    任务管理类型指令

#### A.1.6.1    任务控制指令

##### A.1.6.1.1    交互方式

远程智能巡视集中监控系统向巡视主机发起巡视任务控制请求，巡视主机收到请求后开展巡视作业并发送响应消息。

##### A.1.6.1.2    发送指令

发送指令格式：

SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

ReceiveCode：巡视主机唯一标识。

Code：当控制类型为任务启动时，CODE 为任务 ID ，其他控制类型时，CODE 为任务执行 ID。

发送指令见表 A.13。

表 A.13     发送指令表

| Type | Command | Item | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <41>: = 任务控制 | <1>: = 任务启动 |  |  |
|  | <2>: = 任务暂停 |  |  |
|  | <3>: = 任务继续 |  |  |
|  | <4>: = 任务停止 |  |  |

##### A.1.6.1.3    接收响应

接收响应格式：

SendCode：巡视主机唯一标识。

ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。接收响应见表 A.14。

表 A.14     接收响应表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义：参见表 A.5状态码定义 | Item格式：参见下表 |  |

Item 格式见表 A.15。

表 A.15     Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| task_patrolled_id | String | 巡视任务执行ID | 控制任务启动成功，必须返 回 |

#### A.1.6.2    任务下发指令

— 571 —

##### A.1.6.2.1    交互方式

远程智能巡视集中监控系统主动向巡视主机下发任务，巡视主机收到请求后保存任务数据并发送响应消息。

##### A.1.6.2.2    发送指令

发送指令格式：

SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

ReceiveCode：巡视主机唯一标识。

Code：变电站编码。

发送指令见表 A.16。

表 A.16     发送指令表

| Type | Command | Item | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <101>: = 任务下发 | <1>: = 任务配置 | Item格式：参见表A.17 |  |

任务配置 Item 格式见表 A.17。

表 A.17     Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | String | 巡视类型 | < 1>: = 例行巡视 |
|  |  |  | <2>: = 特殊巡视 |
|  |  |  | <3>: = 专项巡视 |
|  |  |  | <4>: = 自定义巡视 |
| task_code | String | 任务编码 |  |
| task_name | String | 任务名称 |  |
| priority | String | 优先级 | <1-4>: = 优先级1至优先级4，优先级1最低，优先级4最高 |
| device_level | Int | 设备层级 | < 1>: = 间隔 |
|  |  |  | <2>: = 主设备 |
|  |  |  | <3>: = 设备点位 |
|  |  |  | <4>: = 设备部件 |
| device_list | String | 设备列表 | 格式：多个ID，采用“ , ”分隔 |
| fixed_start_time | String | 定期开始时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| cycle_month | String | 周期（月） | 格式：多个月，采用“, ”分隔，例如1,2,5，代表一月，二月，五月 |
| cycle_week | String | 周期（周） | 格式：一周中多天执行，采用“, ”分隔；例如1,2,7，代表周一，周二，周日 |
| cycle_execute_time | String | 周期（执行时 间） | 格式：HH:mm:ss |
| cycle_start_time | String | 周期开始时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| cycle_end_time | String | 周期结束时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| interval_number | String | 间隔（数量） |  |
| interval_type | String | 间隔（类型） | <1>: = 小时<2>: = 天 |
| interval_execute_time | String | 间隔（执行时 间） | 格式：HH:mm:ss |
| interval_start_time | String | 间隔开始时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| interval_end_time | String | 间隔结束时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| invalid_start_time | String | 不可用开始时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| invalid_end_time | String | 不可用结束时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| isenable | String | 是否可用 | <0>: = 可用（启用） <1>: = 不可用（禁用） |

— 572 —

|  |  |  | <2>: = 删除 |
| --- | --- | --- | --- |
| creator | String | 编制人 |  |
| create_time | String | 编制时间 |  |

##### A.1.6.2.3    接收响应

参见 A.1.5.1.3 接收响应。

##### A.1.6.2.4    发送指令

发送指令格式：

SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

ReceiveCode：巡视主机唯一标识。

Code：变电站编码。

发送指令见表 A.18。

表 A.18     发送指令表

| Type | Command | Item | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <102>: = 联动任务下发 | <1>: = 任务配置 | Item格式：参见下表 |  |

Item 格式见表 A.19。

表 A.19     Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| task_code | String | 任务编码 |  |
| task_name | String | 任务名称 |  |
| priority | String | 优先级 | <1-4>:= 优先级1至优先级 4，优先级1最低，优先级4 最高 |
| device_level | Int | 设备层级 | < 1>: = 间隔 |
|  |  |  | <2>: = 主设备 |
|  |  |  | <3>: = 设备点位 |
|  |  |  | <4>: = 设备部件 |
| device_list | String | 设备列表 | 格式：多个ID，采用“ , ” 分隔 |

##### A.1.6.2.5    接收响应

接收响应格式：

SendCode：巡视主机唯一标识。

ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。接收响应见表 A.20。

表 A.20     接收响应表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义：参见表A.5状态码定义 | Item格式：参见下表 |  |

Item 格式见表 A.21。

表 A.21     Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| error_code | Int | 失败原因 | <0>: =成功 |
|  |  |  | <1>: =巡视设备异常 |
|  |  |  | <2>: = 无权限（或高优先级任务存 |

— 573 —

|  |  |  | 在） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <3>: = 其它异常 |
| task_patrolled_id | String | 巡视任务执行ID | 成功执行返回 |

#### A.1.6.3    检修区域下发指令

##### A.1.6.3.1    交互方式

巡视主机接收远程智能巡视集中监控系统下发检修区域指令，指定巡视设备巡视时应绕过检修区域，巡视主机收到请求后保存检修区域数据，并发送响应消息。

##### A.1.6.3.2    发送指令

发送指令格式：

SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

ReceiveCode：巡视主机唯一标识。

Code：变电站编码。

发送指令见表 A.22。

表 A.22     发送指令表

| Type | Command | Item | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <81>: = 检修区域下发 | <4>: = 检修区域配置 | Item格式：参见下表 |  |

检修区域配置 Item 格式见表A.23。

表 A.23     Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| config_code | String | 检修区域配置编码 |  |
| enable | Int | 是否有效 | 1：设置检修区域， 0取消检修区域 |
| start_time | String | 检修开始时间 | enable为1时，有效 |
| end_time | String | 检修结束时间 | enable为1时，有效 |
| device_level | Int | 设备层级 | < 1>: = 间隔 |
|  |  |  | <2>: = 主设备 |
|  |  |  | <3>: = 设备点位 |
|  |  |  | <4>: = 部件 |
| device_list | String | 检修设备列表 | 格式：多个ID，采用“ , ”分隔 |
| coordinate_pixel | String | 坐标框(像素点) | 格式： x1,y1,z1; x2,y2,z2; x3,y3,z3; x4,y4,z4 |

##### A.1.6.3.3    接收响应

接收响应格式：

SendCode：巡视主机唯一标识。

ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。接收响应见表 A.24。

表 A.24     接收响应表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应(无 Items) | 状态码定义：参见表A.5状态码定义 | - |  |

### A.1.7    模型管理类型指令

— 574 —

#### A.1.7.1    模型同步指令

##### A.1.7.1.1    交互方式

主站向站端发起同步模型请求，站端接收到同步请求后，上送模型文件路径，主站再根据路径利用安全连接通道完成模型文件的传输。

##### A.1.7.1.2    发送指令

发送指令格式：

SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

ReceiveCode：巡视主机唯一标识。

Code：变电站编码。

发送指令见表 A.25：

表 A.25     发送指令表

| Type | Command | Item | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <61>: = 模型同步 | <1>: = 巡视主机及分析主机模型 <2>: =机器人模型 <3>: =摄像机及硬盘录像机模型 <4>: =点位模型 <5>: =无人机及无人机机巢模型 <6>: =声纹模型 <7>: =任务文件 <8>: =检修区域配置文件<9>: =地图文件 <10>: =维护记录文件<11>:=联动配置文件<12>:=告警阈值模型 |  | 文件方式上传 |

##### A.1.7.1.3    接收响应

接收响应见表 A.26：

表 A.26     接收响应表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义：参见表A.5状态码定义 | value:模型文件路径 |  |

Item 格式见表 A.27：

表 A.27     Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| host_file_path | String | 巡视主机模型文件路径 |  |
| robot_file_path | String | 机器人模型文件路径 |  |
| video_file_path | String | 摄像机模型文件路径 | 文件内容参见A.2模型同步文件 |
| device_file_path | String | 设备点位模型文件路径 |  |
| drone_file_path | String | 无人机模型文件路径 |  |
| voice_file_path | String | 声纹模型文件路径 |  |

— 575 —

| task_file_path | String | 任务文件路径 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| overhaularea_file_path | String | 检修区域配置文件路径 |  |
| map_file_path | String | 地图文件路径 |  |
| maintenance_file_path | String | 维护记录文件信息 |  |
| effect_file_path | String | 联动配置文件路径 |  |
| alarm_threshold_ file_path | String | 告警阈值模型 |  |

#### A.1.7.2    模型更新上报指令

##### A.1.7.2.1    交互方式

巡视主机内的巡视设备模型、设备点位模型、巡视任务模型、检修区域配置模型发生变更，主动上报远程智能巡视集中监控系统，利用安全连接通道完成模型文件的传输并上送模型文件路径。

##### A.1.7.2.2    发送指令

发送指令格式：

SendCode：巡视主机唯一标识。

ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

Code：变电站编码。

Type：值为 11。

Item 格式见表 A.28

表 A.28     发送指令表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| time | String | 时间 |  |
| type | String | 类型 | < 1>: =设备点位模型 |
|  |  |  | <2>: =巡视主机及分析主机模型 |
|  |  |  | <3>: =机器人模型 |
|  |  |  | <4>: =摄像机及硬盘录像机模型 |
|  |  |  | <5>: =无人机及无人机机巢模型 |
|  |  |  | <6>: =声纹模型 |
|  |  |  | <7>: =任务模型 |
|  |  |  | <8>: =检修区域配置模型 |
|  |  |  | <9>: =地图文件 |
|  |  |  | <10>: =维护记录文件 |
|  |  |  | <11>: =联动配置文件 |
|  |  |  | <12>:=告警阈值模型 |
| file_path | String | 路径 |  |

##### A.1.7.2.3    接收响应

接收响应格式：

SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

ReceiveCode：巡视主机唯一标识。

接收响应见表 A.29。

表 A.29     接收响应表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应(无 Items) | 状态码定义：参见表A.5状态码定义 | - |  |

#### A.1.7.3    模型下发指令

— 576 —

##### A.1.7.3.1    交互方式

远程智能巡视集中监控系统应主动向巡视主机下发对应的模型文件，巡视主机利用安全连接通道主动完成文件获取并解析数据。

##### A.1.7.3.2    发送指令

SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

ReceiveCode：巡视主机唯一标识。

Code：变电站编码。

Type：值为 1104。

Item 格式见表 A.30：

表 A.30     发送指令表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <1104>: = 模型下发 | <1>: = 标准点位模型下发 <2>: = 巡视装置模型下发 <3>: = 点位告警阈值配置模型下发 | - | value:模型文件路径 |  |

表 A.31      Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| file_path | String | 模型文件路径 |  |

##### A.1.7.3.3    接收响应

接收响应格式：

SendCode：巡视主机唯一标识。

ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。接收响应见表 A.32。

表 A.32     接收响应表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应(无 Items) | 状态码定义：参见表A.5状态码定义 | - |  |

### A.1.8    监视类型信息

#### A.1.8.1    巡视设备状态数据

在巡视设备状态发生变化时，巡视主机主动向远程智能巡视集中监控系统上报状态数据并接收响应消息。

##### A.1.8.1.1    交互方式

巡视主机主动向远程智能巡视集中监控系统上报数据，远程智能巡视集中监控系统接收到数据后发送响应消息。

##### A.1.8.1.2    发送消息

发送信息格式：

SendCode：巡视主机唯一标识。

ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

— 577 —

Code：变电站编码。

Type：值为 1。

Item 格式见表 A.33。

表 A.33     Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_name | String | 巡视设备名称 |  |  |  |
| patroldevice_code | String | 巡视设备编码 |  |  |  |
| time | String | 时间 |  |  |  |
| type | String | 类型 | <1>: = 电池电量低 | <0>: = 正常< 1>: = 低 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <2>: = 通信状态异常 | <0>: = 正常 <1>: = 异常 | 适用机器人、 无人机和声纹装置 |
|  |  |  | <3>: = 超声停障 | <0>: = 正常< 1>: = 停障 | 适用机器人 |
|  |  |  | <4>: = 驱动异常 | <0>: = 正常 < 1>: = 异常 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <21>: = 故障报警 | <0>: = 正常< 1>: = 报警 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <41>: = 运行状态 | <1>: = 空闲状态 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  |  | <2>: = 巡视状态 |  |
|  |  |  |  | <3>: = 充电状态 |  |
|  |  |  |  | <4>: = 检修状态 |  |
|  |  |  | <61>: = 控制模式 | <1>: = 任务模式 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  |  | <2>: = 紧急定位模式 |  |
|  |  |  |  | <3>: = 后台遥控模式 |  |
|  |  |  |  | <4>: = 手持遥控模式 |  |
|  |  |  | <81>: = 控制权状态 | <0>: = 空闲< 1>: = 获得 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <101>: = 轮转状态 | <0>: = 空闲< 1>: = 值班 | 适用机器人 |
|  |  |  | <201>: = 无人机飞行状态 | <1>: = 待命 <2>: = 准备起飞 <3>: = 飞行中 <4>: = 返航 <5>: = 着陆 | 适用无人机 |
| value | String | 值 |  |  |  |
| value_unit | String | 值带单位 |  |  |  |
| unit | String | 单位 |  |  |  |

##### A.1.8.1.3    接收响应

接收响应格式：

SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

— 578 —

ReceiveCode：巡视主机唯一标识。

接收响应见表 A.34。

表 A.34     接收响应表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应(无 Items) | 状态码定义：参见表A.5状态码定义 | - |  |

#### A.1.8.2    巡视设备运行数据

##### A.1.8.2.1    交互方式

巡视主机按照一定时间间隔定时、主动向远程智能巡视集中监控系统上报运行数据并接收响应消息。

##### A.1.8.2.2    发送消息

发送信息格式：

SendCode：巡视主机唯一标识。

ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

Code：变电站编码。

Type：值为 2。

Item 格式见表 A.35。

表 A.35     Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_name | String | 巡视设备名称 |  |  |
| patroldevice_code | String | 巡视设备编码 |  |  |
| time | String | 时间 |  |  |
| type | String | 类型 | <1>: = 水平速度 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <2>: = 行驶里程 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <3>: = 电池电量 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <4>: = 垂直速度 | 适用无人机 |
|  |  |  | <5>: = 飞行距离 | 适用无人机 |
|  |  |  | <6>: = 飞行高度 | 适用无人机 |
|  |  |  | <7>: = 飞行时长 | 适用无人机 |
|  |  |  | <8>: = 云台俯仰角 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <9>: = 云台横滚角 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <10>: = 云台偏航角 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <11>: = 充电电流 | 适用机器人 |
| value | String | 值 |  |  |
| value_unit | String | 值带单位 |  |  |
| unit | String | 单位 |  |  |

##### A.1.8.2.3    接收响应

参见 A.1.8.1.3 接收响应。

#### A.1.8.3    无人机机巢状态数据

— 579 —

##### A.1.8.3.1    交互方式

在无人机机巢状态发生变化时，巡视主机主动向远程智能巡视集中监控系统上报无人机机巢状态状态数据并接收响应消息。

##### A.1.8.3.2    发送消息

发送信息格式：

SendCode：巡视主机唯一标识。

ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

Code：变电站编码。

Type：值为 20001。

Item 格式见表 A.36：

表 A.36     Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nest_name | String | 机巢名称 |  |  |
| nest_code | String | 机巢编码 |  |  |
| time | String | 时间 |  |  |
| type | String | 类型 | <1>: = 运行状态 | <0>: = 初始化<1>: = 自检中<2>: = 等待重置<3>: = 重置中 <4>: = 待机 <5>: = 异常 |
|  |  |  | <2>: = 舱门状态 | <0>: = 关闭< 1>: = 启动 |
|  |  |  | <3>: = 平台状态 | <0>: = 关闭< 1>: = 启动 |
|  |  |  | <4>: = 充电状态 | <0>: = 未充电 <1>: = 充电中 <2>: = 充电完成 |
|  |  |  | <5>: = 空调状态 | <0>: = 关闭 <1>: = 启动 <2>: = 异常 |
| value | String | 值 |  |  |
| value_unit | String | 值带单位 |  |  |
| unit | String | 单位 |  |  |

##### A.1.8.3.3    接收响应

参见 A.1.8.1.3 接收响应。

#### A.1.8.4    无人机机巢运行数据

##### A.1.8.4.1    交互方式

巡视主机按照一定时间间隔定时、主动向远程智能巡视集中监控系统上报数据并接收响应消息。

##### A.1.8.4.2    发送消息

发送信息格式：

— 580 —

SendCode：巡视主机唯一标识。

ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

Code：变电站编码。

Type：值为 10004。

Item 格式见表 A.37：

表 A.37     Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nest_name | String | 机巢名称 |  |  |
| nest_code | String | 机巢编码 |  |  |
| module_no | String | 模块序号 | 非必须，用于区分多个模块 |  |
| type | String | 类型 | < 1>: = 电池电量 |  |
|  |  |  | <2>: = 电池使用状态 | <1>: = 充电中 <2>: = 使用中 |
|  |  |  | <3>: = 电池状态 | <1>: = 正常 <2>: = 异常 |
|  |  |  | <4>: = 电池电压 |  |
|  |  |  | <5>: = 舱内温度 |  |
|  |  |  | <6>: = 舱内湿度 |  |
| value | String | 值 |  |  |
| value_unit | String | 值带单位 |  |  |
| unit | String | 单位 |  |  |

##### A.1.8.4.3    接收响应

参见 A.1.8.1.3 接收响应。

#### A.1.8.5    巡视设备坐标

##### A.1.8.5.1    发送消息

发送信息格式：

SendCode：巡视主机唯一标识。

ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

Code：变电站编码。

Type：值为 3。

Item 格式见表 A.38。

表 A.38     发送指令格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <3>: =巡视设备坐标 | - | - | 参见下表 |  |

Item 格式见表 A.39：

表 A.39     Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_name | String | 巡视设备名称 |  |
| patroldevice_code | String | 巡视设备编码 |  |
| time | String | 时间 |  |
| coordinate_pixel | String | 坐标 | 格式：”x,y,z,a”，x 、y 、z为地图文件的坐标， a为巡视设备航向角 |
| coordinate_geography | String | 经纬度 | 格式：”x ，y ” |
| task_patrolled_id | String | 巡视任务执行 ID |  |

— 581 —

##### A.1.8.5.2    接收响应

参见 A.1.8.1.3 接收响应。

#### A.1.8.6    巡视路线

##### A.1.8.6.1    发送消息

发送信息格式：

SendCode：巡视主机唯一标识。

ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

Code：变电站编码。

Type：值为 4。

Item 格式见表 A.40。

表 A.40     发送指令格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <4>: =巡视设备路线 | - | - | 包 含 多 个Item ， Item 的顺序 与巡视设备行进顺序一致。 Item格式参照表A.39。 |  |

##### A.1.8.6.2    接收响应

参见 A.1.8.1.3 接收响应。

#### A.1.8.7    巡视设备异常告警数据

##### A.1.8.7.1    交互方式

巡视设备产生异常告警时，巡视主机主动向远程智能巡视集中监控系统上报告警数据并接收响应消息。

##### A.1.8.7.2    发送消息

发送信息格式：

SendCode：巡视主机唯一标识。

ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

Code：变电站编码。

Type：值为 5。

Item 格式见表 A.41。

表 A.41     Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_name | String | 巡视设备名称 |  |
| patroldevice_code | String | 巡视设备编码 |  |
| time | String | 时间 |  |
| content | String | 告警祚述 |  |

— 582 —

##### A.1.8.7.3    接收响应

参见 A.1.8.1.3 接收响应。

#### A.1.8.8    环境数据

##### A.1.8.8.1    交互方式

巡视主机按照一定时间间隔定时、主动向远程智能巡视集中监控系统上报数据并接收响应消息。

##### A.1.8.8.2    发送消息

发送信息格式：

SendCode：巡视主机唯一标识。

ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

Code：变电站编码。

Type：值为 21。

Item 格式见表 A.42。

表 A.42     Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_name | String | 巡视设备名称 | 环境采集设备属于 巡视设备时填该巡 视设备名称，否则 填空 |  |
| patroldevice_code | String | 巡视设备编码 | 环境采集设备属于 巡视设备时填该巡 视设备编码，否则 填空 |  |
| time | String | 时间 |  |  |
| type | String | 类型 | <1>: = 环境温度 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <2>: = 环境湿度 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <3>: = 风速 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <4>: = 雨量 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <5>: = 风向 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <6>: = 气压 | 适用机器人和无人机 |
|  |  |  | <7>: = 氧气 | 适用机器人 |
|  |  |  | <8>: = SF6 | 适用机器人 |
| value | String | 值 |  |  |
| value_unit | String | 值带单位 |  |  |
| unit | String | 单位 |  |  |

##### A.1.8.8.3    接收响应

参见 A.1.8.1.3 接收响应。

— 583 —

#### A.1.8.9    任务状态数据

##### A.1.8.9.1    交互方式

巡视任务状态发生变化或任务进度发生变化时，巡视主机主动向远程智能巡视集中监控系统上报状态数据并接收响应消息。

##### A.1.8.9.2    发送消息

发送信息格式：

SendCode：巡视主机唯一标识。

ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

Code：变电站编码。

Type：值为 41。

Item 格式见表 A.43。

表 A.43     Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| task_patrolled_id | String | 巡视任务执行ID |  |
| task_name | String | 任务名称 |  |
| task_code | String | 任务编码 |  |
| task_state | String | 任务状态 | < 1>: = 已执行 |
|  |  |  | <2>: = 正在执行 |
|  |  |  | <3>: = 暂停 |
|  |  |  | <4>: = 终止 |
|  |  |  | <5>: = 未执行 |
|  |  |  | <6>: = 超期 |
| plan_start_time | String | 计划开始时间 |  |
| start_time | String | 开始时间 |  |
| task_progress | String | 任务进度 |  |
| task_estimated_time | String | 任务预计剩余时间 |  |
| description | String | 祚述 |  |

##### A.1.8.9.3    接收响应

参见 A.1.8.1.3 接收响应。

#### A.1.8.10    巡视结果

##### A.1.8.10.1    交互方式

巡视设备生成巡视结果时，巡视主机主动向远程智能巡视集中监控系统上报结果并接收响应消息。

##### A.1.8.10.2    发送消息

发送信息格式：

SendCode：巡视主机唯一标识。

ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

Code：变电站编码。

Type：值为 61。

— 584 —

Item 格式见表 A.44。

表 A.44     Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_name | String | 巡视设备名称 |  |  |
| patroldevice_code | String | 巡视设备编码 |  |  |
| task_name | String | 任务名称 |  |  |
| task_code | String | 任务编码 |  |  |
| device_name | String | 设备点位名称 |  |  |
| device_id | String | 设备点位ID |  |  |
| material_id | String | 实物ID |  |  |
| value | String | 值 |  |  |
| value_type | String | 值类型 | <0>: = 默认值类型 <11>: = 局放放电频次<12>: = 局放放电峰值< 13>: = 局放信号均值 |  |
| value_unit | String | 值带单位 |  |  |
| unit | String | 单位 |  |  |
| time | String | 时间 |  |  |
| recognition_type | String | 识别类型 | < 1>: = 表计读取 |  |
|  |  |  | <2>: = 位置状态识别 |  |
|  |  |  | <3>: = 设备外观查看 |  |
|  |  |  | <4>: = 红外测温 |  |
|  |  |  | <5>: = 声音检测 |  |
|  |  |  | <6>: = 闪烁检测 |  |
|  |  |  | < 11>: = 局放超声波检测 |  |
|  |  |  | < 12>: = 局放地电压检测 |  |
|  |  |  | < 13>: = 局放特高频检测 |  |
|  |  |  | < 101>: = 环境温度检测 |  |
|  |  |  | < 102>: = 环境湿度检测 |  |
|  |  |  | < 103>: = 氧气浓度检测 |  |
|  |  |  | < 104>: = SF6浓度检测 |  |
| defect_type | String | 缺陷类型 | 详见G.11缺陷标签(type)，存在多个类型用逗 号分隔 |  |
| file_type | String | 采集文件类型 | <1>: = 红外图谱 | 存在多个文件，文件类型用逗号分隔 |
|  |  |  | <2>: = 可见光照片 |  |
|  |  |  | <3>: = 音频 |  |
|  |  |  | <4>: = 视频 |  |
|  |  |  | <5>: = 识别图片 |  |
| file_path | String | 文件名称 | 存在多个文件，路径用逗号分隔，并与文件 类型一一对应 |  |
| rectangle | String | 图像框 | 格式：x1,y1;x2,y2;x3,y3;x4,y4 。x1,y1等为图 片文件的像素点 |  |
| task_patrolled_id | String | 巡视任务执行 ID |  |  |
| data_type | Int | 巡视结果数据来源 | 0x01摄像机， 0x02机器人， 0x03无人机， 0x04声纹装置， 0x05在线监测 |  |
| valid | String | 结论 | 0为采集失败， 1为成功， 2为分析失败 |  |

##### A.1.8.10.3    接收响应

参见 A.1.8.1.3 接收响应。

#### A.1.8.11    巡视结果确认发送

— 585 —

##### A.1.8.11.1    交互方式

远程智能巡视集中监控系统确认巡视结果时，主动向巡视主机发送结果并接收响应消息。

巡视主机确认巡视结果时，主动向远程智能巡视集中监控系统发送结果并接收响应消息。

##### A.1.8.11.2    发送消息

发送信息格式：

SendCode：远程智能巡视集中监控系统或巡视主机唯一标识。

ReceiveCode：巡视主机或远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

Code：变电站编码。

Type：值为 67。

巡视结果确认发送数据见表 A.45：

表 A.45   巡视结果确认发送数据表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| task_patrolled_id | String | 巡视任务执行ID |  |
| device_id | String | 设备点位ID | 存在多个ID时，ID用逗号分隔 |
| data_update | String | 修正值 | 针对巡视点位的唯一修正结果值， 表示经人工确认后巡视点位当前状 态值，如果结果确认后没有修正， 修正值可为空 |
| manual_review_conclusion | String | 人工审核结论 |  |
| confirm_people | String | 确认人 |  |
| confirm_date | String | 时间 |  |

##### A.1.8.11.3    接收响应

参见 A.1.8.1.3 接收响应。

#### A.1.8.12    告警数据

##### A.1.8.12.1    交互方式

巡视主机生成告警数据时，主动向远程智能巡视集中监控系统上报告警并接收响应消息。

##### A.1.8.12.2    发送消息

发送信息格式：

SendCode：巡视主机唯一标识。

ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

Code：变电站编码。

Type：值为 62。

Item 格式见表 A.46。

表 A.46     Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_name | String | 巡视设备名称 |  |
| patroldevice_code | String | 巡视设备编码 |  |

— 586 —

| task_name | String | 任务名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| task_code | String | 任务编码 |  |  |
| device_name | String | 设备点位名称 |  |  |
| device_id | String | 设备点位ID |  |  |
| alarm_level | String | 告警等级 | < 1>: = 一般 |  |
|  |  |  | <2>: = 严重 |  |
|  |  |  | <3>: = 危急 |  |
| alarm_type | String | 告警类型 | < 1>: = 超温报警 |  |
|  |  |  | <2>: = 温升报警 |  |
|  |  |  | <3>: = 三相温差报警 |  |
|  |  |  | <4>: = 三相对比报警 |  |
|  |  |  | <5>: = 声音异常 |  |
|  |  |  | <6>: = 外观异常 |  |
|  |  |  | <7>: = 仪表越限报警 |  |
|  |  |  | <8>: = 仪表超量程报警 |  |
|  |  |  | <9>: = 仪表三相对比 |  |
|  |  |  | < 10>: = 变位报警 |  |
|  |  |  | < 101>: = 非同源差值越限报警 |  |
|  |  |  | < 102>: = 非同源状态不一致报警 |  |
|  |  |  | < 103>: = 趋势变化越限报警 |  |
|  |  |  | < 104-200>: 告警类型扩展预留 |  |
| recognition_type | String | 识别类型 | < 1>: = 表计读取 |  |
|  |  |  | <2>: = 位置状态识别 |  |
|  |  |  | <3>: = 设备外观查看 |  |
|  |  |  | <4>: = 红外测温 |  |
|  |  |  | <5>: = 声音检测 |  |
|  |  |  | <6>: = 闪烁检测 |  |
|  |  |  | < 11>: = 局放超声波检测 |  |
|  |  |  | < 12>: = 局放地电压检测 |  |
|  |  |  | < 13>: = 局放特高频检测 |  |
|  |  |  | < 101>: = 环境温度检测 |  |
|  |  |  | < 102>: = 环境湿度检测 |  |
|  |  |  | < 103>: = 氧气浓度检测 |  |
|  |  |  | < 104>: = SF6浓度检测 |  |
| defect_type | String | 缺陷类型 | 详见G.11缺陷标签(type)，存在多个类型用逗 号分隔 |  |
| file_type | String | 告警文件类型 | <1>: = 红外图谱 | 存在多个文件，路径用 逗号分隔，并与文件类 型一一对应 |
|  |  |  | <2>: = 可见光照片 |  |
|  |  |  | <3>: = 音频 |  |
|  |  |  | <4>: = 视频 |  |
|  |  |  | <5>: = 识别图片 |  |
| file_path | String | 文件路径 | 存在多个文件，路径用逗号分隔，并与文件 类型一一对应 |  |
| value | String | 值 |  |  |
| value_unit | String | 值带单位 |  |  |
| unit | String | 单位 |  |  |
| time | String | 时间 |  |  |
| task_patrolled_id | String | 巡视任务执行 ID |  |  |
| content | String | 告警祚述 |  |  |
| link_point | string | 关联点位 | 数据对比分析若存在多点位对比，则填写相应点 位 id ，多个 id 逗号分隔 |  |

##### A.1.8.12.3    接收响应

参见 A.1.8.1.3 接收响应。

— 587 —

#### A.1.8.13    巡视告警确认发送

##### A.1.8.13.1    交互方式

远程智能巡视集中监控系统确认巡视告警时，主动向巡视主机发送结果并接收响应消息。

巡视主机确认巡视告警时，主动向远程智能巡视集中监控系统发送结果并接收响应消息。

##### A.1.8.13.2    发送消息

发送信息格式：

SendCode：远程智能巡视集中监控系统或巡视主机唯一标识。

ReceiveCode：巡视主机或远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

Code：变电站编码。

Type：值为 64。

巡视结果确认发送数据见表 A.47：

表 A.47   巡视告警确认发送数据表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| task_patrolled_id | String | 巡视任务执行ID |  |
| device_id | String | 设备点位ID | 存在多个ID时，ID用逗号分隔 |
| is_alarm | String | 是否告警 | <1>: = 是<2>: = 否 |
| confirm_people | String | 确认人 |  |
| confirm_date | String | 时间 |  |

##### A.1.8.13.3    接收响应

参见 A.1.8.1.3 接收响应。

#### A.1.8.14    静默监视告警数据

##### A.1.8.14.1    交互方式

巡视主机执行静默监视时，生成告警数据时，主动向远程智能巡视集中监控系统上报告警并接收响应消息。

##### A.1.8.14.2    发送消息

发送信息格式：

SendCode：巡视主机唯一标识。

ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

Code：变电站编码。

Type：值为 63。

Item 格式见表 A.48：

表 A.48     Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_code | String | 静默监视设备编码 |  |

— 588 —

| patroldevice_name | String | 静默监视设备名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| alarm_level | String | 告警等级 | < 1>: = 一般 |  |
|  |  |  | <2>: = 严重 |  |
|  |  |  | <3>: = 危急 |  |
| monitor_type | String | 静默监视类型 | < 1>: =未正确佩戴安全帽 |  |
|  |  |  | <2>: =越线\闯入 |  |
|  |  |  | <3>: =未穿长袖工作服 |  |
|  |  |  | <4-100>: 行为类监视类型预留 |  |
|  |  |  | < 101>: =场地烟火 |  |
|  |  |  | < 102>: =积水 |  |
|  |  |  | < 103>: =小动物 |  |
|  |  |  | < 104-200>: 环境类监视类型预留 |  |
|  |  |  | <201>: =设备烟火 |  |
|  |  |  | <202>: =渗漏油 |  |
|  |  |  | <203>: =异物入侵 |  |
|  |  |  | <204>: =挂空悬浮物 |  |
|  |  |  | <205>: =设备变形 |  |
|  |  |  | <206>: =设备断裂 |  |
|  |  |  | <207>: =设备倾斜 |  |
|  |  |  | <208-300>: 设备类监视类型预留 |  |
| file_type | String | 告警文件类型 | < 1>: = 红外图谱 | 存在多个文件， 路径用逗号分 隔，并与文件类 型一一对应 |
|  |  |  | <2>: = 可见光照片 |  |
|  |  |  | <3>: = 音频 |  |
|  |  |  | <4>: = 视频 |  |
|  |  |  | <5>: = 识别图片 |  |
| file_path | String | 文件路径 | 存在多个文件，路径用逗号分隔，并与文件类型 一一对应 |  |
| time | String | 时间 |  |  |
| content | String | 告警祚述 |  |  |

##### A.1.8.14.3    接收响应

参见 A.1.8.1.3 接收响应。

#### A.1.8.15    示例

巡视装置运行数据消息示例：

a）发送消息：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<PatrolHost>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode>

<Type>3</Type>

<Code/>

<Command/>

<Time>2022-01-01 12:02:34</Time>

<Items>

<Item patroldevice_name="500kV 机器人" patroldevice_code="Robot01" time="2022-01-01 12:02:12" type ="1" value=“0.4 ” value_unit=“0.4m/s ” unit= ”m/s ”/>

<Item patroldevice_name="500kV 机器人" patroldevice_code="Robot01" time="2022-01-01 12:02:12" type ="2" value=“942.5 ” value_unit=“942.5m ” unit= ”m ”/>

<Item patroldevice_name="500kV 机器人" patroldevice_code="Robot01" time="2022-01-01 12:02:12"

type ="3" value=“90.5 ” value_unit=“90.5% ” unit= ”% ”/> </PatrolHost>

b）接收消息：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

— 589 —

<PatrolHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>3</Command>

<Time>2022-01-01 12:02:35</Time>

<Items/>  </PatrolHost>

### A.1.9    可靠性指标统计

#### A.1.9.1    可靠性指标汇总

区域巡视系统可靠性指标汇总信息见表 A.49：

表 A.49     可靠性指标汇总

| 序 号 | 可靠性指标 | 指标定义和祚述 | 计算方法 | 判断依据 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机录 像完整率 (%) | NVR中每台摄像机录像 完整性，完 整率100%表 示录像无间 断 | 录像完整率 =(有效录像总时长/规定录像总时长)*100% | NVR下所有摄像机默认持续不间断录 像，且录像时长为90天，录像存储采 用循环覆盖方式。如果当前时间距离 投运时间超过90天，则录像总时长为 90*24*60(分)，如果当前时间距离投 运时间未达到90天，则录像总时长为 当前诊断时间减去投运时间。 | 高清视频 |
| 2 | 投运期间累计在线时长(h) | 投运期间每 台机器人 （无人机） 在线时长的 总和 |  | 机器人（无人机）在线、离线判据： 机器人系统上报通信状态正常、异 常。 机器人离线判据：机器人监控系统4 小时未收到机器人心跳报文。 机器人监控系统离线判据：上级系统 4小时未收到机器人监控系统心跳报 文。 上一次的在线时间点到离线时间点记 为在线时长。 | 机器人、无人机 |
| 3 | 累积离线次数 | 每台机器人 （无人机） 投运期间离线的次数 |  | 在线、离线判断规则同上 | 机器人、无人机 |
| 4 | 累计连续 正常运行 天数 （d） | 机器人（无 人机）在两 次故障之 间，连续运 行天数的累计数据 |  | 机器人（无人机）状态数据上报故障 报警，当天视为异常，累积计算时间 从下一个正常状态上报开始。 故障统计择取机器人主动上送且需维 护人员现场维护的告警信息，不包括 维护完成前的重复告警。 | 机器人、无人机 |
| 5 | 正常巡检 天数 （d） | 投运期间摄 像机、机器 人（无人 机）能执行 巡检任务的总天数 |  | 摄像机巡检：摄像机当日执行巡视、 静默监视等任务，能够正常截图或获 取到码流，就算巡检； 机器人（无人机）巡检：只要当日有 一个任务执行（自主启停），就算巡 检。 | 摄像机、机器人、无人机 |
| 6 | 出勤率(%) | 摄像机、机 器人（无人 机）可正常 出勤完成巡 检任务的天数比例 | 出勤率=（投 运期间累计正 常巡检天数/总 投运天数） *100% 年度出勤率= | 监控后台应记录投运时间，统计投运 天数d。 | 摄像机、机器人、无人机 |

— 590 —

|  |  |  | （年度累计正常巡检天数/年度投运天数） *100% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 巡视点位 漏检率 (%) | 已执行完毕 的巡检任 务，未成功 巡检的点位 在应巡检点 位中的比例 | 漏检率=（漏 检点位数量/巡 视点位总数 量）*100% | 针对每个任务，上级系统需要有这个 任务 | 摄像机、机器人、无人机 |
| 8 | 巡视任务执行闭环率(%) | 任务执行正 常且未因故 障终止的任 务认为是闭 环任务，也 就是任务结 束后，执行进度应为 100% | 任务执行闭环 率=闭环任务 数量/执行任务 总数*100% | 任务正常的判据（自主启停）；断点续传任务认为是闭环任务 执行任务总数（按日/周/月/年统计） | 智能巡视系统 |
| 9 | 巡视告警 人工审核完成率 (%) | 告警数据已 完成人工审 核的比例 | 巡视告警人工审核完成率= （已审核告警数量/告警总数） *100% | 告警总数（按日/周/月/年统计） | 智能巡视系统 |
| 10 | 巡视告警 准确率 (%) | 告警数据中，已审核 未人工修正 的告警的比例 | 告警准确率= （已审核未人 工修正的告警 数量/已审核告 警总数） *100% | 告警总数（按日/周/月/年统计） | 智能巡视系统 |
| 11 | 巡视结果 人工审核 完成率 (%) | 巡检结果已 完成人工审 核的比例 | 巡视结果人工审核完成率= （已审核巡检结果数量/巡检 结果总数） *100% | 巡检结果总数（按日/周/月/年统计） | 智能巡视系统 |

#### A.1.9.2    巡视结果统计查询

##### A.1.9.2.1    交互方式

远程智能巡视集中监控系统主动向巡视主机发起巡视结果统计信息查询请求，巡视主机收到请求发送响应消息，包括巡视任务执行闭环率、巡视告警人工审核完成率、巡视告警准确率、巡视结果人工审核完成率、巡视点位漏检率。

##### A.1.9.2.2    发送消息

发送信息格式：

SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

ReceiveCode：巡视主机唯一标识。

Code：变电站编码。

发送指令见表 A.50：

表 A.50     发送指令表

| Type | Command | Item | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <121>: = 巡视结果 | <1>: =巡视任务执 | 见表A.51 | 任务执行正常且未因故障终止的任务认为是闭 |

— 591 —

| 统计查询 | 行闭环率 |  | 环任务，任务执行闭环率=闭环任务数量/执行 结束任务总数*100% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | <2>: =巡视告警人工审核完成率 | 见表A.51 | 巡视告警人工审核完成率= （已审核告警数量/ 告警总数） *100% |
|  | <3>: =巡视告警准确率 | 见表A.51 | 告警准确率= （已审核未人工修正的告警数量/ 已审核告警总数） *100% |
|  | <4>: =巡视结果人工审核完成率 | 见表A.51 | 巡视结果人工审核完成率= （已审核巡检结果数量/总巡检结果数量） *100% |
|  | <5>: =巡检点位漏检率 | 见表A.51 | 巡检点位漏检率= （漏检点位数量/总巡检点位 数量） *100% |

Item 格式见表 A.51。

表 A.51     Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| begin_time | String | 统计开始时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| end_time | String | 统计结束时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

##### A.1.9.2.3    接收响应

接收响应格式：

SendCode：巡视主机唯一标识。

ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。接收响应见表 A.52：

表 A.52     接收响应表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义：参见A.5状态码定义 | Item格式：参见下表 |  |

Item 格式见表 A.53：

表 A.53     Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| total_num | String | 满足查询条件总数 | 请求command参数， <1>: =巡视任务闭环率 | 执行任务总数 |
|  |  |  | <2>: =巡视告警人工审核完成率 | 告警总数 |
|  |  |  | <3>: =巡视告警准确率 | 已审核巡视告警总数 |
|  |  |  | <4>: =巡视结果人工审核完成率 | 巡检结果总数 |
|  |  |  | <5>: =巡检点位漏检率 | 总巡检点位数量 |
| valid_num | String | 查询有效数据 | 请求command参数，<1>: =巡视任 务闭环率 | 闭环任务数量 |
|  |  |  | <2>: =巡视告警人工审核完成率 | 已审核告警数量 |
|  |  |  | <3>: =巡视告警准确率 | 已审核未人工修正的告警数量 |
|  |  |  | <4>: =巡视结果人工审核完成率 | 已审核巡检结果数量 |
|  |  |  | <5>: =巡检点位漏检率 | 漏检点位数量 |
| percent | String | 统计百分比，有 效值保留小数点 后3位，如 90.005% |  |  |

#### A.1.9.3    巡视设备统计信息上报

— 592 —

##### A.1.9.3.1    交互方式

巡视主机按照固定频率（如每天 1 次）主动向远程智能巡视集中监控系统上报巡视设备运行统计汇总信息。

##### A.1.9.3.2    发送消息

发送信息格式：

SendCode：巡视主机唯一标识。

ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

Code：变电站编码。

Type：值为 81。

Item 格式见表 A.54：

表 A.54   Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_name | String | 巡视设备名称 |  |  |  |
| patroldevice_code | String | 巡视设备编码 |  |  |  |
| commission_time | String | 投运时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |  |  |
| report_time | String | 上报时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |  |  |
| type | String | 类型 | <1>: =累积在线时长总和 | 单位：分 机器人离线判 据：机器人监控 系统4小时未收到 机器人心跳报 文。 机器人监控系统 离线判据：上级 系统4小时未收到 机器人监控系统 心跳报文。 上一次的在线时 间点到离线时间 点记为在线时 长。 | 适用机器人、无人机 |
|  |  |  | <2>: =累积离线次数总和 | 单位：次 在线离线判断依 据同上 | 适用机器人、无人机 |
|  |  |  | <3>: =累计连 续正常运行天 数 | 单位：天 机器人或无人机 状态数据上报故 障报警，当天视 为异常，累积计 算时间从下一个 正常状态上报开 始。 | 适用机器人、无人机 |
|  |  |  | <4>: =正常巡检天数 | 单位：天，只要 当日有一个任务 执行，就算正常 出勤 | 适用摄像 机、机器人、无人机 |
|  |  |  | <5>: =巡检出勤率 | 有效值保留小数 点后3位，如 90.005%，巡检出 勤率= （投运期间 累计正常巡检天 | 适用摄像机、机器人、无人机 |

— 593 —

|  |  |  |  | 数/总投运天数） *100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <6>: =录像完整率 | 有效值保留小数 点后3位，如 90.005%，起止时 间默认按照连续 90天录像计算， 如果投运时间未 达到90天，按照 投运时间计算 | 适用摄像机 |
| value | String | 值 |  |  |  |
| value_unit | String | 值带单位 |  |  |  |
| unit | String | 单位 |  |  |  |

##### A.1.9.3.3    接收响应

参见 A.1.8.2.2 接收响应。

## A.2    文件传输

### A.2.1    范围

本部分适用于巡视主机与远程智能巡视集中监控系统之间的文件传输。

### A.2.2     应用协议定义

安全文件传输应遵循 FTPS 协议规范，使用隐式连接，远程智能巡视集中监控系统侧为被动模式。

巡视主机与远程智能巡视集中监控系统之间的文件传输以远程智能巡视集中监控系统作为服务端。

服务端默认端口定义为 10012。

### A.2.3    文件定义

时间格式为：年月日时分秒，如：20171211125736。

#### A.2.3.1    可见光照片文件

##### A.2.3.1.1    作用说明

用于记录巡视装置采集变电设备运行时的图片。

##### A.2.3.1.2    文件要求

可见光照片分辨率应不低于 1920×1080。

##### A.2.3.1.3    格式定义

文件应采用 JPG 格式。

##### A.2.3.1.4    存放路径

— 594 —

变电站编码/年/月/日/巡视任务编码/CCD/设备点位 ID_巡视装置编码_时间.jpg，其中CCD 为固定值，示例如：a833b51c148a06deef5e996866015ea83347153717

/2016/11/16/543545/CCD/100_ 10_20161116121514.jpg。

##### A.2.3.1.5    传输过程

巡视主机利用安全连接通道主动向上送。

#### A.2.3.2    红外图谱文件

##### A.2.3.2.1    作用说明

用于记录机器人拍摄的变电设备运行时的红外热图信息。

##### A.2.3.2.2    文件要求

遵循《DL/T 664 带电设备红外诊断应用规范》中定义的文件格式要求。

##### A.2.3.2.3    存放路径

变电站编码/年/月/日/巡视任务编码/FIR/设备点位 ID_巡视装置编码_时间.jpg，其中FIR 为固定值，示例如：

a833b51c148a06deef5e996866015ea83347153717/2016/11/16/55/FIR/100_ 10_20161116121514.j pg。

##### A.2.3.2.4    传输过程

巡视主机利用安全连接通道主动上送。

#### A.2.3.3    音频文件

##### A.2.3.3.1    作用说明

用于记录巡视装置采集的变电设备运行时的声音数据。

##### A.2.3.3.2    格式定义

文件应采用 wav 格式。

##### A.2.3.3.3    存放路径

变电站编码/年/月/日/巡视任务编码/Audio/设备点位 ID_巡视装置编码_时间.wav，其中Audio 为固定值，示例如：

a833b51c148a06deef5e996866015ea83347153717/2016/11/21/55/Audio/100_ 10_2016112113151 4.wav。

##### A.2.3.3.4    传输过程

巡视主机利用安全连接通道主动上送。

#### A.2.3.4    视频文件

— 595 —

##### A.2.3.4.1    作用说明

用于记录巡视装置采集的变电设备运行时的视频数据。

##### A.2.3.4.2    格式定义

文件采用 mp4 格式，编码格式符合 H.264 或 H.265 标准。

##### A.2.3.4.3    存放路径

变电站编码/年/月/日/巡视任务编码/Video/设备点位 ID_巡视装置编码_时间.mp4，其中Video 为固定值，示例如：

a833b51c148a06deef5e996866015ea83347153717/2016/11/21/55/Video/100_ 10_2016112113151 4.mp4。

##### A.2.3.4.4    传输过程

巡视主机利用安全连接通道主动上送。

#### A.2.3.5    地图文件

##### A.2.3.5.1    作用说明

用于展示机器人巡视路线、检修区域设置的变电站示意图。应包含变电站边界、巡视道路（含电缆盖板）、一次设备区域、充电室、办公楼、二次设备室等主要建筑物。

##### A.2.3.5.2    文件要求

应根据变电站设计文件选择合适的地图尺寸，分辨率宜采用 1280*960 或 1920*1080， 4:3 或 16:9 比例。宜采用屏幕坐标系， 以地图左上角为原点。

##### A.2.3.5.3    格式定义

文件应采用 JPG 格式。

##### A.2.3.5.4    存放路径

变 电 站 编 码 /Map/ 巡 视 主 机 编 码 _ 序 号 .jpg ， 其 中 Map  为 固 定 值 ， 示 例 如 ： a833b51c148a06deef5e996866015ea83347153717/Map/10_ 1.jpg。

##### A.2.3.5.5    传输过程

巡视主机利用安全连接通道主动上送。

#### A.2.3.6    联动配置文件

##### A.2.3.6.1    作用说明

用于存储变电站端的联动配置信息。

##### A.2.3.6.2    文件要求

— 596 —

文件应采用 XML 格式。

##### A.2.3.6.3    格式定义

联动配置文件数据见表 A.55：

表 A.55   联动配置文件数据表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| source_code | String | 联动点位编码 | 对应主辅系统的监控索引号，例 如：1039 |
| source_name | String | 联动点位名称 | 例如：站一/110kV.天文1096线 /501开关 |
| source_type | String | 信号类型 | 遥控，遥信，遥测 |
| device_id | String | 联动巡视设备ID | 格式：多个ID，采用“ , ”分隔 |

##### A.2.3.6.4    文件示例

XML 文件格式示例如下：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Effect_Config>

<Item source_code ="联动点位编码"

source_name ="联动点位名称"

source_type ="信号类型" device_id ="联动巡视设备 ID"/>

</Effect_Config>

##### A.2.3.6.5    存放路径

变电站编码/Model/effect_model_巡视主机编码.xml，其中 Model 为固定值，示例如： a833b51c148a06deef5e996866015ea83347153717/Model/effect_model_ 10.xml。

##### A.2.3.6.6    传输过程

远程智能巡视集中监控系统向巡视主机发起同步联动配置文件请求，巡视主机接收到同步请求后，利用安全连接通道主动完成文件上送远程智能巡视集中监控系统。

#### A.2.3.7    设备点位模型文件

##### A.2.3.7.1    作用说明

用于存储变电设备点位配置的属性信息。

##### A.2.3.7.2    文件要求

文件应采用 XML 格式。

##### A.2.3.7.3    格式定义

设备点位模型文件中应至少包括设备信息及巡视点位信息， 设备点位模型数据见表A.56：

表 A.56   设备点位模型数据表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

— 597 —

| device_id | String | 设备点位ID |  |
| --- | --- | --- | --- |
| device_name | String | 设备点位名称 |  |
| station_code | String | 变电站编码 | 与业务中台保持一致 |
| station_name | String | 变电站名称 |  |
| area_id | String | 区域ID |  |
| area_name | String | 区域名称 | 区域全名 |
| component_id | String | 部件ID | 与业务中台保持一致 |
| component_name | String | 部件名称 |  |
| bay_id | String | 间隔ID | 与业务中台保持一致 |
| bay_name | String | 间隔名称 |  |
| main_device_id | String | 主设备ID | 与业务中台保持一致 |
| main_device_name | String | 主设备名称 | 主设备全名 |
| device_type | String | 主设备类型 | < 1>: = 油浸式变压器(电抗器) |
|  |  |  | <2>: = 断路器 |
|  |  |  | <3>: = 组合电器 |
|  |  |  | <4>: = 隔离开关 |
|  |  |  | <5>: = 开关柜 |
|  |  |  | <6>: = 电流互感器 |
|  |  |  | <7>: = 电压互感器 |
|  |  |  | <8>: = 避雷器 |
|  |  |  | <9>: = 并联电容器组 |
|  |  |  | < 10>: = 干式电抗器 |
|  |  |  | < 11>: = 串联补偿装置 |
|  |  |  | < 12>: = 母线及绝缘子 |
|  |  |  | < 13>: = 穿墙套管 |
|  |  |  | < 14>: = 消弧线圈 |
|  |  |  | < 15>: = 高频阻波器 |
|  |  |  | < 16>: = 耦合电容器 |
|  |  |  | < 17>: = 高压熔断器 |
|  |  |  | < 18>: = 中性点隔直(限直)装置 |
|  |  |  | < 19>: = 接地装置 |
|  |  |  | <20>: = 端子箱及检修电源箱 |
|  |  |  | <21>: = 站用变压器 |
|  |  |  | <22>: = 站用交流电源系统 |
|  |  |  | <23>: = 站用直流电源系统 |
|  |  |  | <24>: = 设备构架 |
|  |  |  | <25>: = 辅助设施 |
|  |  |  | <26>: = 土建设施 |
|  |  |  | <27>: = 独立避雷针 |
|  |  |  | <28>: = 避雷器动作次数表 |
|  |  |  | <29>: = 二次屏柜 |
|  |  |  | <30>: = 消防系统 |
| meter_type | String | 表计类型 | < 1>: = 油位表 |
|  |  |  | <2>: = 避雷器动作次数表 |
|  |  |  | <3>: = 泄漏电流表 |
|  |  |  | <4>: = SF6压力表 |
|  |  |  | <5>: = 液压表 |
|  |  |  | <6>: = 开关动作次数表 |
|  |  |  | <7>: = 油温表 |
|  |  |  | <8>: = 档位表 |
|  |  |  | <9>: = 气压表 |
| appearance_type | String | 辅助设施类型 | < 1>: = 电子围栏 |
|  |  |  | <2>: = 红外对射 |
|  |  |  | <3>: = 泡沫喷淋 |
|  |  |  | <4>: = 消防水泵 |
|  |  |  | <5>: = 消防栓 |

— 598 —

|  |  |  | <6>: = 消防室 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <7>: = 设备室 |
|  |  |  | <8>: = 照明灯 |
|  |  |  | <9>: = 摄像机 |
|  |  |  | < 10>: = 水位线 |
|  |  |  | < 11>: = 排水泵 |
|  |  |  | < 12>: = 沉降监测点 |
| save_type_list | String | 采集/保存文件类型列表 | 格式：多个采集文件类型，采用 “, ”分隔 |
| recognition_type_list | String | 识别类型列表 | 格式：多个识别类型，采用“, ”分 隔 |
| phase | String | 相位 | <1>: = A相 <2>: = B相 <3>: = C相 多个相位，采用“, ”分隔 |
| device_info | String | 备注信息 | 用于祚述设备点位的文字信息 |
| data_type | Int | 设备点位支持的数据来源 | 按位定义数据来源，支持 32 位1 为有效， 0 为无效，如下： 第 0 位：摄像机 第 1 位：机器人 第 2 位：无人机 第 3 位：声纹 第 4 位：在线监测 |
| video_pos | String | 关联视频编码及预置位 | Json格式： [{"device_code":"视频编 码","device_pos":"视频预置位号 ","robot_code":"机器人编码 ","robot_pos":"机器人预置位号 ","uav_code":"无人机编码 ","uav_pos":"无人机预置位号 ","device_xyzf":"视频预置位坐标 "}]，若某项不存在，则内容填空。 |
| lower_value | String | 正常范围下限 | 巡视主机上报平台填写 |
| upper_value | String | 正常范围上限 | 巡视主机上报平台填写 |
| point_type | String | 重要等级 | <1>: = Ⅰ类 <2>: = Ⅱ类 <3>: = Ⅲ类 |
| label_attri | String | 标签属性 | 点位标签属性，多个附加属性逗号分隔 <1>:=人工关注 |

##### A.2.3.7.4    文件示例

XML 格式示例如下：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Device_Model>

<Item  station_name="变电站名称"

station_id="变电站编码"

area_id="区域 ID"

area_name="区域名称"

bay_id="间隔 ID"

bay_name="间隔名称"

main_device_id="主设备 ID"

main_device_name="主设备名称"

component_id="部件 ID"

component_name="部件名称"

device_id="设备点位 ID"

— 599 —

device_name="设备点位名称"

device_type="主设备类型"

meter_type="表计类型

appearance_type="辅助设施类型"

save_type_list="采集/保存文件类型列表"

recognition_type_list="识别类型列表"

phase="相位"

device_info="备注信息"

data_type ="设备点位支持的数据来源"

lower_value ="正常范围下限"

upper_value ="正常范围上限"

video_pos ="关联视频编码及预置位"

point_type ="重要等级"

label_attri ="标签属性"  />

</Device_Model>

##### A.2.3.7.5    存放路径

变电站编码/Model/poInt_model_巡视主机编码.xml，其中 Model 为固定值，示例如： a833b51c148a06deef5e996866015ea83347153717/Model/ poInt _model_ 10.xml。

##### A.2.3.7.6    传输过程

远程智能巡视集中监控系统向巡视主机发起同步设备点位文件请求，巡视主机接收到同步请求后，利用安全连接通道主动完成文件上送远程智能巡视集中监控系统。

#### A.2.3.8    巡视装置模型文件

##### A.2.3.8.1    作用说明

用于存储巡视主机、摄像机、机器人、无人机、声纹、智能分析主机的模型属性信息。

##### A.2.3.8.2    文件要求

文件应采用 XML 格式。

##### A.2.3.8.3    格式定义

巡视装置模型文件中应至少包括巡视主机、高清视频、机器人、无人机、声纹装置、智能分析主机的属性信息，巡视装置模型见表 A.57：

表 A.57   巡视装置模型表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| patroldevice_name | String | 设备名称 |  |
| patroldevice_code | String | 设备编码 |  |
| station_name | String | 变电站名称 |  |
| station_code | String | 变电站编码 | 与中台保持一致 |
| device_model | String | 设备型号 |  |
| manufacturer | String | 生产厂家 |  |
| use_unit | String | 使用单位 |  |
| device_source | String | 设备来源 |  |
| production_date | String | 生产日期 |  |
| production_code | String | 出厂编号 |  |
| istransport | String | 是否轮转 | 当设备类型为机器人时传递该字段 |

— 600 —

|  |  |  | <0>: = 不轮转< 1>: = 轮转 |
| --- | --- | --- | --- |
| use_mode | String | 使用类型 | 当设备类型为高清视频时传递该字 段 <10>: = 枪机 <11>: = 球机 <12>: = 云台 < 13>: = 微型摄像机 |
| video_mode | String | 视频类型 | <1>: = 可见光 <2>: = 红外 <3>: = 可见光与红外 |
| place | String | 安装位置 | 视频设备的安装位置，其余种类的 巡视装置传空值 |
| type | String | 设备类型 | < 1>: = 室外机器人 |
|  |  |  | <2>: = 室内机器人 |
|  |  |  | <3>: = 挂轨机器人 |
|  |  |  | < 10>: = 高清视频 |
|  |  |  | < 11>: = 硬盘录像机 |
|  |  |  | < 12>: = 智能分析单元 |
|  |  |  | < 13>: = 无人机 |
|  |  |  | < 14>: = 声纹 |
|  |  |  | < 15>: = 无人机机巢 |
|  |  |  | <20>: = 巡视主机 |
|  |  |  | <21>: = 边缘节点 |
| patroldevice_info | String | 备注信息 | 用于祚述巡视装置的文字信息 |
| mount_patroldevice_cod e | String | 所属挂载设备编码 | 当摄像机为机器人上挂载的， 填充 机器人编码；当摄像机为无人机上 挂载的，填充无人机编码；当摄像 机为无人机机巢上挂载的，填充无 人机机巢编码；当摄像机独立使用 时，填充硬盘录像机编码；其他情 况为空 |

##### A.2.3.8.4    文件示例

XML 格式示例如下：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <PatrolDevice_Model>

<Item patroldevice_name="巡视装置名称 1" patroldevice_code="巡视装置编码 2"

station_code="变电站编码"

device_model="设备型号"

manufacturer="生产厂家"

use_unit="使用单位"

device_source="设备来源"

productin_date="生产日期"

productin_code="出厂编号"

use_mode="使用类型"

video_mode="视频类型"

place= ”安装位置”

type="巡视装置类型"

patroldevice_info="备注信息"

mount_patroldevice_code="所属挂载设备编码" /> <Item patroldevice_name="巡视装置名称 2"

patroldevice_code="巡视装置编码 2"

station_code="变电站编码"

device_model="设备型号"

— 601 —

manufacturer="生产厂家"

use_unit="使用单位"

device_source="设备来源"

productin_date="生产日期"

productin_code="出厂编号"

use_mode="使用类型"

video_mode="视频类型"

place= ”安装位置”

type="巡视装置类型"

patroldevice_info="备注信息"

mount_patroldevice_code="所属挂载设备编码" /> </PatrolDevice_Model>

##### A.2.3.8.5    存放路径

巡视主机信息文件：变电站编码/Model/device_model_巡视主机编码.xml，其中 Model为固定值，示例如：

a833b51c148a06deef5e996866015ea83347153717/Model/device_model_ 10.xml。

机器人信息文件：变电站编码/Model/patroldevice_model_巡视主机编码_机器人.xml，其中 Model 为固定值，示例如：

a833b51c148a06deef5e996866015ea83347153717/Model/patroldevice_model_ 10_机器人.xml。

摄像机信息文件：变电站编码/Model/camera_model_巡视主机编码_视频设备.xml，其中 Model 为固定值，示例如：a833b51c148a06deef5e996866015ea83347153717/ Model /

camera_model_ 10_视频设备.xml。

##### A.2.3.8.6    传输过程

远程智能巡视集中监控系统向巡视主机发起同步模型文件请求，巡视主机接收到同步请求后，利用安全连接通道主动完成文件上送远程智能巡视集中监控系统。

#### A.2.3.9    任务文件

##### A.2.3.9.1    作用说明

用于存储变电站端配置的巡视任务信息。

##### A.2.3.9.2    文件要求

文件应采用 XML 格式。

##### A.2.3.9.3    格式定义

任务文件数据见表 A.58：

表 A.58   任务文件数据表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| station_name | String | 变电站名称 |  |
| station_code | String | 变电站编码 |  |
| type | String | 巡视类型 | < 1>: = 例行巡视 |
|  |  |  | <2>: = 特殊巡视 |
|  |  |  | <3>: = 专项巡视 |
|  |  |  | <4>: = 自定义巡视 |
| task_code | String | 任务编码 |  |

— 602 —

| task_name | String | 任务名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| priority | String | 优先级 | < 1>: = 优先级1，优先级最低 |
|  |  |  | <2>: = 优先级2 |
|  |  |  | <3>: = 优先级3 |
|  |  |  | <4>: = 优先级4 |
| device_level | Int | 设备层级 | < 1>: = 间隔 |
|  |  |  | <2>: = 主设备 |
|  |  |  | <3>: =设备点位 |
|  |  |  | <4>: = 设备部件 |
| device_list | String | 设备列表 | 格式：多个ID，采用“ , ”分隔 |
| fixed_start_time | String | 定期开始时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| cycle_month | String | 周期（月） | 格式：多个月，采用“, ”分隔 |
| cycle_week | String | 周期（周） | 格式：多个周，采用“, ”分隔 |
| cycle_execute_time | String | 周期（执行时 间） | 格式：HH:mm:ss |
| cycle_start_time | String | 周期开始时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| cycle_end_time | String | 周期结束时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| interval_number | String | 间隔（数量） |  |
| interval_type | String | 间隔（类型） | <1>: = 小时<2>: = 天 |
| interval_execute_time | String | 间隔（执行时 间） | 格式：HH:mm:ss |
| interval_start_time | String | 间隔开始时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| interval_end_time | String | 间隔结束时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| invalid_start_time | String | 不可用开始时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| invalid_end_time | String | 不可用结束时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| isenable | String | 是否可用 | <0>: = 可用 <1>: = 不可用 <2>: = 删除 |
| creator | String | 编制人 |  |
| create_time | String | 编制时间 |  |

##### A.2.3.9.4    文件示例

XML 文件格式示例如下：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Task_Model>

<Item  station_name="变电站名称"

station_id="变电站编码"

type ="2"

task_code ="0001"

task_name ="1 号主变-例行巡视"

priority ="3"

device_level ="3"

device_list ="1 ，2 ，3 ，4 "

fixed_start_time ="2019-05-19 10:00:00 "

cycle_month =" "

cycle_week =" "

cycle_execute_time =" "

cycle_start_time =" "

cycle_end_time =" "

interval_number =" "

interval_type =" "

interval_execute_time =" "

iinterval_start_time =" "

interval_end_time =" "

invalid_start_time =" "

invalid_end_time =" "

— 603 —

isenable =" "

creator ="qyw"

create_time ="" /> </Task_Model>

##### A.2.3.9.5    存放路径

变 电 站 编 码 /Model/task_ 巡 视 主 机 编 码 .xml ， 其 中 Model  为 固 定 值 ， 示 例 如： a833b51c148a06deef5e996866015ea83347153717/Model/task_ 10.xml。

##### A.2.3.9.6    传输过程

远程智能巡视集中监控系统向巡视主机发起同步任务文件请求，巡视主机接收到同步请求后，利用安全连接通道主动完成文件上送远程智能巡视集中监控系统。

#### A.2.3.10    检修区域配置文件

##### A.2.3.10.1    作用说明

用于存储变电站端的检修区域配置文件数据。

##### A.2.3.10.2    文件要求

文件应采用 XML 格式。

##### A.2.3.10.3    格式定义

检修区域配置文件数据见表 A.59：

表 A.59   检修区域配置数据表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| station_name | String | 变电站名称 |  |
| station_code | String | 变电站编码 |  |
| config_code | String | 检修区域配置编码 |  |
| enable | Int | 是否有效 | 1：设置检修区域， 0取消检 修区域 |
| start_time | String | 开始时间 | 格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| end_time | String | 结束时间 | 格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| device_level | Int | 设备层级 | <1>: = 间隔 <2>: = 主设备<3>: = 设备点位 <4>: = 部件 |
| device_list | String | 检修设备列表 | 格式：多个ID，采用“ , ”分 隔 |
| coordinate_pixel | String | 坐标框(像素点) | 格式：x1,y1,z1; x2,y2,z2; x3,y3,z3; x4,y4,z4 |

##### A.2.3.10.4    文件示例

XML 文件格式示例如下：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Effect_Config>

<Item  config_code  ="检修区域配置编码"

enable  ="是否有效"

— 604 —

start_time  ="开始时间"

end_time  ="结束时间"

device_level   ="设备层级"

device_list   ="检修设备列表"

coordinate_pixel ="坐标框(像素点)"/>

</Effect_Config>

##### A.2.3.10.5    存放路径

变电站编码/Model/overhaularea_巡视主机编码.xml ，其中 Model 为固定值，示例如： a833b51c148a06deef5e996866015ea83347153717/Model/overhaularea_ 10.xml。

##### A.2.3.10.6    传输过程

远程智能巡视集中监控系统向巡视主机发起同步检修区域配置文件请求，巡视主机接收到同步请求后，利用安全连接通道主动完成文件上送远程智能巡视集中监控系统。

#### A.2.3.11    标准点位模型文件

##### A.2.3.11.1    作用说明

用于存储远程智能巡视集中监控系统下发给变电站端的标准点位配置的属性信息。

##### A.2.3.11.2    文件要求

文件应采用 XML 格式。

##### A.2.3.11.3    格式定义

标准点位模型文件数据见表 A.60：

表 A.60   标准点位模型数据表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| standard_device_id | String | 标准点位ID |  |
| standard_device_name | String | 标准点位名称 |  |
| station_code | String | 变电站编码 | 与业务中台保持一致 |
| station_name | String | 变电站名称 |  |
| area_id | String | 区域ID |  |
| area_name | String | 区域名称 | 区域全名 |
| component_id | String | 部件ID | 与业务中台保持一致 |
| component_name | String | 部件名称 |  |
| bay_id | String | 间隔ID | 与业务中台保持一致 |
| bay_name | String | 间隔名称 |  |
| main_device_id | String | 主设备ID | 与业务中台保持一致 |
| main_device_name | String | 主设备名称 | 主设备全名 |
| device_type | String | 主设备类型 | < 1>: = 油浸式变压器(电抗器) |
|  |  |  | <2>: = 断路器 |
|  |  |  | <3>: = 组合电器 |
|  |  |  | <4>: = 隔离开关 |
|  |  |  | <5>: = 开关柜 |
|  |  |  | <6>: = 电流互感器 |
|  |  |  | <7>: = 电压互感器 |
|  |  |  | <8>: = 避雷器 |
|  |  |  | <9>: = 并联电容器组 |
|  |  |  | < 10>: = 干式电抗器 |

— 605 —

|  |  |  | < 11>: = 串联补偿装置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < 12>: = 母线及绝缘子 |
|  |  |  | < 13>: = 穿墙套管 |
|  |  |  | < 14>: = 消弧线圈 |
|  |  |  | < 15>: = 高频阻波器 |
|  |  |  | < 16>: = 耦合电容器 |
|  |  |  | < 17>: = 高压熔断器 |
|  |  |  | < 18>: = 中性点隔直(限直)装置 |
|  |  |  | < 19>: = 接地装置 |
|  |  |  | <20>: = 端子箱及检修电源箱 |
|  |  |  | <21>: = 站用变压器 |
|  |  |  | <22>: = 站用交流电源系统 |
|  |  |  | <23>: = 站用直流电源系统 |
|  |  |  | <24>: = 设备构架 |
|  |  |  | <25>: = 辅助设施 |
|  |  |  | <26>: = 土建设施 |
|  |  |  | <27>: = 独立避雷针 |
|  |  |  | <28>: = 避雷器动作次数表 |
|  |  |  | <29>: = 二次屏柜 |
|  |  |  | <30>: = 消防系统 |
| meter_type | String | 表计类型 | < 1>: = 油位表 |
|  |  |  | <2>: = 避雷器动作次数表 |
|  |  |  | <3>: = 泄漏电流表 |
|  |  |  | <4>: = SF6压力表 |
|  |  |  | <5>: = 液压表 |
|  |  |  | <6>: = 开关动作次数表 |
|  |  |  | <7>: = 油温表 |
|  |  |  | <8>: = 档位表 |
|  |  |  | <9>: = 气压表 |
| appearance_type | String | 辅助设施类型 | < 1>: = 电子围栏 |
|  |  |  | <2>: = 红外对射 |
|  |  |  | <3>: = 泡沫喷淋 |
|  |  |  | <4>: = 消防水泵 |
|  |  |  | <5>: = 消防栓 |
|  |  |  | <6>: = 消防室 |
|  |  |  | <7>: = 设备室 |
|  |  |  | <8>: = 照明灯 |
|  |  |  | <9>: = 摄像机 |
|  |  |  | < 10>: = 水位线 |
|  |  |  | <11>: = 排水泵 |
| save_type_list | String | 采集/保存文件类型列表 | 格式：多个采集文件类型，采用 “, ”分隔 |
| recognition_type_list | String | 识别类型列表 | 格式：多个识别类型，采用“, ”分 隔 |
| phase | String | 相位 | <1>: = A相 <2>: = B相 <3>: = C相 |
| device_info | String | 备注信息 | 用于祚述设备点位的文字信息 |
| data_type | Int | 设备点位支持的数据来源 | 按位定义数据来源，支持 32 位 1 为有效， 0 为无效，如下： 第 0 位：摄像机，第 1 位：机器人， 第 2 位：无人机，第3 位：声纹，第 4 位：在线监测 |
| video_pos | String | 关联视频编码及预置位 |  |

— 606 —

| point_type | String | 重要等级 | <1>: = Ⅰ类 <2>: = Ⅱ类 <3>: = Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |

##### A.2.3.11.4    文件示例

XML 文件格式示例如下：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Standard_Device_Model>

<Item  standard_device_id="标准点位 ID"

standard_device_name="标准点位名称"

station_name="变电站名称"

station_code="变电站编码"

area_id="区域 ID"

area_name="区域名称"

bay_id="间隔 ID"

bay_name="间隔名称"

main_device_id="主设备 ID"

main_device_name="主设备名称"

component_id="部件 ID"

component_name="部件名称"

device_id="设备点位 ID"

device_name="设备点位名称"

device_type="主设备类型"

meter_type="表计类型"

appearance_type="辅助设施类型"

save_type_list="采集/保存文件类型列表"

recognition_type_list="识别类型列表"

phase="相位"

device_info="备注信息"

data_type ="设备点位支持的数据来源"

video_pos ="关联视频编码及预置位"

point_type  ="重要等级"/>

</Standard_Device_Model>

##### A.2.3.11.5    存放路径

变电站编码/Model/standard_point_巡视主机编码.xml ，其中 Model 为固定值，示例如： a833b51c148a06deef5e996866015ea83347153717/Model/standard_point_ 10.xml。

##### A.2.3.11.6    传输过程

站端巡视主机主动向上级系统发起标准点位模型同步请求，远程智能巡视集中监控系统收到同步请求后，生成标准点位模型文件并下发文件路径，巡视主机接收到响应后，利用安全连接通道主动完成文件下载。

#### A.2.3.12    点位告警阈值配置模型文件

##### A.2.3.12.1    作用说明

用于存储变电设备点位告警阈值的配置信息。

##### A.2.3.12.2    文件要求

文件应采用 XML 格式。

— 607 —

##### A.2.3.12.3    格式定义

点位告警阈值文件数据见表 A.61：

表 A.61   点位告警阈值模型文件

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| device_id | String | 设备点位ID |  |
| device_name | String | 设备点位名称 |  |
| defect_type | String | 缺陷识别类型 | 支持仪表读数、红外温度等 |
| station_code | String | 变电站编码 | 与业务中台保持一致 |
| station_name | String | 变电站名称 |  |
| decide_rule | String | 判定规则 | <0>: = 无 <1>: = 等于<2>: = 不等于<3>: = 包括<4>: = 不包括<5>: = 上下限<6>: = 上限 <7>: = 下限 <10-20>: 判定规则扩展预留 |
| decision_value_class | String | 判定值类别 | <1>: = 数值 <2>: = 百分比 <10-20>: 判定值类别扩展预留 |
| alarm_desc | String | 告警祚述 |  |
| alarm_type | String | 告警类型 | <1>: = 超温报警 |
|  |  |  | <2>: = 温升报警 |
|  |  |  | <7>: = 仪表越限报警 |
|  |  |  | <8>: = 仪表超量程报警 |
|  |  |  | <10>: = 变位报警 |
|  |  |  | <101-200>: 告警类型扩展预留 |
| base_line_value | String | 基准值 |  |
| alarm_level | String | 告警等级 | <1>:一般 <2>:严重 <3>:危急 |

##### A.2.3.12.4    文件示例

XML 文件格式示例如下：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Alarm_Threshold>

<Item device_id= “设备点位 ID ” device_name=  “设备点位名称”

defect_type= “缺陷识别类型”

station_code= “变电站编码”

station_name=  “变电站名称”

decide_rule= “判定规则”

decision_value_class=  “判定值类别” alarm_desc=  “告警祚述”

alarm_type=  “告警类型”

base_line_value=  “基准值”

alarm_level= “告警等级”/> </Alarm_Threshold>

##### A.2.3.12.5    存放路径

— 608 —

变电站编码/Model/alarm_threshold_巡视主机编码.xml ，其中 Model 为固定值，示例如： a833b51c148a06deef5e996866015ea83347153717/Model/alarm_threshold_ 10.xml。

##### A.2.3.12.6    传输过程

站端巡视主机主动向上级系统发起点位阈值配置文件同步请求，远程智能巡视集中监控系统收到同步请求后，生成点位阈值配置文件并下发文件路径，巡视主机接收到响应后，利用安全连接通道主动完成文件下载。

#### A.2.3.13    巡视装置维护记录模型文件

##### A.2.3.13.1    作用说明

用于存储巡视装置维护记录信息。

##### A.2.3.13.2    文件要求

文件应采用 XML 格式。

##### A.2.3.13.3    格式定义

巡视装置维护记录模型应包括数据见表 A.62。

表 A.62   巡视装置维护记录模型数据表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| station_name | string | 变电站名称 |  |
| station_code | string | 变电站编码 |  |
| patroldevice_name | string | 设备名称 |  |
| patroldevice_code | string | 设备编码 |  |
| patroldevice_type | int | 设备类型 | <1>: = 室外轮式机器人<2>: = 室内轮式机器人 <3>: = 挂轨机器人 <10>: = 高清视频 <11>: = 硬盘录像机 <13>: = 无人机 <14>: = 声纹 |
| record_code | string | 维护记录编码 | 本次设备维护记录的唯一标 识 |
| start_time | string | 维护开始时间 | 格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| end_time | string | 维护结束时间 | 格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss，该字段可能为空 |
| fault_level | int | 故障级别 | 故障级别<1>: = 一般 <2>:= 严重 |
| fault_desc | string | 故障祚述 | 故障祚述，包括故障类型以及其他信息祚述 |
| maintenance_unit | string | 维护单位 |  |
| maintenance_person | string | 维护人员 |  |
| maintenance_status | int | 维护消缺状态 | 消缺状态 <1>:= 已消缺 <2>:= 未消缺 <3>:= 消缺中 |

##### A.2.3.13.4    文件示例

— 609 —

XML 文件格式示例如下：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Maintenance_Record>

<Item station_name="变电站名称" station_code="变电站编码"

patroldevice_name="巡视设备名称"

patroldevice_code="巡视设备编码"

patroldevice_type="设备类型"

record_code="维护记录编码"

start_time="维护开始时间"

end_time="维护结束时间"

fault_level="故障级别"

fault_desc="故障祚述"

maintenance_unit="维护单位"

maintenance_person="维护人员"

maintenance_status="维护消缺状态"/>

</Maintenance_Record>

##### A.2.3.13.5    存放路径

变电站编码/Model/maintenance_record_巡视主机编码.xml ，其中 Model 为固定值，示例如：a833b51c148a06deef5e996866015ea83347153717/Model/maintenance_record_ 10.xml。

##### A.2.3.13.6    传输过程

远程智能巡视集中监控系统向巡视主机发起同步模型文件请求，巡视主机接收到同步请求后，利用安全连接通道主动完成文件上送远程智能巡视集中监控系统。

— 610 —

附  录  B

# （规范性）

# 与人工智能平台接口要求

## B.1    范围

本部分适用于远程智能巡视集中监控系统与人工智能平台之间进行算法交互的接口。

## B.2    交互方式

远程智能巡视集中监控系统向上级系统推送缺陷、告警图像文件及其对应原始文件和祚述数据，实现缺陷和结构化数据上送。通过上述数据的推送，上级系统实现告警图像自动上传和缺陷样本自动标注，进一步实现样本库的更新和算法模型的增量式学习。

## B.3    文件传输

### B.3.1    文件传输定义

远程智能巡视集中监控系统通过 FTPS 协议传输图片或模型文件，服务端默认端口定义为 10014，TLS/SSL 加密方式采用隐式加密。

### B.3.2    目录结构及文件名定义

告警图片文件目录结构从 FTP 根目录开始共包括 5 层：地市名/区域名/变电站名/分类/年月，其中不能出现非法字符，如"/_\:"?*<>"中之一。

告警图片文件存放在目录结构的第五层（即年月） 目录下面，文件命名格式为： 日期_时间_间隔名_设备名_点位名_类型.jpg，其中不能出现非法字符，如"/\:"?*<>"中之一。

正常图片文件目录结构从 FTP 根目录开始共包括 5 层：地市名/区域名/变电站名/正常/年月，其中不能出现非法字符，如"/_\:"?*<>"中之一。

正常样本图片文件存放在目录结构的第五层（即年月） 目录下面，文件命名格式为：日期_时间_间隔名_设备名_点位名_原图.jpg，其中不能出现非法字符，如"/\:"?*<>"中之一。

### B.3.3    文件上送要求

告警图片文件上送依据不同的算法分类，要求上送的文件类型也有所不同，具体要求如下：

a ）缺陷类告警，应同时上送原图、缺陷告警图两类，缺陷告警图为在原图基础上进行了缺陷标注和框定的图片，两类文件均存放在缺陷目录；

b）判别告警，应同时上送原图、判别基准图、判别告警图，判别基准图为用于判别对比的基准图片，判别告警图为在原图基础上进行了差异区域框的图片，当有同一次分析记录同时包含缺陷告警时，原图存放在缺陷目录，否则原图存放在判别目录。

正常样本图片文件上送按照采用手动控制上送方式，上送的文件为巡视过程中拍摄到的巡视正常结果原图。

### B.3.4    可靠性保证

— 611 —

为了保证图片传输可靠性，防止图片由于网络抖动、主机资源不足等原因导致传输失败，远程智能巡视集中监控系统在图片传输完成后，需要到上级系统 FTP 服务器上对比传输文件是否一致，如果不一致，需要进行重传，保证传输成功后再发送告警通知。

## B.4    通信过程定义

通信过程定义应满足以下要求：

a）远程智能巡视集中监控系统与上级系统之间交互采用 TCP 传输协议；

b）上级系统作为 TCP 服务端，默认端口定义为 10013，可根据实际情况调整，用于发送心跳、告警等数据；

c）正常样本/告警结构化消息采用 XML 格式进行封装， 由远程智能巡视集中监控系统通过 TCP 协议发送。

d）由远程智能巡视集中监控系统向上级系统发送请求，接收上级系统下发的算法镜像、模型、程序和配置文件等更新信息，并与智能分析主机交互，实现智能分析主机算法的增量式更新。

## B.5    应用协议定义

应用协议定义见表 B. 1。

表 B.1  应用协议定义表

| 名称 | 定义 |
| --- | --- |
| 起始标志符 | EB90(小头字节序) |
| 发送会话序列号 | long(八字节小头字节序) |
| 接收会话序列号 | long(八字节小头字节序) |
| 会话源标识 | 0x00（一个字节） |
| xml 的字节长度 | int（四字节小头字节序） |
| 交互内容（xml 格式） | xml，字符编码为 UTF-8 |
| 结束标志符号 | EB90（小头字节序） |

### B.5.1    起始/结束标志符

起始标志符和结束标志符都采用固定的两个字节 EB90 的报文。

### B.5.2    发送/接收会话序列号

会话序列号采用 long 类型数字进行标识，远程智能巡视集中监控系统与上级系统维护双方的会话，请求报文每次累加 1，响应报文需要将请求报文中的会话序号带回来，用于标识请求和响应的事务。

### B.5.3    会话源标识

0x00 标识会话请求，0x01 标识会话响应，其它异常会话。

### B.5.4    XML文件格式

XML 文件格式示例如下：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

— 612 —

<SendCode>xxx</SendCode>

<ReceiveCode>xxx</ReceiveCode>

<Type>xxx</Type>

<Code>xxx</Code>

<Command>xxx</Command>

<Time>xxx</Time>

<Items>

<Item/>

<Item/> </Items>

</CloudHost >

XML 标签定义说明见表 B.2。

表 B.2  应用协议定义表

| 名称 | 定义 |
| --- | --- |
| SendCode | 发送方唯一标识 |
| ReceiveCode | 接收方唯一标识 |
| Type | 消息类型 |
| Code | 状态码 |
| Command | 命令 |
| Time | 时间（格式： yyyy-mm-dd hh:mm:ss） |
| Items | 消息内容（可选） |

## B.6    系统类型消息

### B.6.1    注册指令

远程智能巡视集中监控系统向上级系统发送注册、心跳等系统消息，上级系统接收到消息后发送响应消息。

#### B.6.1.1    发送指令

发送指令格式应满足以下要求：

a）SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识；

b）ReceiveCode：上级系统唯一标识。

发送指令格式见表 B.3。

表 B.3  发送指令格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <1>: = 注册 | - | - |  |

#### B.6.1.2    接收响应

接收响应格式应满足以下要求：

a）SendCode：上级系统唯一标识；

b）ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

接收响应格式见表 B.4。

— 613 —

表 B.4  接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义：参见表 B.5 | Item 格式：参见表 B.6 |  |

状态码定义见表 B.5。

表 B.5  状态码定义表

| 状态码 | 定义 |
| --- | --- |
| 100 | 需重发 |
| 200 | 成功 |
| 400 | 拒绝 |
| 500 | 错误 |

Item 格式见表 B.6。

表 B.6  Item 格式

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| heart_beat_interval | string | 心跳间隔 | 单位：秒 |
| run_params_interval | string | 运行参数间隔 | 单位：秒 |

#### B.6.1.3    消息示例

注册指令消息示例如下：

a）发送消息见示例 1；

b）接收消息见示例 2。

发送消息示例 1：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <CloudHost>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode> <Type>251</Type>

<Code/>

<Command>1</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time> <Items/>

</CloudHost>

接收消息示例 2：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <CloudHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

— 614 —

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>4</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item heart_beat_interval="60" run_params_interval="30"/>

</Items> </CloudHost>

### B.6.2    心跳指令

远程智能巡视集中监控系统与上级系统建立通信连接后， 远程智能巡视集中监控系统根据注册响应消息中的时间间隔定时、主动向上级系统发送心跳消息，上级系统接收到消息后发送响应消息。

#### B.6.2.1    发送指令

发送指令格式应满足以下要求：

a）SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识；

b）ReceiveCode：上级系统唯一标识。

发送指令格式见表 B.7。

表 B.7  心跳发送指令格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <2>: = 心跳 | - | - |  |

#### B.6.2.2    接收响应

接收响应格式应满足以下要求：

a）SendCode：上级系统唯一标识；

b）ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。接收响应格式见表 B.8。

表 B.8  心跳接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应 (无Items) | 状态码定义：参见 表 B.5 定义 | - |  |

#### B.6.2.3    消息示例

心跳指令消息示例如下：

a）发送消息见示例 1；

b）接收消息见示例 2。

— 615 —

发送消息示例 1：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code/>

<Command>2</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items/> </CloudHost>

接收消息示例 2：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>3</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items/> </CloudHost>

### B.6.3    告警消息上报

远程智能巡视集中监控系统在告警产生后，主动向上级系统发送告警消息并接收响应。

#### B.6.3.1    发送指令

发送指令格式应满足以下要求：

a）SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识；

b）ReceiveCode：上级系统唯一标识；

c）Code：变电站编码；

d）Type：312。

发送指令格式见表 B.9。

— 616 —

表 B.9  告警发送指令格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| province_name | string | 省份 |  |
| city_name | string | 地市 |  |
| section_id | string | 区域编码 |  |
| section name | string | 区域名称 |  |
| volt_level | string | 变电站电压等级 |  |
| station_name | string | 变电站名称 |  |
| bay_name | string | 告警图片产生的间隔名称 |  |
| main_device_na me | string | 告警图片产生的设备名称 |  |
| device_name | string | 告警图片产生的点位名称 |  |
| time | string | 告警时间 |  |
| pic_width | number | 图片宽度 |  |
| pic_height | number | 图片高度 |  |
| pic_raw | string | 原图路径 |  |
| pic_defect | string | 缺陷告警图路径 |  |
| pic_different | string | 判别告警图路径 |  |
| pic_diff_base | string | 判别基准图路径 |  |
| defect | number | 缺陷告警条目数 |  |
| different | number | 判别告警条目数 |  |
| alarms | string | 告警内容祚述 | Json 格式:{ "defect": [{ "type": "缺陷类型标识", "x1": 缺陷区域左上角 X 坐标, "y1": 缺陷区域左上角 Y 坐标, "x2": 缺陷区域右下角 X 坐标, "y2": 缺陷区域右下角 Y 坐标, "confidence": 置信度百分比, "desc": "告警内容完整祚述文本" }], "different": [{ "x1": 判别区域左上角 X 坐标, "y1": 判别区域左上角 Y 坐标, "x2": 判别区域右下角 X 坐标, "y2": 判别区域右下角 Y 坐标 }] } |

#### B.6.3.2    接收响应

接收响应格式应满足以下要求：

a）SendCode：上级系统唯一标识。

b）ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

接收响应格式见表 B.10。

表 B.10  告警消息接收响应格式表

— 617 —

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应 (无Items) | 状态码定义：参见 表 B.5 定义 | - |  |

#### B.6.3.3    缺陷类型定义

告警消息发送指令内容中 alarms.defect 的 type 子属性数值对应的缺陷定义见表 B.11。

表 B.11  缺陷定义表

| 序号 | 缺陷类型 | 缺陷名称 | 缺陷标签（type） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渗漏油 | 储油柜渗漏油 | sly_bjbmyw | cysb_cyg |
| 2 |  | 升高座渗漏油 |  | cysb_sgz |
| 3 |  | 套管渗漏油 |  | cysb_tg |
| 4 |  | 冷却器系统渗漏油 |  | cysb_lqq |
| 5 |  | 潜油泵渗漏油 |  | cysb_qyb |
| 6 |  | 气体继电器渗漏油 |  | cysb_qtjdq |
| 7 |  | 压力释放阀渗漏油 |  | ylsff |
| 8 |  | 地面油污 | sly_dmyw | / |
| 9 | 设备破损变形 | 金属膨胀器冲顶破损 | pzqcd | pzq |
| 10 |  | 均压环破损变形 | jyhbx | jyh |
| 11 |  | 电容器鼓肚 | drqgd | drq |
| 12 |  | 外绝缘裂纹破损 | jyz_pl | / |
| 13 |  | 引线断股松股 | yxdgsg | yx |
| 14 |  | 接地引下线松动 | jdyxxsd | jdyxx |
| 15 | 金属锈蚀 | 导电接头锈蚀 | jsxs_ddjt | ddjt |
| 16 |  | 导电引线锈蚀 | jsxs_ddyx | yx |
| 17 |  | 接地引下线锈蚀 | jsxs_jdyxx | jdyxx |
| 18 |  | 二次接线盒锈蚀 | jsxs_ecjxh | ecjxh |
| 19 | 设备烟火 | 设备烟火 | hzyw | / |
| 20 | 设备积污 | 外绝缘表面污秽 | bmwh | / |
| 21 | 状态指示 | 瓦斯观察窗油位下降 | ws_ywyc | / |
|  |  |  | ws_ywzc | / |
| 22 |  | 油流继电器指示 | yljdq_flow | / |
|  |  |  | yljdq_stop | / |
| 23 |  | 分合闸指示 | fhz_f | / |
|  |  |  | fhz_h | / |
|  |  |  | fhz_ztyc | / |
| 24 |  | 呼吸器硅胶变色 | hxq_gjbs | / |
|  |  |  | hxq_gjzc | / |
| 25 |  | 油封油位异常 | ywzt_yfyc | / |
|  |  |  | ywzt_yfzc | / |

— 618 —

| 26 |  | 硅胶桶破损 | hxq_gjtps | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 |  | 呼吸器油封破损 （含缺失） | hxq_yfps | / |
| 28 | 表计读数异常 | 表计正常 | bjzc | SF6ylb xldlb ylb ywb |
|  |  | 表计破损 | bj_wkps |  |
|  |  |  | bj_bpps |  |
| 29 |  | SF6 压力表表计读数异常 | bjdsyc_zz 指针表表计读数异常bjdsyc_sx 数显表表计读数异常 |  |
| 30 |  | 避雷器表计读数异常 |  |  |
| 31 |  | 液压表表计读数异常 |  |  |
| 32 |  | 油温表表计读数异常 |  |  |
| 33 |  | 表计模糊 | bj_bpmh |  |
| 34 |  | 油位计表计读数异常 | bjdsyc_ywj | ywj |
| 35 |  | 油位窗表计读数异常 | bjdsyc_ywc | ywc |
| 36 |  | 观察窗模糊 | gcc_mh | / |
|  |  | 观察窗破损 | gcc_ps | / |
| 37 | 箱门闭合异常 | 箱门闭合异常 | xmbhyc | 室外箱门 |
|  |  |  | xmbhzc | 室外箱门 |
| 38 | 异物 | 鸟巢 | yw_nc | / |
| 39 |  | 挂空悬浮物 | yw_gkxfw | / |
| 40 | 二次设备状态指示异常 | 压板状态 | kgg_ybf | / |
|  |  |  | kgg_ybh | / |
| 41 |  | 空开状态 | kk_f | / |
|  |  |  | kk_h | / |
| 42 |  | 指示灯 | zsd_l | / |
|  |  |  | zsd_m | / |
| 43 |  | 面板显示异常 | mbhp | / |
| 44 | 人员行为异常 | 未穿工装 | wcgz | / |
|  |  |  | gzzc | / |
| 45 |  | 未戴安全帽 | wcaqm | / |
|  |  |  | aqmzc | / |
| 46 |  | 吸烟 | xy | / |

#### B.6.3.4    消息示例

告警消息上报消息示例如下：

a）发送消息见示例 1；

b）接收消息见示例 2。

发送消息示例 1：

<?xml version=" 1.0" encoding="UTF-8"?>

— 619 —

<CloudHost>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode>

<Type>312</Type>

<Code>Station01</Code>

<Command/>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item province_name="江苏" city_name="南京" section_id="Section01" section_name="XX 区域" volt_level="500kV" station_name="500kV XX 变电站" bay_name="1#主变" main_device_name="110kV侧 C 相避雷器" device_name="泄漏电流表" time="2024-01-01 12:00:00" pic_width=" 1920"

pic_height=" 1080" pic_raw="南京/XX 区域/500kVXX 变电站/缺陷/202110/20211017_093640_1#主变 _110kV侧 C 相避雷器_泄漏电流表_原图.jpg" pic_defect="南京/XX 区域/500kVXX 变电站/缺陷

/202110/20211017_093640_ 1#主变_110kV 侧 C 相避雷器_泄漏电流表_缺陷告警.jpg" pic_different="南京 /XX 区域/500kVXX 变电站/判别/202110/20211017_093640_ 1# 主变_110kV 侧 C 相避雷器_泄漏电流表_判别告警.jpg" pic_diff_base="南京/XX 区域/500kVXX 变电站/判别/202110/20211017_093640_1# 主变_ 110kV 侧 C相避雷器_泄漏电流表_判别基准.jpg" defect="2" different="2"

alarms="{&#34;defect&#34;:[{&#34;type&#34;:&#34;wcaqm&#34;,&#34;x1&#34;: 11,&#34;y1&#34;:22,&#34; x2&#34;:33,&#34;y2&#34;:44,&#34;confidence&#34;:80,&#34;desc&#34;:&#34;未穿安全帽(坐标位置

11,22,33,44;置信度 80%)&#34;},

{&#34;type&#34;:&#34;wcgz&#34;,&#34;x1&#34;: 11,&#34;y1&#34;:22,&#34;x2&#34;:55,&#34;y2&#34;:66,&

#34;confidence&#34;:70,&#34;desc&#34;:&#34;未穿工装(坐标位置 11,22,55,66;置信度

70%)&#34;}],&#34;different&#34;:[{&#34;x1&#34;: 11,&#34;y1&#34;:22,&#34;x2&#34;:33,&#34;y2&#34;:44}, {&#34;x1&#34;: 11,&#34;y1&#34;:22,&#34;x2&#34;:55,&#34;y2&#34;:66}]}"/>

</Items>

</CloudHost>

接收消息示例 2：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>3</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items/> </CloudHost>

### B.6.4    算法资源信息上报

算法资源信息由远程智能巡视集中监控系统定时上报运行信息， 以通知上级系统该变电站智能巡视系统与算法执行相关硬件资源信息。

— 620 —

#### B.6.4.1    发送指令

发送指令格式应满足以下要求：

a）SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识；

b）ReceiveCode：上级系统唯一标识；

c）Code：变电站编码；

d）Type：313。

发送指令格式见表 B.12。

表 B.12  算法资源信息上报发送指令格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| province_name | string | 省份 |  |
| city_name | string | 地市 |  |
| section_id | string | 区域编码 |  |
| section name | string | 区域名称 |  |
| volt_level | string | 变电站电压等级 |  |
| station_name | string | 变电站名称 |  |
| version_info | string | 算法版本信息 | Json 格式:[{ "type ": "1",//算法类型 "version": "算法版本信息，算法类型_厂家_版本" }] |
| card_num | number | 算力卡数 |  |
| card_info | string | 算力卡信息 | Json 格式:[{ "card_type ": "算力卡类型， Nvidia, Altas, Mcu 等", "card_model": "算力卡具体型号", "card_manufacturer": "算力卡厂商", "card_memory": "算力卡显存， 单位， GB", "card_capacity": "算力卡计算能力，单位， INT8" }] |
| cpu_num | number | CPU 数 |  |
| cpu_info | string | CPU 信息 | Json 格式:[{ "cpu_type ": "CPU 类型", "cpu_model": "CPU 具体型号", "cpu_freq": "CPU 主频", }] |
| mem_num | number | 内存条数 |  |
| mem_info | string | 内存信息 | Json 格式:[{ "mem_model": "内存条型号", "mem_capacity": "内存条大小,单位， GB " }] |
| service_port | number | 算法服务端口状态 | <0>:=关闭 <1>:=打开 |
| service_probe | number | 算法推理服务状态 | <0>:=异常 <1>:=正常 |
| cpu_usage | number | CPU 占用率 | 范围：0~1 |
| cpu_load_avg_one_ | number | CPU 1 分钟内负 | 范围：0~1 |

— 621 —

| min |  | 载与 CPU 核心数比值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mem_usage | number | 内存占用率 | 范围：0~1 |
| gpu_usage | number | GPU 使用率 | 范围：0~1 |
| network_rtt_avg | number | 网络平均延迟 | 单位：ms |

#### B.6.4.2    接收响应

接收响应格式应满足以下要求：

a）SendCode：上级系统唯一标识；

b）ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

接收响应格式见表 B.13。

表 B.13  算法资源信息接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应 (无Items) | 状态码定义：参见 表 B.5 定义 | - |  |

#### B.6.4.3    消息示例

算法资源信息上报消息示例如下：

a）发送消息见示例 1；

b）接收消息见示例 2。

发送消息示例 1：

<?xml version=" 1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode>

<Type>313</Type>

<Code>Station01</Code>

<Command/>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item province_name="江苏" city_name="南京" section_id="Section01" section_name="区域 01" volt_level="500kV" station_name="500kV XX 变电站"

version_info="[{&#34;type&#34;: &#34;1&#34;,&#34;version&#34;:&#34;1_XXX_V1.0&#34;}]"

card_num="1"  card_info="[{&#34;card_type &#34;: &#34;Altas&#34;,&#34;card_model&#34;:

&#34;300I Pro&#34;,&#34;card_manufacturer&#34;: &#34;昇腾&#34;,&#34;card_memory&#34;:

&#34;8&#34;,&#34;card_capacity&#34;: &#34;140 TOPS&#34;}]"   cpu_num="1"

cpu_info="[{&#34;cpu_type &#34;: &#34;英特尔&#34;,&#34;cpu_model&#34;: &#34;Intel(R) Core(TM) i7-1065G7 CPU&#34;,&#34;cpu_freq&#34;: &#34;1.30GHz&#34;}]" mem_num="1"

mem_info="[{&#34;mem_model&#34;: &#34;DDR&#34;,&#34;mem_capacity&#34;:&#34;8&#34;}]" service_port="1" service_probe="1" cpu_usage="0.4" cpu_load_avg_one_min="0.4"

mem_usage="0.5" gpu_usage="0.5" network_rtt_avg="15" />

— 622 —

</Items>

</CloudHost>

接收消息示例 2：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>3</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items/> </CloudHost>

### B.6.5    正常样本信息上报

远程智能巡视集中监控系统可主动向上级系统发送正常样本图片消息并接收响应。

#### B.6.5.1    发送指令

发送指令格式应满足以下要求：

a）SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识；

b）ReceiveCode：上级系统唯一标识；

c）Code：变电站编码；

d）Type：68。

发送指令格式见表 B.14。

表 B.14  正常样本发送指令格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| province_name | string | 省份 |  |
| city_name | string | 地市 |  |
| section_id | string | 区域编码 |  |
| section name | string | 区域名称 |  |
| volt_level | string | 变电站电压等级 |  |
| station_name | string | 变电站名称 |  |
| bay_name | string | 图片产生的间隔名称 |  |
| main_device_na me | string | 图片产生的设备名称 |  |
| device_name | string | 图片产生的点位命名 |  |
| time | string | 图片产生时间 |  |
| pic_width | number | 图片宽度 |  |
| pic_height | number | 图片高度 |  |
| pic_raw | string | 原图路径 |  |

#### B.6.5.2    接收响应

— 623 —

接收响应格式应满足以下要求：

a）SendCode：上级系统唯一标识。

b）ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。接收响应格式见表 B.15。

表 B.15  正常样本接收响应指令格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响 应 ( 无Items) | 状态码定义：参见表 B.5 定义 | - |  |

#### B.6.5.3    消息示例

正常样本图片消息上报消息示例如下：

a）发送消息见示例 1；

b）接收消息见示例 2。

发送消息示例 1：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode>

<Type>68</Type>

<Code>Station01</Code>

<Command/>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item province_name="江苏" city_name="南京" section_id="01" section_name="区域01"   volt_level="500"   station_name="500kV   XX   变  电  站  "   bay_name="1#  主  变  " main_device_name="110kV 侧 C 相避雷器" device_name="泄漏电流表" time="2024-01-01 12:00:00"

pic_width="1920" pic_height="1080" pic_raw=" 南 京 /XX 区 域 /500kVXX 桥 变 电 站 / 正 常/202110/20211017_093640_1#主变 _110kV 侧 C 相避雷器_原图.jpg" />

</Items> </CloudHost>

接收消息示例 2：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>3</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items/>

— 624 —

## B.7    模型下发类型消息

### B.7.1    算法参数获取接口

远程智能巡视集中监控系统向上级系统发送请求，获取当前该区域某站点的运行算法参数。

#### B.7.1.1    发送指令

发送指令格式应满足以下要求：

a)SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识；

b)ReceiveCode：上级系统唯一标识；

c)Type：314。

发送指令格式见表 B.16。

表 B.16  算法参数获取接口发送格式

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| section_id | string | 区域编码 |  |
| station_id | string | 变电站编码 |  |
| type | string | 算法类型 | <1>:=状态类型 <2>:=缺陷类型 |

#### B.7.1.2    接收响应

接收响应格式应满足以下要求：

a）SendCode：上级系统唯一标识；

b）ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

接收响应格式见表 B.17。

表 B.17  算法参数获取接口响应格式

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义：参见 表 B.5 定义 | Item 格式：参见表 B.16 |  |

Item 格式见表 B.18。

表 B.18  算法参数获取接口响应 Item 格式

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| section_id | string | 区域编码 |  |
| section_name | string | 区域名称 |  |
| station_id | string | 变电站编码 |  |
| station_name | string | 变电站名称 |  |
| algorithm_manufacturer | string | 算法厂商 |  |
| version | string | 当前算法版本 | 算法版本定义： 类 |

— 625 —

|  |  |  | 型_厂家_版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| last_version | string | 最新算法版本 | 算法版本定义： 类型_厂家_版本 |
| mid_version_num | number | 中间版本数 | 算法版本定义： 类型_厂家_版本 |
| run_state | number | 运行状态 | < 1> ：运行<2> ：停止 |

#### B.7.1.3    消息示例

算法参数获取接口消息示例如下：

a）发送消息见示例 1；

b）接收消息见示例 2。

发送消息示例 1：

<?xml version=" 1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode>

<Type>314</Type>

<Code/>

<Command/>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item section_id="Section01" station_id="Station01" type=" 1"/>

</Items>

</CloudHost>

接收消息示例 2:

<?xml version=" 1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>4</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item section_id="Section01"  section_name="区域 01"  station_id="Station01" station_name="500kV XX 变电站"  algorithm_manufacturer="xxx"  version=" 1_XXX_V1.0.0"

last_version=" 1_XXX_V1.0.3"  mid_version_num="1_XXX_V1.0.2"  run_state=" 1" /> </Items>

</CloudHost>

— 626 —

### B.7.2    算法版本获取接口

远程智能巡视集中监控系统向上级系统发送请求，获取算法厂商的算法版本信息。

#### B.7.2.1    发送指令

发送指令格式应满足以下要求：

a)SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识；

b)ReceiveCode：上级系统唯一标识；

c)Type：315。

发送指令格式见表 B.19。

表 B.19  算法版本获取接口发送格式

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| algorithm_manufacturer | string | 算法厂商 | 当值为空时， 代表获取所有厂商的算法历史版本 |
| section_id | string | 区域编码 | 区域远程智能巡视集中监控系统编码 |
| station_id | string | 变电站编码 |  |
| type | string | 算法类型 | <1>:=状态类型 <2>:=缺陷类型 |

#### B.7.2.2    接收响应

接收响应格式应满足以下要求：

a)SendCode：上级系统唯一标识；

b)ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识；

接收响应格式见表 B.20。

表 B.20  算法版本获取接口响应格式

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义：参见 表 B.5 定义 | Item 格式：参见表 B.19 |  |

Item 格式见表 B.21。

表 B.21  算法参数获取接口响应 Item 格式

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| algorithm_manufacturer | string | 算法厂商 |  |
| version | string | 版本 ID | 算法版本定义： 类型_厂家_版本 |
| record_time | string | 该版本记录时间 |  |
| model_desc | string | 模型应用场景、评价指标 等祚述 |  |

#### B.7.2.3    消息示例

— 627 —

算法版本获取接口消息示例如下：

a）发送消息见示例 1；

b）接收消息见示例 2。

发送消息示例 1：

<?xml version=" 1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode>

<Type>315</Type>

<Code/>

<Command/>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item algorithm_manufacturer="XXX" section_id="Section01" station_id="Station01" type=" 1"/>

</Items>

</CloudHost>

接收消息示例 2：

<?xml version=" 1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>4</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item algorithm_manufacturer="XXX"  version="1_XXX_V1.0.0"  record_time="2024-01-01 12:00:00"  model_desc="XXXXXX" />

</Items>

</CloudHost>

### B.7.3    算法版本切换接口

远程智能巡视集中监控系统向上级系统发送请求，实现某区域某站端算法版本的更新或回退。

#### B.7.3.1    发送指令

发送指令格式应满足以下要求：

a)SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识；

b)ReceiveCode：上级系统唯一标识；

c)Type：316。

— 628 —

发送指令格式见表 B.22。

表 B.22  算法版本切换接口发送格式

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| section_id | string | 区域编码 |  |
| station_id | string | 变电站编码 |  |
| version | string | 算法版本号 | 算法版本定义：类型_厂家_版本 |
| type | string | 算法类型 | <1>:=状态类型 <2>:=缺陷类型 |

#### B.7.3.2    接收响应

接收响应格式应满足以下要求

a)SendCode：上级系统唯一标识；

b)ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

接收响应格式见表 B.23。

表 B.23  算法版本切换接口响应格式

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义：参见 表 B.5 定义 | Item 格式： 参见表 B.22 |  |

Item 格式见表 B.24。

表 B.24  算法版本切换接口响应 Item 格式

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| algorithm_manufacturer | string | 算法厂商 |  |
| version | string | 版本 ID | 算法版本定义： 类型_厂家_版本 |
| record_time | string | 该版本记录时间 |  |
| algorithm_path | string | FTPS 文件路径 |  |

#### B.7.3.3    消息示例

算法版本切换接口消息示例如下：

a）发送消息见示例 1；

b）接收消息见示例 2。

发送消息示例 1：

<?xml version=" 1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode>

<Type>316</Type>

<Code/>

<Command/>

— 629 —

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item section_id="Section01" station_id="Station01" version="1_XXX_V1.0.0" type=" 1"/> </Items>

</CloudHost>

接收消息示例 2：

<?xml version=" 1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>4</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item algorithm_manufacturer="XXX"  version="1_XXX_V1.0.0"  record_time="2024-01-01 12:00:00"  algorithm_path="XXXXXX" />

</Items>

</CloudHost>

### B.7.4    可靠性指标统计查询

上级系统主动向远程智能巡视集中监控系统发起可靠性指标统计信息查询请求，远程智能巡视集中监控系统收到请求发送响应消息，包括巡视告警准确率、算法标签对应准确率。

#### B.7.4.1    发送消息

发送信息格式应满足以下要求：

a)SendCode：上级系统唯一标识；

b)ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识；

c)Code：变电站编码。

发送指令见表 B.25。

表 B.25  发送指令表

| Type | Command | Item | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <317>: = 可靠性指标统计 查询 | < 1>: =巡视告警准确率 | 见表 B.26 | 告警准确率= （已审核未人工 修正的告警数量/已审核告警 总数）*100% |
|  | <2>: =算法标签对应准确 率 | 见表 B.26 | 算法标签准确率= （正确的算法标签数量/算法标签总数） *100% |

Item 格式见表 B.26：

— 630 —

表 B.26  Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| begin_time | string | 统计开始时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| end_time | string | 统计结束时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

#### B.7.4.2    接收响应

接收响应格式应满足以下要求：

a)SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识；

b)ReceiveCode：上级系统唯一标识。

接收响应见表 B.27。

表 B.27  接收响应表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义：参见 G.5 状态码定义 | Item 格式：参见下表 |  |

Item 格式见表 B.28。

表 B.28  Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| total_num | string | 满足查询条件总数 | 请求 command 参数， < 1>: =巡视告警准确率 | 已审核巡视告警总数 |
|  |  |  | <2>: =算法标签对应准 确率 | 该缺陷标签总数 |
| valid_num | string | 查询有效数据 | 请求 command 参数， < 1>: =巡视告警准确率 | 已审核未人工修正的告警数量 |
|  |  |  | <2>: =算法标签对应准 确率 | 该缺陷标签正确数量 |
| percent | string | 统计百分比，有效值保留小数点后 3 位，如 90.005% |  |  |
| tag_type | string | 缺陷标签类型 | 参见表 B. 11，适用于 command 为 2 的请 求。 |  |

#### B.7.4.3    消息示例

可靠性指标统计查询消息示例如下：

a）发送消息见示例 1；

b）接收消息见示例 2。

发送消息示例 1：

<?xml version=" 1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

— 631 —

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode>

<Type>317</Type>

<Code>Station01</Code>

<Command>2</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item begin_time="2023-01-01 12:00:00" end_time=""2024-01-01 12:00:00" />

</Items>

</CloudHost>

接收消息示例 2：

<?xml version=" 1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>4</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item total_num="100"  valid_num="95" percent="95%"  tag_type="sly_bjbmyw" />

<Item total_num="100"  valid_num="95" percent="95%"  tag_type="sly_dmyw" />

</Items>

</CloudHost>

### B.7.5    可靠性指标统计上报

远程智能巡视集中监控系统按照固定频率（如每天 1 次）主动向上级系统上报可靠性指标统计信息。

#### B.7.5.1    发送消息

发送信息格式应满足以下要求：

a)SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识；

b)ReceiveCode：上级系统唯一标识；

c)Code：变电站编码；

d)Type：值为 318。

Item 格式见表 B.29。

表 B.29  Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| commission_time | string | 投运时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| report_time | string | 上报时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

— 632 —

| type | string | 类型 | < 1>: =巡视告警准确率 | 告警准确率= （已审核未人工修正的告警数量/已审核告警总数） *100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <2>: =算法标签对应准确率 | 算法标签准确率= （正确的算法标签数量/算法标签总数） *100% |
| total_num | string | 满足查询条件总数 | < 1>: =巡视告警准确率 | 已审核巡视告警总数 |
|  |  |  | <2>: =算法标签对应准确率 | 该缺陷标签总数 |
| valid_num | string | 查询有效数据 | < 1>: =巡视告警准确率 | 已审核未人工修正的告警数量 |
|  |  |  | <2>: =算法标签对应准确率 | 该缺陷标签正确数量 |
| percent | string | 统计百分比， 有效值保留小 数点后 3 位， 如 90.005% |  |  |
| tag_type | string | 缺陷标签类型 |  | 参见表 B. 11，适用于 type 为 2。 |

#### B.7.5.2    接收响应

接收响应格式应满足以下要求：

a）SendCode：上级系统唯一标识；

b）ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

接收响应格式见表 B.30。

表 B.30  可靠性指标统计上报接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应 (无Items) | 状态码定义：参见 表 B.5 定义 | - |  |

#### B.7.5.3    示例消息

可靠性指标统计上报消息示例如下：

a）发送消息见示例 1；

b）接收消息见示例 2。

发送消息示例 1：

<?xml version=" 1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode>

<Type>318</Type>

<Code>Station01</Code>

<Command/>

— 633 —

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item commission_time="2023-01-01 00:00:00" report_time="2024-01-01 12:00:00" type=" 1" total_num="100"  valid_num="95" percent="95%"  />

<Item commission_time="2023-01-01 00:00:00" report_time="2024-01-01 12:00:00" type="2" total_num="100"  valid_num="95" percent="95%"  tag_type="sly_bjbmyw" />

</Items>

</CloudHost>

接收消息示例 2：

<?xml version=" 1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>3</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items/>

</CloudHost>

— 634 —

附  录  C

# （资料性）

# 远程智能巡视报告模板

表 C.1   远程智能巡视报告模板

| 变电站 |  |  |  | 1000kV 泰州变 |  |  | 电压等级 |  |  | 1000kV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡视日期 |  |  |  | 2021-12-15 |  |  | 变电站类别 |  |  | HGIS 站 |  |  |  |
| 巡视任务 |  |  |  | 室内外场地例行巡视 |  |  | 环境信息 |  |  | 气温 5℃,气压 101 Kpa，风速 2m/s |  |  |  |
| 审核人 |  |  |  | 张三 |  |  | 审核时间 |  |  | 2021-11-16 10:24:42 |  |  |  |
| 巡视开始时间 |  |  |  | 2021-11-15 16:43:10 |  |  | 巡视结束时间 |  |  | 2021-11-15 17:54:42 |  |  |  |
| 巡视统计 |  |  |  | 总点位 12000 个，已巡点位 12000 个，未巡点位 0 个，正常点位 11900 个，数 据采集失败点位：10 个，告警点位：10 个，待人工确认点位 80 个（经过审核 的最终版巡视报告不包含此项统计）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡视结论 |  |  |  | 1 号主变 A 相调补变呼吸器硅胶变色超过 1/2，注意定期观察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 告警点位汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 号 | 区域 | 间隔 | 设备 |  | 部 件 | 点位 |  | 数 据 来 源 | 采集时间 |  | 巡视结果 | 点 位 状 态 | 巡视图像 |
| 1 | 主变区域 | 1 号主变 | 1 号主变 A 相调 压补 偿变 本体 |  | 呼 吸 器 | 1 号主 变 A 相 调补变 呼吸器外观 |  | 高 清 视 频 | 2021-11- 15 16:43:15 |  | 呼吸器 硅胶变 色 | 告 警 | 70658-53421.jpg |
| 2 | 220kV场地 | 220kV母联 | 220 母联汇控柜 |  | 本 体 | 汇控柜 箱门外 观 |  | 高 清 视 频 | 2021-11- 15 17:13:10 |  | 箱门闭合异常 | 告 警 | 70942-53496.jpg |
| 3 | 220kV场地 | 1 号主变 | 1 号主 变 220kV 侧 B 相主备 |  | 本 体 | 油位表 |  | 高 清 视 频 | 2021-11- 15 16:45:10 |  | 80%，与集控系 统采集值 85%，差值在5%以上 | 主 动 告 警 | 70 688-53431.jpg |

— 635 —

| 待人工确认点位汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编 号 | 区 域 | 间 隔 | 设备 | 部 件 | 点位 | 数 据 来 源 | 采集时间 | 结果 | 设 备 状 态 | 巡视图像 |
| 1 | 220 kV 场 地 | 1 号主变 | 1 号主变 220kV侧 B 相 避雷器 | 本 体 | B 相泄漏电流 | 高 清 视 频 | 2021-11- 15 16:45:10 | 分析失败 | 分 析 失 败 | 71053-53525.jpg |
| 正常点位汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 号 | 区 域 | 间 隔 | 设备 | 部 件 | 点位 | 数 据 来 源 | 采集时间 | 结果 | 设 备 状 态 | 巡视图像 |
| 1 | 主 变 区 域 | 1 号主变 | 1 号主 变 B 相 调压补 偿变 110kV 中性点 套管 | 套 管 油 位 表 计 | 套管油位 表计液位 | 高 清 视 频 | 2021-11- 15 16:46:10 | 90% | 正 常 | 70688-53431.jpg |
| 2 | 主 变 区 域 | 1 号主变 | 1 号主 变 A 相 高压侧 主体变 套管 | 引 线 及 接 头 | 1 号主变 A 相高压 侧主体变 套管引线 接头 | 机 器 人 | 2021-11- 15 16:47:10 | 23.1℃ | 正 常 | 19-1304.fir.jpg 150953-1374.jpg |
| 3 | 220 kV场地 | 220 kV母联 | 220 母联开关 | 本 体 | 220 母联 开关气室 读数 | 机 器 人 | 2021-11- 15 17:05:10 | 0.64Mpa | 正 常 | 70758-53461.jpg |
| 4 | 220 kV场地 | 1 号主变 | 1 号主变 220kV侧 A 相避雷器 | 本 体 | A 相避雷 器泄漏电 流 | 在 线 监 测 | 2021-11- 15 13:22:10 | 0.1mA | 正 常 |  |
|  |  |  |  |  |  | 高 清 视 频 | 2021-11- 15 17:06:10 | 0.11mA | 正 常 | 71056-53515.jpg |
| 5 | 主 变 区 域 | 1 号主变 | 1 号主 变 A 相 主体变 1000kV 高压套 管 | 均 压 环 | 高压套管 均压环外 观 | 高 清 视 频 | 2021-11- 15 17:23:10 | 未见异常 | 正 常 | 72428-53836.jpg |

— 636 —

| 6 | 220 kV场地 | 2 号主变 | 2 号主 变第二 套保护 屏柜 | 本 体 | 保护屏柜压板外观 | 高 清 视 频 | 2021-11- 15 17:33:10 | 跳 4502 开关出 口：分； 母联 302 开关出 口：分； 跳 302 开 关出口： 合； 检修状态 投入：合 | 正 常 | 72428-53836.jpg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

— 637 —

附  录  D

# （规范性）

# 与集控站监控系统接口要求

## D.1    接口定义描述

远程智能巡视集中监控系统与集控站设备监控系统的接口分为主辅设备基础信息接口、量测信息接口和主辅设备告警信息接口。

### D.1.1    主辅设备基础信息接口

集控站设备监控系统为 HTTP 服务端，远程智能巡视集中监控系统发送请求对主辅设备基础信息进行获取：

1.集控站设备监控系统为远程智能巡视集中监控系统祢供token。

2.远程智能巡视集中监控系统需妥善保管token。

3.远程智能巡视集中监控系统每次请求主辅设备基础信息接口时，必须将token 放入HTTP 请求头。

### D.1.2    主辅设备告警信息接口

远程智能巡视集中监控系统为 HTTP 服务端， 由集控站设备监控系统发送请求将主辅设备告警信息进行推送：

1.远程智能巡视集中监控系统给集控站设备监控系统祢供token。

2.集控站设备监控系统需妥善保管token。

3.集控站设备监控系统每次请求远程智能巡视集中监控系统接口时，必须将token 放入HTTP 请求头。

### D.1.3    量测信息接口

集控站设备监控系统为 HTTP 服务端，远程智能巡视集中监控系统发送请求对量测信息进行获取：

1.集控站设备监控系统为远程智能巡视集中监控系统祢供token。

2.远程智能巡视集中监控系统需妥善保管token。

3.远程智能巡视集中监控系统每次请求量测信息接口时，必须将 token 放入 HTTP 请求头。

### D.1.4    组织结构及管辖变电站信息接口

集控站设备监控系统为 HTTP 服务端，远程智能巡视集中监控系统发送请求对组织结构及管辖变电站信息进行获取：

1.集控站设备监控系统为远程智能巡视集中监控系统祢供token。

2.远程智能巡视集中监控系统需妥善保管token。

3.远程智能巡视集中监控系统每次请求信息接口时，必须将 token 放入 HTTP 请求头。

## D.2    获取主辅设备基础信息

— 638 —

### D.2.1    接口描述

获取主辅设备基础信息接口数据，主辅设备基础信息接口见表 D.1：

表 D.1     主辅设备基础信息接口

| 接口名称 | 获取主辅设备基础信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 由远程智能巡视集中监控系统向集控站设备监控系统请求，请求时获取传入的 parentID 节点 下符合 type 类型的所有子节点。 |  |  |  |
| URL | http://ip:port/v1/deviceinfo |  |  |  |
| 方式 | POST |  |  |  |
| 请求头 | Content-Type:application/json;charset=UTF-8 token:xxxxx |  |  |  |
| 请求参数 | 字段名 | 必选/可选 | 类型 | 参数祚述 |
|  | parentID | 必选 | String | 父节点编号，节点层级关系按照电站->间隔->设备->信号源（测点）进行划分。其中电站、间 隔、设备的编码与中台保持一致。电站层级的父节点编号为空。 |
|  | type | 必选 | String | 节点类型，具体参加下表 |
| 响应参数 | 字段名 | 必选/可选 | 类型 | 参数祚述 |
|  | count | 必选 | Int | 返回结果条数 |
|  | data | 必选 | Object | 请求返回 JSON 数组格式的业务对象，每个对象包含在一个{}中，无业务对象时返回时为[] 。对象格式具体见下表 |
|  | parentID | 必选 | String | 与请求参数中的 parentID一致 |
|  | message | 必选 | String | 业务附加消息， 一般配合 code使用，对异常/错误进行详细祚述。 |
|  | code | 必选 | int | 200 OK：成功; 400 Bad Request：表示客户端请求有语法错误，不能被服务器所理解; 401 Unauthonzed：表示请求未经授权 500：服务端异常 |
|  | timestamp | 必选 | String | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

— 639 —

type 格式如下：

a)当对应层级为电站、间隔或设备时，type 格式参照中台里对各类设备的编码设定，如主变压器对应“0301”，隔离开关对应“0306”等。

b)当对应层级为信号源时，type 格式参照下表D.2：

表 D.2     type 格式参照表

| 层级 | Type | 对应类型 |
| --- | --- | --- |
| 信号源 | S401 | 一次设备的遥控预置信息 |
|  | S402 | 断路器、隔离刀闸、接地刀闸等一次设备的变位信号信息 |
|  | S403 | 主变压器、断路器等一次设备的非电量告警信号信息 |
|  | S404 | 单体一次设备融合后的总告警信号信息 |
|  | S405 | 保护动作跳闸信号信息 |
|  | S406 | 灯光、风机、空调、水泵等设备的遥控开启命令信息 |
|  | S407 | 消防、安防电子围栏、门禁故障等设备遥信变位信号信息 |
|  | S408 | 各类在线监测、 SF6、氧气等的等遥测告警信号信息 |
|  | S409 | 辅助设备融合后的总告警信号信息（如趋势告警，非单一告警） |

data 格式参照下表 D.3：

表 D.3     data 格式表

| 字段名 | 值类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| nodeID | String | 子节点 ID。对于电站层级、间隔层级和设备层级，该编码与中台里的唯一标识保持一致。信号源编码在保证同一电站内不重复的情况下可自行定义。 |
| name | String | 子节点名称。对于电站层级、间隔层级和设备层级，该编码与中台里的名称保持一致。信号源编码在保证同一电站内不重复的情况下可自行定义。 |

### D.2.2    示例数据

请求示例:

{

"parentID": "adaudfhe1fdfsa", // 间隔 001 的 nodeID "type": "0306" // 类型为隔离开关

}

响应示例：

{

"count": "1",

"parentID": "adaudfhe1fdfsa", // 间隔 001 的 nodeID "data": [

{

"nodeID": "ar412dskeadaudfh343gaa", // 间隔 001 下的隔离开关 001 的 nodeID "name": "隔离开关 001"

},

{

"nodeID": "ar412dskeadaudfh323gaa", // 间隔 001 下的隔离开关 002 的 nodeID

94

— 640 —

"name": "隔离开关 002"

}

],

"message": "",

"timestamp": "2019-06-18 15:25:20"

“code”:”200”

}

## D.3    推送主辅设备告警信息

### D.3.1    接口描述

主辅设备告警信息接口见下表 D.4:

表 D.4     主辅设备告警信息接口

| 接口名称 | 推送主辅设备告警信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 由集控站设备监控系统向远程智能巡视集中监控系统推送 |  |  |  |
| URL | http://ip:port/v1/alarminfo |  |  |  |
| 方式 | POST |  |  |  |
| 请求头 | Content-Type:application/json;charset=UTF-8 token:xxxxx |  |  |  |
| 请求参数 | 字段名 | 必选/可选 | 类型 | 参数祚述 |
|  | stationId | 必选 | String | 站序号，变电站的唯一标识，与 中台保持一致 |
|  | nodeID | 必选 | String | 信号源编码 |
|  | type | 必选 | int | 设备类型:0 为遥控， 1 为遥信， 2 为遥测 |
|  | value | 必选 | String | 当类型为遥信时， value 为 0 （开）或 1 （合）；当类型为遥测时 value 为对应的值。当类型为遥控时， value 为 0 （控开） 或 1（控合）； |
| 请求参数 | 字段名 | 必选/可选 | 类型 | 参数祚述 |
|  | unit | 可选 | String | 量测值单位，遥信为空 |
|  | level | 可选 | int | 0:告知 1:一般 2:严重 3:危急 |
|  | triggerTime | 必选 | String | 时间，格式为格式： yyyy-MM- dd HH:mm:ss |
|  | valueDes | 必选 | String | value 对应的祚述信息 |
| 响应参数 | 字段名 | 必选/可选 | 类型 | 参数祚述 |
|  | message | 可选 | String | 业务附加消息， 一般配合 code使用，对异常/错误进行详细祚述。 |

— 641

95

—

|  | code | 必选 | int | 200 OK：成功; 400 Bad Request：表示客户端请求有语法错误，不能被服务器所理解; 401 Unauthonzed：表示请求未经授权 500：服务端异常 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | timestamp | 必选 | String | 格式：yyyy-mm-dd HH:MM:SS |

### D.3.2    示例数据

请求示例： [

{

"stationId": "1",

"nodeID": 1033,

"type": 1,

"value": "1",

"unit": "",

"level": 1,

"valueDes": "0",

"triggerTime": "2012-1-01 08:18:55.356"

},

{

"stationId": "1",

"nodeID": 1039,

"type": 1,

"value": "1",

"unit": "",

"level": 1,

"valueDes": "1",

"triggerTime": "2017-12-01 08:18:55.356"

}

]

响应示例：

{

"message": "",

"timestamp": "2019-06-18 15:25:20",

"code": "200"

}

## D.4    获取主辅设备量测信息

### D.4.1    接口描述

主辅设备量测信息接口见下表 D.5:

表 D.5     主辅设备量测信息接口

| 接口名称 | 获取主辅设备量测信息 |
| --- | --- |
| 说明 | 由远程智能巡视集中监控系统向集控站设备监控系统请求，请求获取传入全部 nodeID 相应 测点的量测值 |
| URL | http://ip:port/v1/measureinfo |

| 方式 | POST |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求头 | Content-Type:application/json;charset=UTF-8 token:xxxxx |  |  |  |
| 请求参数 | 字段名 | 必选/可选 | 类型 | 参数祚述 |
|  | stationID | 必选 | String | 站序号，变电站的唯一标识，与 中台保持一致 |
|  | nodeIDs | 可选 | Array | 信号源编码数组 |
|  | type | 可选 | int | 量测类型: 1为遥信， 2 为遥测 |
| 响应参数 | 字段名 | 必选/可选 | 类型 | 参数祚述 |
|  | count | 必选 | Int | 返回结果条数 |
|  | data | 必选 | Object | 请求返回 JSON 数组格式的业务 对象，每个对象包含在一个{} 中，无业务对象时返回时为[]。 对象格式具体见下表 |
|  | message | 可选 | String | 业务附加消息， 一般配合 code 使用，对异常/错误进行详细祚 述。 |
|  | code | 必选 | int | 200 OK：成功; 400 Bad Request：表示客户端请求有语法错误，不能被服务器所理解; 401 Unauthonzed：表示请求未经授权 500：服务端异常 |
|  | timestamp | 必选 | String | 格式：yyyy-mm-dd HH:MM:SS |

交互 data 结构数据定义见下表D.6：

表 D.6     data 结构数据定义

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nodeID | String |  | 否 | 集控站测点 ID |  |
| name | String |  | 是 | 集控站测点名称 |  |
| value | String |  | 是 | 量测值，遥测使用 double 数值，遥信统一使用 0 、1（0 分 1 合） |  |
| unit | String |  | 是 | 量测值单位，遥信为空 |  |
| date_time | String |  | 否 | 数据时间，格式为 yyyy-MM-dd hh:mm:ss |  |

### D.4.2    示例数据

请求示例： [

{

"stationID": "1",

"nodeIDs": [1033,1034,1035] "type": 1

}

]

响应示例： {

"count": "1",

"data": [

{

"nodeID": "pd_ 121",

"name": "1#变压器 A 项电流",

"value": 220.156,

"unit": "A",

"date_time": "2021-01-01 13:35:00"

},

{

"nodeID": "pd_ 122",

"name": "1#变压器 B 相电流",

"value": 220.156,

"unit": "A",

"date_time": "2021-01-01 13:35:00"

}

],

"message": "",

"timestamp": "2019-06-18 15:25:20",

"code": "200"

}

## D.5    获取组织机构及管辖变电站信息

### D.5.1    接口描述

表 D.7     获取组织机构及管辖变电站信息接口

| 接口名称 | 获取组织机构及管辖变电站信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 远程智能巡视集中监控系统向集控站监控系统请求。 |  |  |  |
| URL | http://ip:port/v1/organizationinfo |  |  |  |
| 方式 | POST |  |  |  |
| 请求头 | Content-Type:application/json;charset=UTF-8 token:xxxxx |  |  |  |
| 请求参数 | 字段名 | 必选/可选 | 类型 | 参数祚述 |
| 响应参数 | 字段名 | 必选/可选 | 类型 | 参数祚述 |
|  | count | 必选 | Int | 返回结果条数 |
|  | data | 必选 | Object | 请求返回 JSON 数组格式的业务 对象，每个对象包含在一个{} 中，无业务对象时返回时为[]。 对象格式具体见下表 |
|  | message | 可选 | String | 业务附加消息， 一般配合 code 使用，对异常/错误进行详细祚 述。 |
|  | code | 必选 | int | 200 OK：成功; 400 Bad Request：表示客户端请求有语法错误，不能被服务器所 理解; |

|  |  |  |  | 401 Unauthonzed：表示请求未经授权 500：服务端异常 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | timestamp | 必选 | String | 格式：yyyy-mm-dd HH:MM:SS |

表 D.8     交互 Data 结构数据定义

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| operation_team | String |  | 是 | 运维班 |  |
| operators | Object |  | 是 | 运维人员 |  |
| stations | Object |  | 是 | 站点 |  |

表 D.9

交互 operators 结构数据定义

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| user_id | String |  | 是 | 集控系统用户 ID |  |
| user_name | String |  | 是 | 集控系统用户名 |  |

表 D.10

交互 stations 结构数据定义

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| station_id | String |  | 是 | 集控系统变电站 ID |  |
| station_name | String |  | 是 | 变电站名称 |  |
| station_code | String |  | 是 | 电网资源业务中台变电站 ID |  |

### D.5.2    示例数据

响应示例： {

"count": "1",

"data": [

“operation_team” : "运维班 1",

“operators“:[ {

"user_id": "1",

"user_name": "zhangsan" },

{

"user_id": "2",

"user_name": "lisi"

}

],

“stations “:[

{

"station_id": "集控系统变电站 ID1", "station_name": "变电站 1",

"station_code": "业务中台变电站 ID1"

},

{

"station_id": "集控系统变电站 ID2", "station_name": "变电站 2",

"station_code": "业务中台变电站 ID2"

}

]

],

"message": "",

"timestamp": "2019-06-18 15:25:20" "code": "200"

}

附  录  E

# （资料性）

# 与电网资源业务中台接口要求

## E.1    范围

本部分适用于远程智能巡视集中监控系统与电网资源业务中台间的数据传输，用以实现业务中台人机协同巡视作业的下发、接收和结果、告警数据上报、缺陷上报等功能。

## E.2    通信定义过程

远程智能巡视集中监控系统与电网资源业务中台交互接口使用 http 协议交互，遵守restful 接口设计规范。

## E.3    错误传输机制

服务祢供方和调用方，都需要详细记录出错信息，方便错误排查。

## E.4    令牌服务及安全机制

为了保证接口服务访问的安全性，接口服务被调用时需要进行鉴权。调用方在调用业务接口之前，需要调用令牌服务接口申请令牌，且令牌有生命周期，宜设定为 2 小时，令牌到期后，需要申请新的令牌继续用于业务接口调用。每次调用业务接口时候需要将令牌作为参数传递到接口服务端， 服务端判断 Token 的有效性，通过则继续业务请求，如未通过校验，则返回异常信息，鉴权失败的 code 编码统一定为401。

## E.5    业务中台接口定义描述

### E.5.1    设备台账查询

#### E.5.1.1    基本信息

| 接口名称 | 设备台账查询 |
| --- | --- |
| 接口祚述 | 祢供以资源 ID 等参数查询设备资源、资产信息 |
| 数据格式 | json |
| 请求方式 | post |
| 接口 URL | /PSRCenter/queryServices/listPropertiesByFilters |
| 其他 | 无 |

#### E.5.1.2    入参描述

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 说明 | 参数类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| distribution | integer | 10 | 否 | 主配网标识 | body | 1 |
| params | object |  | 是 | 查询条件 | body |  |
| psrId | String | 42 | 是 | 资源 id | body |  |

| psrType | String | 42 | 是 | 设备类型编码 | body | 0103 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| professional Kind | String | 10 | 是 | 专业分类 | body | 1 |

对象 params

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 说明 | 参数类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| perPage | int | 11 | 否 | 每页条数，默认 50 | body | 50 |
| page | int | 11 | 否 | 页码，默认 1 | body | 1 |
| orderBy | String | 100 | 否 | 排序字段 | body |  |
| filters | List<filt er> |  | 否 | 过滤条件，参见 filter对象祚述 | body |  |
| fields | String | 100 | 否 | 指定返回的字段，多个字段用逗号隔开，不填返回所有字段。 | body |  |

对象 filters

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 说明 | 参数类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fieldName | String | 42 | 否 | 需要过滤的字段属性名称 | body | name |
| compare | String | 11 | 否 | 需要过滤的条件，参见 compare 对象祚述 | body | = |
| fieldValue | String | 100 | 否 | 需要过滤的属性的值 | body | 雪花线路 |

#### E.5.1.3    出参描述

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| result | Json |  | 否 | 响应数据 |  |
| errors | String | 200 | 否 | 错误信息 | Success/error info |
| status | String | 10 | 是 | 响应状态码 | 000000 |

#### E.5.1.4    调用示例

入参示例：

{ "params": { "current": 1, "fields": "", "filters": [ {} ], "orderBy": "", "page": 1, "perpage": 50, "size": 50 }, "professionalKind": 0, "psrId": "a15ceb76-91ef-47a0-a37e-07efe12d2d4f", "psrType": "0103" }

出参示例：

{ "errors": "success", "message": "success", "result": { "0103": { "current": 1,

"orders": [], "pages": 7056, "records": [ { "assets": [ { "basicForm#Name": "钢筋混凝土", "astNature": "03", "crossArmMaterial": "1", "astOrg#Name": "国网高淳区供电公司", "poleMaterial#Name": "钢管杆", "manufacturer": "021870", "isCommission#Name": "否", "isSamePole#Name": "否", "astOrg": "ff8080814a616f0f014b38b0b14e050f", "isSamePole": "0", "manufactureDate": 1537027200000, "ctime": 1622015526000, "model": "Φ190-15M", "geoPositon": "118.948743,31.395226", "basicForm": "01", "astNature#Name": "省（直辖市、自治区）公司", "groundResistance": 3, "equipCode": "10M80000066993566", "isCommission": "0", "loopQuantity": 1, "manufacturer#Name": "南京雨花管塔制造有限公司", "poleHigh": 15, "astId": "0004f896-e683-4f24-9fc8-33b8c5bc886a", "poleMaterial": "3", "crossArmMaterial#Name": "铁", "deployState#Name": "在运", "projectNum": "XMYT202105267596", "projectName": "整改-caj", "operateDate": 1542643200000, "deployState": "20", "lastUpdateTime": 1622016356000 } ], "id": "54d725df-1856-4ad3-9502-8a9939f5a547", "modelId": "0103", "resource": { "psrState": "20", "regionalism": "03", "maintOrg": "ff8080814a616f0f014b38b0b14e050f", "city": "ff8080814a616f0f014b38b062e0050e", "feeder": "f550c9cd-0dfa-4d44-935b-5508d2bfd818", "line": "b1ef01ed-c4aa-4b06-a99e-c127fcbddd7a", "voltageLevel#Name": "交流 10kV", "isTerminal": "1", "line#Name": "10kV 凤双联络线 111", "poleNature#Name": "耐张", "regionalism#Name": "城镇", "isRural": "0", "physicalpoleType": "2", "psrState#Name": "在运", "isRural#Name": "否", "ctime": 1622015526000, "startTime": 1542643200000, "pubPrivFlag": "0", "feeder#Name": "10kV 凤双联络线 111",

"physicalpoleType#Name": "中压物理杆", "equipmentOwner": "276572", "maintGroup#Name": "配电运检班（信通运检班） ", "maintGroup": "ff8080814a616f0f014b3a029c1f0597", "psrId": "54d725df-1856-4ad3-9502-8a9939f5a547", "poleNum": "76", "branchFeeder": "712ad414-c4d9-4d8d-baee-77eb037e211c", "astId": "0004f896-e683-4f24-9fc8-33b8c5bc886a", "wire": "765e7f16-1847-4228-8bc8-6c41badab931", "city#Name": "国网南京供电公司", "voltageLevel": "22", "maintOrg#Name": "国网高淳区供电公司", "poleNature": "2", "isTerminal#Name": "是", "name": "凤双联络线 76", "equipmentOwner#Name": "吴邦国", "lastUpdateTime": 1622016356000, "span": 0 } } ] } } }

### E.5.2    资产通用查询

#### E.5.2.1    基本信息

| 接口名称 | 资产通用查询 |
| --- | --- |
| 接口祚述 | 指定设备类型查询，会全面查询资产信息，可以配置各种常用的条件。 |
| 数据格式 | json |
| 请求方式 | post |
| 接口 URL | /assetCenter/queryServices/{assetType} |
| 其他 | 无 |

#### E.5.2.2    入参描述

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 说明 | 参数类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| data |  |  | 是 |  | body |  |
| assetType | String |  | 是 | 资源资产类型 | path | astLvZone |

对象 data

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 说明 | 参数类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| params | json |  | 否 | 查询参数，参见params 对象祚述 | body |  |

对象 params

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 说明 | 参数类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| current | int | 11 | 否 | 页码，默认 1 | body | 1 |
| filters | List<filt er> |  | 否 | 过滤条件，参见 filter对象祚述 | body |  |
| orderBy | String | 100 | 否 | 排序字段 | body | psrId desc |
| fields | String | 100 | 否 | 指定返回的字段，多 个字段用逗号隔开， 不填返回所有字段 | body | psrId,asrId,nam e |
| size | int | 11 | 否 | 每页条数，默认 50 | body | 50 |

对象 filters

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 说明 | 参数类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| compare | String | 11 | 否 | 需要过滤的条件， 参见 compare 对象祚述 | body | = |
| fieldName | String | 42 | 否 | 需要过滤的字段属性名称 | body | name |
| fieldValue | String | 100 | 否 | 需要过滤的属性的值 | body | 雪花线路 |

#### E.5.2.3

出参描述

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| status | String |  | 是 | 状态码 | 200 |
| message | String |  | 否 | 信息 | 成功 |
| result | object |  | 否 | 返回信息 |  |

对象 result

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| searchCount | Boolean | 11 | 否 | 是否查询总数量， true 是，false 否 | true |
| pages | Int | 11 | 否 | 总页数 | 50 |
| current | Int | 11 | 否 | 当前页 | 1 |
| size | Int | 11 | 否 | 每页数量 | 1 |
| total | Int | 11 | 否 | 总数 | 100 |
| records | List<Re cord> |  | 否 | 返回数据格式，参见 Record 对象祚 述 |  |

对象 records

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| record | json |  | 否 | 返回查询数据 |  |

#### E.5.2.4    调用示例

入参示例：

assetType： astLvZone { "data": { "id": "", "params": { "current": 1, "fields": "", "filters": [ { "compare": "=", "fieldName": "astId", "fieldValue": "6975c8234b8a10f363766975c701766975c8110022" } ], "orderBy": "astId desc", "page": 1, "perpage": 10, "size": 10 } }, "dataType": { }, "psrType": "", "startClassName": "", "startID": "" }

出参示例：

{ "message": "成功", "result": { "current": 1, "orders": [], "pages": 1, "records": [ { "astId": "6975c8234b8a10f363766975c701766975c8110022", "astNature": "03", "astOrg": "ff8080814a616f0f014a70bfed9600d1", "ctime": "2019-05-29 00:00:00", "deployState": "20", "equipCode": "10M51111200181287", "lastUpdateTime": "2019-11-06 09:11:04", "projectName": "LY0528 幸福苑 7#变电所", "projectNum": "LY0528 幸福苑 7#变电所", "source": "01" } ], "searchCount": true, "size": 10, "total": 1 }, "status": "000000" }

### E.5.3    新增智能装备台账信息

#### E.5.3.1    基本信息

| 接口名称 | 新增智能装备台账信息 |
| --- | --- |
| 接口祚述 | 祢供新增智能装备服务能力。祢供通过工程基建、生产技改、零星购置、租赁、用户捐赠和其他等方式新增机器人、无人机、可携带视频装置台账信息的能力。 智能装备台账信息包括装备类型、装备名称、装备编码、机器人类型、无人机类 型、视频装置类型、生产厂家、型号、机身序列号等。 |
| 数据格式 | JSON |
| 请求方式 | POST |
| 接口 URL | /WRCenter/SmartDevice/addSmartDevice |
| 其他 | 无 |

#### E.5.3.2    入参描述

| 属性名称 | 类型 | 最大 长度 | 是否 必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 参数类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| equipmentCa tegory | String | 12 | 是 | 装备大类 |  | body |  |
| robotVo | List<robotVo> |  | 否 | 机器人对象 |  | body |  |
| droneVo | List<drone> |  | 否 | 无人机对象 |  | body |  |
| hdvVo | List<hdvVo> |  | 否 | 视频装置对象 |  | body |  |

机器人对象 List<robotVo>祚述：

| 属性名称 | 类型 | 最大 长度 | 是否 必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 参数类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| astId | String | 42 | 否 | 资产 ID |  | body |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| name | String | 200 | 否 | 设备名称 |  | body |  |
| city | String | 32 | 否 | 所属地市 |  | body |  |
| maintOrg | String | 32 | 否 | 运维单位 |  | body |  |
| maintGroup | String | 32 | 否 | 维护班组 |  | body |  |
| equipmentOwner | String | 32 | 否 | 设备主人 |  | body |  |
| deployState | String | 2 | 否 | 设备状态 |  | body |  |
| operateDate | timestamp |  | 否 | 投运日期 |  | body |  |
| instLocType | String | 10 | 否 | 安装位置 |  | body |  |
| installLocation | String | 42 | 否 | 所属站房/通道 |  | body |  |
| robotKind | String | 10 | 否 | 机器人类型 |  | body |  |
| equipCode | String | 17 | 否 | 设备编码 |  | body |  |
| astNature | String | 2 | 否 | 资产性质 |  | body |  |
| astOrg | String | 32 | 否 | 资产单位 |  | body |  |
| astOrgName | String | 200 | 否 | 资产单位名称 |  | body |  |
| astNum | String | 40 | 否 | 资产编号 |  | body |  |
| projectNum | String | 40 | 否 | 工程编号 |  | body |  |
| projectName | String | 200 | 否 | 工程名称 |  | body |  |
| source | String | 3 | 否 | 设备来源 |  | body |  |
| wbsNum | String | 24 | 否 | WBS 编码 |  | body |  |
| utcNum | String | 42 | 否 | 实物 ID |  | body |  |
| flowCode | String | 20 | 否 | 流水码 |  | body |  |
| manufactureDate | timestamp |  | 否 | 出厂日期 |  | body |  |
| professionalType | String | 6 | 否 | 专业分类 |  | body |  |
| robotSn | String | 100 | 否 | 机身序列号 |  | body |  |
| model | String | 42 | 否 | 设备型号 |  | body |  |
| manufacturer | String | 10 | 否 | 生产厂家 |  | body |  |
| remark | String | 255 | 否 | 备注 |  | body |  |
| activeRegion | String | 2 | 否 | 活动区域 |  | body |  |
| hardwareVersion | String | 200 | 否 | 硬件版本 |  | body |  |
| softwareVersion | String | 200 | 否 | 软件版本 |  | body |  |
| backgroundIp | String | 100 | 否 | 后台 IP 地址 |  | body |  |
| backgroundMac | String | 100 | 否 | 后台 MAC 地址 |  | body |  |
| creator | String | 20 | 否 | 创建人 |  | body |  |
| devType | String | 10 | 否 | 装备类型 |  | body |  |
| disposalType | String | 6 | 否 | 处置状态 |  | body |  |
| manufactureCou ntry | String | 10 | 否 | 制造国家 |  | body |  |
| cityName | String | 200 | 否 | 所属地市名称 |  | body |  |
| installLocationN ame | String | 200 | 否 | 所属站房/通道名称 |  | body |  |
| usageState | String | 2 | 否 | 使用状态 |  | body |  |
| manufacturerNa me | String | 200 | 否 | 生产厂家名称 |  | body |  |
| notInServiceDate | timestamp |  | 否 | 退运时间 |  | body |  |
| notInServiceReas | String | 20 | 否 | 退运原因 |  | body |  |

| on |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| notInServiceUser | String | 2 | 否 | 退运人 |  | body |  |
| isConsumable | String | 2 | 否 | 是否低值易耗品 |  | body |  |
| quantity | numeric | 20 | 否 | 数量 |  | body |  |
| receiveQuantity | numeric | 20 | 否 | 领用数量 |  | body |  |
| checkQuantity | numeric | 20 | 否 | 校验数量 |  | body |  |
| unit | String | 10 | 否 | 计量单位 |  | body |  |
| securityZone | String | 10 | 否 | 所在安全区 |  | body |  |
| protectionLevel | String | 10 | 否 | 防护等级 |  | body |  |
| visibleLightResol ution | String | 10 | 否 | 可见光分辨率 |  | body |  |
| infraredResolutio n | String | 10 | 否 | 红外分辨率 |  | body |  |

无人机对象 List<drone>祚述

| 属性名称 | 类型 | 最大 长度 | 是否 必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 参数 类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| astId | String | 42 | 否 | 资产 ID |  | body |  |
| name | String | 200 | 否 | 设备名称 |  | body |  |
| city | String | 32 | 否 | 所属地市 |  | body |  |
| maintOrg | String | 32 | 否 | 运维单位 |  | body |  |
| maintGroup | String | 32 | 否 | 维护班组 |  | body |  |
| equipmentOwner | String | 32 | 否 | 设备主人 |  | body |  |
| storageState | String | 2 | 否 | 出入库状态 |  | body |  |
| deployState | String | 2 | 否 | 设备状态 |  | body |  |
| operateDate | timestamp |  | 否 | 投运日期 |  | body |  |
| policyNum | String | 40 | 否 | 保单编号 |  | body |  |
| policyEndTime | timestamp |  | 否 | 保险到期时间 |  | body |  |
| equipCode | String | 17 | 否 | 设备编码 |  | body |  |
| astNature | String | 2 | 否 | 资产性质 |  | body |  |
| astOrg | String | 32 | 否 | 资产单位 |  | body |  |
| astOrgName | String | 200 | 否 | 资产单位名称 |  | body |  |
| astNum | String | 40 | 否 | 资产编号 |  | body |  |
| projectNum | String | 40 | 否 | 工程编号 |  | body |  |
| projectName | String | 200 | 否 | 工程名称 |  | body |  |
| source | String | 3 | 否 | 设备来源 |  | body |  |
| wbsNum | String | 24 | 否 | WBS 编码 |  | body |  |
| utcNum | String | 42 | 否 | 实物 ID |  | body |  |
| flowCode | String | 20 | 否 | 流水码 |  | body |  |
| model | String | 100 | 否 | 设备型号 |  | body |  |
| manufacturer | String | 10 | 否 | 生产厂家 |  | body |  |
| manufactureDate | timestamp |  | 否 | 出厂日期 |  | body |  |
| droneSn | String | 40 | 否 | 机身序列号 |  | body |  |
| droneKind | String | 2 | 否 | 无人机类型 |  | body |  |
| imageTransmDistance | numeric | 10 | 否 | 图传距离（米） |  | body |  |
| imageTransmFrequenc y | numeric | 10 | 否 | 图传频率（Ghz） |  | body |  |

| professionalType | String | 6 | 否 | 专业分类 |  | body |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| remark | String | 255 | 否 | 备注 |  | body |  |
| uavLength | numeric | 10 | 否 | 机身长度（米） |  | body |  |
| uavWidth | numeric | 10 | 否 | 机身宽度（米） |  | body |  |
| uavHeight | numeric | 10 | 否 | 机身高度（米） |  | body |  |
| workRedius | numeric | 10 | 否 | 作业半径(km) |  | body |  |
| weight | numeric | 10 | 否 | 空机重量（kg） |  | body |  |
| maxWeight | numeric | 10 | 否 | 最大起飞重量 （kg） |  | body |  |
| endurance | numeric | 10 | 否 | 续航时间(h) |  | body |  |
| hovering | numeric | 10 | 否 | 悬停时长（h） |  | body |  |
| maxSpeed | numeric | 10 | 否 | 最大速度(km/h) |  | body |  |
| windResistant | String | 2 | 否 | 抗风等级 |  | body |  |
| ceilingAltitude | numeric | 10 | 否 | 最大飞行高度(m) |  | body |  |
| maxTakeoffHeight | numeric | 10 | 否 | 最大起飞海拔(m) |  | body |  |
| tLWay | String | 2 | 否 | 起降方式 |  | body |  |
| controlWay | String | 2 | 否 | 控制方式 |  | body |  |
| cameraModel | String | 200 | 否 | 相机型号 |  | body |  |
| cameraInductionType | String | 200 | 否 | 相机感应类型 |  | body |  |
| cameraLens | String | 256 | 否 | 镜头 |  | body |  |
| cameraPixel | String | 200 | 否 | 像素 |  | body |  |
| cameraIsoScope | String | 200 | 否 | ISO 范围 |  | body |  |
| cameraCloudTerrace | String | 500 | 否 | 云台 |  | body |  |
| isManagement | String | 2 | 否 | 是否统一管理 |  | body |  |
| location | String | 100 | 否 | 存放位置 |  | body |  |
| hangDevice | String | 200 | 否 | 挂载设备 |  | body |  |
| supplier | String | 200 | 否 | 供应商 |  | body |  |
| insuranceCompany | String | 100 | 否 | 承保公司 |  | body |  |
| insuranceType | String | 10 | 否 | 保险类型 |  | body |  |
| purchaseDate | timestamp |  | 否 | 购置日期 |  | body |  |
| locateMode | String | 2 | 否 | 定位方式 |  | body |  |
| blackBoxNumber | String | 42 | 否 | 黑匣子编号 |  | body |  |
| videoNumber | String | 42 | 否 | 视频编号 |  | body |  |
| isrecord | String | 2 | 否 | 是否登记 |  | body |  |
| recordId | String | 42 | 否 | 登记号 |  | body |  |
| warrantyStartDate | timestamp |  | 否 | 质保开始时间 |  | body |  |
| warrantyEndDate | timestamp |  | 否 | 质保结束时间 |  | body |  |
| guarantee | numeric | 10 | 否 | 保修时长（天） |  | body |  |
| area | String | 1000 | 否 | 区域 |  | body |  |
| areaNum | String | 42 | 否 | 区域编码 |  | body |  |
| uavAirportId | String | 42 | 否 | 机场 ID |  | body |  |
| orgUavAirports | String | 1000 | 否 | 无人机所属部门下的机场 |  | body |  |
| collectionType | String | 100 | 否 | 采集类型 |  | body |  |
| hardwareVersion | String | 200 | 否 | 硬件版本 |  | body |  |

| softwareVersion | String | 200 | 否 | 软件版本 |  | body |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| creator | String | 42 | 否 | 创建人 |  | body |  |
| devType | String | 10 | 否 | 装备类型 |  | body |  |
| disposalType | String | 6 | 否 | 处置状态 |  | body |  |
| manufactureCountry | String | 10 | 否 | 制造国家 |  | body |  |
| flightControlSn | String | 30 | 否 | 飞控编号 |  | body |  |
| isRtk | String | 2 | 否 | 是否有 RTK |  | body |  |
| rtkEndTime | date |  | 否 | RTK 服务到期时间 |  | body |  |
| simCard | String | 14 | 否 | 无人机 SIM 卡 |  | body |  |
| isNetworkLicense | String | 2 | 否 | 是否入网检测 |  | body |  |
| videoChannelCode | String | 30 | 否 | 统一视频通道编码 |  | body |  |
| warrantyPeriod | numeric | 5 | 否 | 质保期(月) |  | body |  |
| startDateWarranty | date |  | 否 | 保质期开始时间 |  | body |  |
| endDateWarranty | date |  | 否 | 保质期结束时间 |  | body |  |
| maintenanceTimes | numeric | 10 | 否 | 维护次数 |  | body |  |
| mileage | numeric | 10 | 否 | 飞行里程 |  | body |  |
| flightDuration | numeric | 10 | 否 | 飞行时长(分钟) |  | body |  |
| flightSorties | numeric | 10 | 否 | 飞行架次(分钟) |  | body |  |
| usageStatus | String | 2 | 否 | 使用状态 |  | body |  |
| maneuverType | String | 2 | 否 | 用工方式 |  | body |  |
| storageOrg | String | 42 | 否 | 保管单位 |  | body |  |
| licenseNum | String | 40 | 否 | 执照编号 |  | body |  |
| licenseState | String | 2 | 否 | 执照状态 |  | body |  |
| accreditedTime | date |  | 否 | 持证时间 |  | body |  |
| wingKind | String | 2 | 否 | 机翼类型 |  | body |  |
| loadModel | String | 20 | 否 | 载荷型号 |  | body |  |
| brand | String | 50 | 否 | 品牌 |  | body |  |
| fixedWingType | String | 2 | 否 | 固定翼分类 |  | body |  |
| multiRotorImagingTyp e | String | 50 | 否 | 多旋翼成像类型 |  | body |  |
| isConsumable | String | 2 | 否 | 是否低值易耗品 |  | body |  |
| quantity | numeric | 20 | 否 | 数量 |  | body |  |
| receiveQuantity | numeric | 20 | 否 | 领用数量 |  | body |  |
| checkQuantity | numeric | 20 | 否 | 校验数量 |  | body |  |
| unit | String | 10 | 否 | 计量单位 |  | body |  |
| securityZone | String | 10 | 否 | 所在安全区 |  | body |  |
| protectionLevel | String | 10 | 否 | 防护等级 |  | body |  |
| visibleLightResolution | String | 10 | 否 | 可见光分辨率 |  | body |  |
| infraredResolution | String | 10 | 否 | 红外分辨率 |  | body |  |

视频装置对象 List<hdvVo>祚述

| 属性名称 | 类型 | 最大 长度 | 是否 必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 参数 类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| psrId | String | 42 | 否 | 资源 ID |  | body |  |
| astId | String | 42 | 否 | 资产 ID |  | body |  |

| name | String | 200 | 否 | 设备名称 |  | body |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| psrType | String | 10 | 否 | 设备类型 |  | body |  |
| runDevNum | String | 100 | 否 | 运行编号 |  | body |  |
| city | String | 32 | 否 | 所属地市 |  | body |  |
| maintOrg | String | 32 | 否 | 运维单位 |  | body |  |
| maintGroup | String | 32 | 否 | 维护班组 |  | body |  |
| equipmentOwner | String | 32 | 否 | 设备主人 |  | body |  |
| onlineState | String | 2 | 否 | 在线状态 |  | body |  |
| installationPosition | String | 40 | 否 | 安装位置 |  | body |  |
| longitude | numeric | 16 | 否 | 坐标经度位置 |  | body |  |
| latitude | numeric | 16 | 否 | 坐标纬度位置 |  | body |  |
| rangeSituation | String | 22 | 否 | 区段情况 |  | body |  |
| areaMeteorological | String | 20 | 否 | 区域气象 |  | body |  |
| instDate | timestamp |  | 否 | 安装日期 |  | body |  |
| flowStartTime | timestamp |  | 否 | 流量开始时间 |  | body |  |
| flowEndTime | timestamp |  | 否 | 流量终止时间 |  | body |  |
| flowCapacity | numeric | 10 | 否 | 流量容量情况 |  | body |  |
| repCycle | numeric | 22 | 否 | 数据上报周期 |  | body |  |
| isCrossed | String | 21 | 否 | 是否跨越 |  | body |  |
| serviceOrg | String | 42 | 否 | 维保单位 |  | body |  |
| servicePhone | String | 42 | 否 | 维保联系方式 |  | body |  |
| serviceContact | String | 40 | 否 | 维保联系人 |  | body |  |
| deviceDirection | String | 2 | 否 | 设备方向 |  | body |  |
| ipAddress | String | 100 | 否 | IP 地址 |  | body |  |
| belongEquip | String | 42 | 否 | 所属设备 |  | body |  |
| psrState | String | 2 | 否 | 运行状态 |  | body |  |
| professionalType | String | 6 | 否 | 专业分类 |  | body |  |
| storageLocation | String | 10 | 否 | 存放地点 |  | body |  |
| creator | String | 20 | 否 | 创建人 |  | body |  |
| belongRegion | String | 10 | 否 | 所属大区 |  | body |  |
| equipCode | String | 17 | 否 | 设备编码 |  | body |  |
| astNature | String | 20 | 否 | 资产性质 |  | body |  |
| astOrg | String | 32 | 否 | 资产单位 |  | body |  |
| astOrgName | String | 200 | 否 | 资产单位名称 |  | body |  |
| astNum | String | 100 | 否 | 资产编号 |  | body |  |
| projectNum | String | 40 | 否 | 工程编号 |  | body |  |
| projectName | String | 100 | 否 | 工程名称 |  | body |  |
| source | String | 3 | 否 | 设备增加方式 |  | body |  |
| wbsNum | String | 24 | 否 | WBS 编码 |  | body |  |
| deployState | String | 2 | 否 | 设备状态 |  | body |  |
| astType | String | 100 | 否 | 设备类型 |  | body |  |
| operateDate | timestamp |  | 否 | 投运日期 |  | body |  |
| manufactureNum | String | 60 | 否 | 出厂编号 |  | body |  |
| manufactureDate | timestamp |  | 否 | 出厂日期 |  | body |  |

| model | String | 40 | 否 | 设备型号 |  | body |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| manufacturer | String | 10 | 否 | 生产厂家 |  | body |  |
| manufactureCountry | String | 40 | 否 | 制造国家 |  | body |  |
| productDate | timestamp |  | 否 | 生产日期 |  | body |  |
| communiOperator | String | 2 | 否 | 运营商 |  | body |  |
| simNum | String | 40 | 否 | SIM 卡号 |  | body |  |
| utcNum | String | 24 | 否 | 实物 ID |  | body |  |
| flowCode | String | 20 | 否 | 流水码 |  | body |  |
| remark | String | 2000 | 否 | 备注 |  | body |  |
| attachment | String | 100 | 否 | 文件资料 |  | body |  |
| extendedFunction | String | 2 | 否 | 拓展功能 |  | body |  |
| expandName | String | 200 | 否 | 扩展名称 |  | body |  |
| tfId | String | 100 | 否 | TF 卡 ID |  | body |  |
| cameraType | String | 10 | 否 | 摄像头类型 |  | body |  |
| numberCameraAccess | numeric | 10 | 否 | 摄像机接入数量 （路） |  | body |  |
| numberHarddiskInterfa ces | numeric | 10 | 否 | 硬盘接口数量 （个） |  | body |  |
| diskType | String | 2 | 否 | 录像机类型 |  | body |  |
| storageCapacity | numeric | 10 | 否 | 存储容量（T） |  | body |  |
| visibleResolution | String | 20 | 否 | 可见光分辨率 |  | body |  |
| panoramicResolution | String | 20 | 否 | 全景分辨率 |  | body |  |
| infraredResolution | String | 20 | 否 | 红外光分辨率 |  | body |  |
| opticalPoom | numeric | 10 | 否 | 光学变倍 |  | body |  |
| supplementaryLightTy pe | String | 2 | 否 | 补光类型 |  | body |  |
| compensationDistance | numeric | 10 | 否 | 补光距离 |  | body |  |
| powerSupplyType | String | 2 | 否 | 供电类型 |  | body |  |
| powerSupplyVoltage | numeric | 12 | 否 | 供电电压 |  | body |  |
| powerSupplyCurrent | numeric | 10 | 否 | 供电电流 |  | body |  |
| disposalType | String | 6 | 否 | 处置状态 |  | body |  |
| intelligentRecognition | String | 10 | 否 | 智能识别 |  | body |  |
| runNo | String | 200 | 否 | 装置编码 |  | body |  |
| isConsumable | String | 2 | 否 | 是否低值易耗品 |  | body |  |
| quantity | numeric | 20 | 否 | 数量 |  | body |  |
| receiveQuantity | numeric | 20 | 否 | 领用数量 |  | body |  |
| checkQuantity | numeric | 20 | 否 | 校验数量 |  | body |  |
| unit | String | 10 | 否 | 计量单位 |  | body |  |

#### E.5.3.3    出参描述

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| message | String | 200 | 结果信息 | succcess/error |
| error | String | 200 | 错误信息 |  |
| status | String | 10 | 状态码 | 000000/100000 |
| result | object |  | 响应数据 | 操作成功/操作失败 |

#### E.5.3.4    调用示例

入参示例：

{ "equipmentCategory": "robotVo>":[ { },{ } ] "droneVo":[ { },{ } ] "hdvVo":[ { },{ } ] }

出参示例：

{ "message":"succcess", "error":"", "status":"000000", "result":{ "操作成功" } }

### E.5.4    修改智能装备台账信息

#### E.5.4.1    基本信息

| 接口名称 | 修改智能装备台账信息 |
| --- | --- |
| 接口祚述 | 祢供修改智能装备服务能力。祢供修改智能装备台账信息功能，包括装备类型、 装备名称、装备编码、机器人类型、无人机类型、视频装置类型、生产厂家、型 号、机身序列号等。 |
| 数据格式 | JSON |
| 请求方式 | POST |
| 接口 URL | /WRCenter/SmartDevice/updateSmartDevice |
| 其他 | 无 |

#### E.5.4.2    入参描述

| 属性名称 | 类型 | 最大 长度 | 是否必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 参数类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| equipmentCa tegory | String | 12 | 是 | 装备大类 |  | body |  |
| robotVo> | List<robotV o> |  | 是 | 机器人对象 |  | body |  |
| droneVo | List<drone> |  | 是 | 无人机对象 |  | body |  |
| hdvVo | List<hdvVo > |  | 是 | 视频装置对象 |  | body |  |

机器人对象 List<robotVo>祚述：

| 属性名称 | 类型 | 最大 长度 | 是否 必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 参数类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| astId | String | 42 | 否 | 资产 ID |  | body |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| name | String | 200 | 否 | 设备名称 |  | body |  |
| city | String | 32 | 否 | 所属地市 |  | body |  |
| maintOrg | String | 32 | 否 | 运维单位 |  | body |  |
| maintGroup | String | 32 | 否 | 维护班组 |  | body |  |
| equipmentOw ner | String | 32 | 否 | 设备主人 |  | body |  |
| deployState | String | 2 | 否 | 设备状态 |  | body |  |
| operateDate | timestamp |  | 否 | 投运日期 |  | body |  |
| instLocType | String | 10 | 否 | 安装位置 |  | body |  |
| installLocation | String | 42 | 否 | 所属站房/通道 |  | body |  |
| robotKind | String | 10 | 否 | 机器人类型 |  | body |  |
| equipCode | String | 17 | 否 | 设备编码 |  | body |  |
| astNature | String | 2 | 否 | 资产性质 |  | body |  |
| astOrg | String | 32 | 否 | 资产单位 |  | body |  |
| astOrgName | String | 200 | 否 | 资产单位名称 |  | body |  |
| astNum | String | 40 | 否 | 资产编号 |  | body |  |
| projectNum | String | 40 | 否 | 工程编号 |  | body |  |
| projectName | String | 200 | 否 | 工程名称 |  | body |  |
| source | String | 3 | 否 | 设备来源 |  | body |  |
| wbsNum | String | 24 | 否 | WBS 编码 |  | body |  |
| utcNum | String | 42 | 否 | 实物 ID |  | body |  |
| flowCode | String | 20 | 否 | 流水码 |  | body |  |
| manufactureD ate | timestamp |  | 否 | 出厂日期 |  | body |  |
| professionalTy pe | String | 6 | 否 | 专业分类 |  | body |  |
| robotSn | String | 100 | 否 | 机身序列号 |  | body |  |
| model | String | 42 | 否 | 设备型号 |  | body |  |
| manufacturer | String | 10 | 否 | 生产厂家 |  | body |  |
| remark | String | 255 | 否 | 备注 |  | body |  |
| activeRegion | String | 2 | 否 | 活动区域 |  | body |  |
| hardwareVersi on | String | 200 | 否 | 硬件版本 |  | body |  |
| softwareVersi on | String | 200 | 否 | 软件版本 |  | body |  |
| backgroundIp | String | 100 | 否 | 后台 IP 地址 |  | body |  |
| backgroundM ac | String | 100 | 否 | 后台 MAC 地址 |  | body |  |
| creator | String | 20 | 否 | 创建人 |  | body |  |
| devType | String | 10 | 否 | 装备类型 |  | body |  |
| disposalType | String | 6 | 否 | 处置状态 |  | body |  |
| manufactureC ountry | String | 10 | 否 | 制造国家 |  | body |  |
| cityName | String | 200 | 否 | 所属地市名称 |  | body |  |
| installLocation Name | String | 200 | 否 | 所属站房/通道名称 |  | body |  |
| usageState | String | 2 | 否 | 使用状态 |  | body |  |

| manufacturer Name | String | 200 | 否 | 生产厂家名称 |  | body |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| notInServiceD ate | timestamp |  | 否 | 退运时间 |  | body |  |
| notInServiceR eason | String | 20 | 否 | 退运原因 |  | body |  |
| notInServiceU ser | String | 2 | 否 | 退运人 |  | body |  |
| isConsumable | String | 2 | 否 | 是否低值易耗品 |  | body |  |
| quantity | numeric | 20 | 否 | 数量 |  | body |  |
| receiveQuantit y | numeric | 20 | 否 | 领用数量 |  | body |  |
| checkQuantity | numeric | 20 | 否 | 校验数量 |  | body |  |
| unit | String | 10 | 否 | 计量单位 |  | body |  |
| securityZone | String | 10 | 否 | 所在安全区 |  | body |  |
| protectionLev el | String | 10 | 否 | 防护等级 |  | body |  |
| visibleLightRe solution | String | 10 | 否 | 可见光分辨率 |  | body |  |
| infraredResolu tion | String | 10 | 否 | 红外分辨率 |  | body |  |

无人机对象 List<drone>祚述

| 属性名称 | 类型 | 最大 长度 | 是否 必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 参数 类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| astId | String | 42 | 否 | 资产 ID |  | body |  |
| name | String | 200 | 否 | 设备名称 |  | body |  |
| city | String | 32 | 否 | 所属地市 |  | body |  |
| maintOrg | String | 32 | 否 | 运维单位 |  | body |  |
| maintGroup | String | 32 | 否 | 维护班组 |  | body |  |
| equipmentOwner | String | 32 | 否 | 设备主人 |  | body |  |
| storageState | String | 2 | 否 | 出入库状态 |  | body |  |
| deployState | String | 2 | 否 | 设备状态 |  | body |  |
| operateDate | timestam p |  | 否 | 投运日期 |  | body |  |
| policyNum | String | 40 | 否 | 保单编号 |  | body |  |
| policyEndTime | timestam p |  | 否 | 保险到期时间 |  | body |  |
| equipCode | String | 17 | 否 | 设备编码 |  | body |  |
| astNature | String | 2 | 否 | 资产性质 |  | body |  |
| astOrg | String | 32 | 否 | 资产单位 |  | body |  |
| astOrgName | String | 200 | 否 | 资产单位名称 |  | body |  |
| astNum | String | 40 | 否 | 资产编号 |  | body |  |
| projectNum | String | 40 | 否 | 工程编号 |  | body |  |
| projectName | String | 200 | 否 | 工程名称 |  | body |  |
| source | String | 3 | 否 | 设备来源 |  | body |  |
| wbsNum | String | 24 | 否 | WBS 编码 |  | body |  |
| utcNum | String | 42 | 否 | 实物 ID |  | body |  |
| flowCode | String | 20 | 否 | 流水码 |  | body |  |
| model | String | 100 | 否 | 设备型号 |  | body |  |
| manufacturer | String | 10 | 否 | 生产厂家 |  | body |  |

| manufactureDate | timestam p |  | 否 | 出厂日期 |  | body |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| droneSn | String | 40 | 否 | 机身序列号 |  | body |  |
| droneKind | String | 2 | 否 | 无人机类型 |  | body |  |
| imageTransmDistance | numeric | 10 | 否 | 图传距离（米） |  | body |  |
| imageTransmFrequenc y | numeric | 10 | 否 | 图传频率（Ghz） |  | body |  |
| professionalType | String | 6 | 否 | 专业分类 |  | body |  |
| remark | String | 255 | 否 | 备注 |  | body |  |
| uavLength | numeric | 10 | 否 | 机身长度（米） |  | body |  |
| uavWidth | numeric | 10 | 否 | 机身宽度（米） |  | body |  |
| uavHeight | numeric | 10 | 否 | 机身高度（米） |  | body |  |
| workRedius | numeric | 10 | 否 | 作业半径(km) |  | body |  |
| weight | numeric | 10 | 否 | 空机重量（kg） |  | body |  |
| maxWeight | numeric | 10 | 否 | 最大起飞重量 （kg） |  | body |  |
| endurance | numeric | 10 | 否 | 续航时间(h) |  | body |  |
| hovering | numeric | 10 | 否 | 悬停时长（h） |  | body |  |
| maxSpeed | numeric | 10 | 否 | 最大速度(km/h) |  | body |  |
| windResistant | String | 2 | 否 | 抗风等级 |  | body |  |
| ceilingAltitude | numeric | 10 | 否 | 最大飞行高度(m) |  | body |  |
| maxTakeoffHeight | numeric | 10 | 否 | 最大起飞海拔(m) |  | body |  |
| tLWay | String | 2 | 否 | 起降方式 |  | body |  |
| controlWay | String | 2 | 否 | 控制方式 |  | body |  |
| cameraModel | String | 200 | 否 | 相机型号 |  | body |  |
| cameraInductionType | String | 200 | 否 | 相机感应类型 |  | body |  |
| cameraLens | String | 256 | 否 | 镜头 |  | body |  |
| cameraPixel | String | 200 | 否 | 像素 |  | body |  |
| cameraIsoScope | String | 200 | 否 | ISO 范围 |  | body |  |
| cameraCloudTerrace | String | 500 | 否 | 云台 |  | body |  |
| isManagement | String | 2 | 否 | 是否统一管理 |  | body |  |
| location | String | 100 | 否 | 存放位置 |  | body |  |
| hangDevice | String | 200 | 否 | 挂载设备 |  | body |  |
| supplier | String | 200 | 否 | 供应商 |  | body |  |
| insuranceCompany | String | 100 | 否 | 承保公司 |  | body |  |
| insuranceType | String | 10 | 否 | 保险类型 |  | body |  |
| purchaseDate | timestam p |  | 否 | 购置日期 |  | body |  |
| locateMode | String | 2 | 否 | 定位方式 |  | body |  |
| blackBoxNumber | String | 42 | 否 | 黑匣子编号 |  | body |  |
| videoNumber | String | 42 | 否 | 视频编号 |  | body |  |
| isrecord | String | 2 | 否 | 是否登记 |  | body |  |
| recordId | String | 42 | 否 | 登记号 |  | body |  |
| warrantyStartDate | timestam p |  | 否 | 质保开始时间 |  | body |  |
| warrantyEndDate | timestam p |  | 否 | 质保结束时间 |  | body |  |

| guarantee | numeric | 10 | 否 | 保修时长（天） |  | body |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| area | String | 1000 | 否 | 区域 |  | body |  |
| areaNum | String | 42 | 否 | 区域编码 |  | body |  |
| uavAirportId | String | 42 | 否 | 机场 ID |  | body |  |
| orgUavAirports | String | 1000 | 否 | 无人机所属部门下的机场 |  | body |  |
| collectionType | String | 100 | 否 | 采集类型 |  | body |  |
| hardwareVersion | String | 200 | 否 | 硬件版本 |  | body |  |
| softwareVersion | String | 200 | 否 | 软件版本 |  | body |  |
| creator | String | 42 | 否 | 创建人 |  | body |  |
| devType | String | 10 | 否 | 装备类型 |  | body |  |
| disposalType | String | 6 | 否 | 处置状态 |  | body |  |
| manufactureCountry | String | 10 | 否 | 制造国家 |  | body |  |
| flightControlSn | String | 30 | 否 | 飞控编号 |  | body |  |
| isRtk | String | 2 | 否 | 是否有 RTK |  | body |  |
| rtkEndTime | date |  | 否 | RTK 服务到期时间 |  | body |  |
| simCard | String | 14 | 否 | 无人机 SIM 卡 |  | body |  |
| isNetworkLicense | String | 2 | 否 | 是否入网检测 |  | body |  |
| videoChannelCode | String | 30 | 否 | 统一视频通道编码 |  | body |  |
| warrantyPeriod | numeric | 5 | 否 | 质保期(月) |  | body |  |
| startDateWarranty | date |  | 否 | 保质期开始时间 |  | body |  |
| endDateWarranty | date |  | 否 | 保质期结束时间 |  | body |  |
| maintenanceTimes | numeric | 10 | 否 | 维护次数 |  | body |  |
| mileage | numeric | 10 | 否 | 飞行里程 |  | body |  |
| flightDuration | numeric | 10 | 否 | 飞行时长(分钟) |  | body |  |
| flightSorties | numeric | 10 | 否 | 飞行架次(分钟) |  | body |  |
| usageStatus | String | 2 | 否 | 使用状态 |  | body |  |
| maneuverType | String | 2 | 否 | 用工方式 |  | body |  |
| storageOrg | String | 42 | 否 | 保管单位 |  | body |  |
| licenseNum | String | 40 | 否 | 执照编号 |  | body |  |
| licenseState | String | 2 | 否 | 执照状态 |  | body |  |
| accreditedTime | date |  | 否 | 持证时间 |  | body |  |
| wingKind | String | 2 | 否 | 机翼类型 |  | body |  |
| loadModel | String | 20 | 否 | 载荷型号 |  | body |  |
| brand | String | 50 | 否 | 品牌 |  | body |  |
| fixedWingType | String | 2 | 否 | 固定翼分类 |  | body |  |
| multiRotorImagingTyp e | String | 50 | 否 | 多旋翼成像类型 |  | body |  |
| isConsumable | String | 2 | 否 | 是否低值易耗品 |  | body |  |
| quantity | numeric | 20 | 否 | 数量 |  | body |  |
| receiveQuantity | numeric | 20 | 否 | 领用数量 |  | body |  |
| checkQuantity | numeric | 20 | 否 | 校验数量 |  | body |  |
| unit | String | 10 | 否 | 计量单位 |  | body |  |
| securityZone | String | 10 | 否 | 所在安全区 |  | body |  |

| protectionLevel | String | 10 | 否 | 防护等级 |  | body |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| visibleLightResolution | String | 10 | 否 | 可见光分辨率 |  | body |  |
| infraredResolution | String | 10 | 否 | 红外分辨率 |  | body |  |

视频装置对象 List<hdvVo>祚述

| 属性名称 | 类型 | 最大 长度 | 是否 必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 参数 类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| psrId | String | 42 | 否 | 资源 ID |  | body |  |
| astId | String | 42 | 否 | 资产 ID |  | body |  |
| name | String | 200 | 否 | 设备名称 |  | body |  |
| psrType | String | 10 | 否 | 设备类型 |  | body |  |
| runDevNum | String | 100 | 否 | 运行编号 |  | body |  |
| city | String | 32 | 否 | 所属地市 |  | body |  |
| maintOrg | String | 32 | 否 | 运维单位 |  | body |  |
| maintGroup | String | 32 | 否 | 维护班组 |  | body |  |
| equipmentOwner | String | 32 | 否 | 设备主人 |  | body |  |
| onlineState | String | 2 | 否 | 在线状态 |  | body |  |
| installationPosition | String | 40 | 否 | 安装位置 |  | body |  |
| longitude | numeric | 16 | 否 | 坐标经度位置 |  | body |  |
| latitude | numeric | 16 | 否 | 坐标纬度位置 |  | body |  |
| rangeSituation | String | 22 | 否 | 区段情况 |  | body |  |
| areaMeteorological | String | 20 | 否 | 区域气象 |  | body |  |
| instDate | timestamp |  | 否 | 安装日期 |  | body |  |
| flowStartTime | timestamp |  | 否 | 流量开始时间 |  | body |  |
| flowEndTime | timestamp |  | 否 | 流量终止时间 |  | body |  |
| flowCapacity | numeric | 10 | 否 | 流量容量情况 |  | body |  |
| repCycle | numeric | 22 | 否 | 数据上报周期 |  | body |  |
| isCrossed | String | 21 | 否 | 是否跨越 |  | body |  |
| serviceOrg | String | 42 | 否 | 维保单位 |  | body |  |
| servicePhone | String | 42 | 否 | 维保联系方式 |  | body |  |
| serviceContact | String | 40 | 否 | 维保联系人 |  | body |  |
| deviceDirection | String | 2 | 否 | 设备方向 |  | body |  |
| ipAddress | String | 100 | 否 | IP 地址 |  | body |  |
| belongEquip | String | 42 | 否 | 所属设备 |  | body |  |
| psrState | String | 2 | 否 | 运行状态 |  | body |  |
| professionalType | String | 6 | 否 | 专业分类 |  | body |  |
| storageLocation | String | 10 | 否 | 存放地点 |  | body |  |
| creator | String | 20 | 否 | 创建人 |  | body |  |
| belongRegion | String | 10 | 否 | 所属大区 |  | body |  |
| equipCode | String | 17 | 否 | 设备编码 |  | body |  |
| astNature | String | 20 | 否 | 资产性质 |  | body |  |
| astOrg | String | 32 | 否 | 资产单位 |  | body |  |
| astOrgName | String | 200 | 否 | 资产单位名称 |  | body |  |
| astNum | String | 100 | 否 | 资产编号 |  | body |  |
| projectNum | String | 40 | 否 | 工程编号 |  | body |  |

| projectName | String | 100 | 否 | 工程名称 |  | body |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| source | String | 3 | 否 | 设备增加方式 |  | body |  |
| wbsNum | String | 24 | 否 | WBS 编码 |  | body |  |
| deployState | String | 2 | 否 | 设备状态 |  | body |  |
| astType | String | 100 | 否 | 设备类型 |  | body |  |
| operateDate | timestamp |  | 否 | 投运日期 |  | body |  |
| manufactureNum | String | 60 | 否 | 出厂编号 |  | body |  |
| manufactureDate | timestamp |  | 否 | 出厂日期 |  | body |  |
| model | String | 40 | 否 | 设备型号 |  | body |  |
| manufacturer | String | 10 | 否 | 生产厂家 |  | body |  |
| manufactureCountry | String | 40 | 否 | 制造国家 |  | body |  |
| productDate | timestamp |  | 否 | 生产日期 |  | body |  |
| communiOperator | String | 2 | 否 | 运营商 |  | body |  |
| simNum | String | 40 | 否 | SIM 卡号 |  | body |  |
| utcNum | String | 24 | 否 | 实物 ID |  | body |  |
| flowCode | String | 20 | 否 | 流水码 |  | body |  |
| remark | String | 2000 | 否 | 备注 |  | body |  |
| attachment | String | 100 | 否 | 文件资料 |  | body |  |
| extendedFunction | String | 2 | 否 | 拓展功能 |  | body |  |
| expandName | String | 200 | 否 | 扩展名称 |  | body |  |
| tfId | String | 100 | 否 | TF 卡 ID |  | body |  |
| cameraType | String | 10 | 否 | 摄像头类型 |  | body |  |
| numberCameraAccess | numeric | 10 | 否 | 摄像机接入数量 （路） |  | body |  |
| numberHarddiskInterfa ces | numeric | 10 | 否 | 硬盘接口数量 （个） |  | body |  |
| diskType | String | 2 | 否 | 录像机类型 |  | body |  |
| storageCapacity | numeric | 10 | 否 | 存储容量（T） |  | body |  |
| visibleResolution | String | 20 | 否 | 可见光分辨率 |  | body |  |
| panoramicResolution | String | 20 | 否 | 全景分辨率 |  | body |  |
| infraredResolution | String | 20 | 否 | 红外光分辨率 |  | body |  |
| opticalPoom | numeric | 10 | 否 | 光学变倍 |  | body |  |
| supplementaryLightTy pe | String | 2 | 否 | 补光类型 |  | body |  |
| compensationDistance | numeric | 10 | 否 | 补光距离 |  | body |  |
| powerSupplyType | String | 2 | 否 | 供电类型 |  | body |  |
| powerSupplyVoltage | numeric | 12 | 否 | 供电电压 |  | body |  |
| powerSupplyCurrent | numeric | 10 | 否 | 供电电流 |  | body |  |
| disposalType | String | 6 | 否 | 处置状态 |  | body |  |
| intelligentRecognition | String | 10 | 否 | 智能识别 |  | body |  |
| runNo | String | 200 | 否 | 装置编码 |  | body |  |
| isConsumable | String | 2 | 否 | 是否低值易耗品 |  | body |  |
| quantity | numeric | 20 | 否 | 数量 |  | body |  |
| receiveQuantity | numeric | 20 | 否 | 领用数量 |  | body |  |
| checkQuantity | numeric | 20 | 否 | 校验数量 |  | body |  |

| unit | String | 10 | 否 | 计量单位 |  | body |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### E.5.4.3    出参描述

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| message | String | 200 | 结果信息 | succcess/error |
| error | String | 200 | 错误信息 |  |
| status | String | 10 | 状态码 | 000000/100000 |
| result | object |  | 响应数据 | 操作成功/操作失败 |

#### E.5.4.4    调用示例

入参示例：

{ "equipmentCategory": "robotVo>":[ { },{ } ] "droneVo":[ { },{ } ] "hdvVo":[ { },{ } ] }

出参示例：

{ "message":"succcess", "error":"", "status":"000000", "result":{ "操作成功" } }

### E.5.5    新增巡视点位

#### E.5.5.1    基本信息

| 接口名称 | 新增巡视点位 |
| --- | --- |
| 接口祚述 | 祢供个性化设备巡视点位批量新增的服务能力。包括站线信息、设备信息、部位信息、巡视点位信息、巡视方式、巡视类型、巡视内容、采集方式、智能装置。 |
| 数据格式 | JSON |
| 请求方式 | POST |
| 接口 URL | /WMCenter/patrol/patrolPointPosition/create |
| 其他 | 无 |

#### E.5.5.2    入参描述

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 参数类型 | 示 例 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| professionalKin d | String | 20 | 是 | 专业类型 | 枚举值取值范围，专业 类型代码- professionalType | body |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| containerId | String | 42 | 是 | 站线 ID |  | body |  |
| containerName | String | 200 | 否 | 站线名称 |  | body |  |
| containerType | String | 20 | 是 | 站线类型 | 枚举值取值范围，站线 类型代码- stationLineType | body |  |
| appId | String | 42 | 是 | 应用 ID | 由中台运营平台统一颁 布授权的 APP_ID，与 中台鉴权服务 app_id 一致 | body |  |
| appName | String | 200 | 是 | 应用名称 | 应用简介名称，与中台 运营平台登记的应用名 称一致 | body |  |
| creatorId | String | 42 | 是 | 创建人 ID |  | body |  |
| patrolPoint | List< PatrolPoin tPositionC reateReqD TO> |  | 是 | 巡视点位对象 列表 | 巡视点位对象最多不能超过 50 个 | body |  |

PatrolPointPositionCreateReqDTO 对象说明

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 参数类型 | 示 例 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| astId | String | 42 | 是 | 设备资产 ID | 确定设备唯一标识 | body |  |
| psrId | String | 42 | 否 | 设备资源 ID | 一资产多资源多场景时必填 |  |  |
| distribution | String | 1 | 是 | 主配网标识 | 枚举值取值范围，主 配网标识类型代码- distributionFlag | body |  |
| equipType | String | 20 | 是 | 设备类型 | 来自于电网资源中台 资源、资产中心设备 类型 | body |  |
| equipTypeName | String | 200 | 是 | 设备类型名称 |  | body |  |
| equipKind | String | 20 | 否 | 设备种类 |  | body |  |
| equip KindName | String | 200 | 否 | 设备种类名称 |  | body |  |
| componentId | String | 42 | 否 | 部位 ID |  | body |  |
| componentName | String | 200 | 否 | 部位名称 |  | body |  |
| componentType | String | 20 | 是 | 部位类型编码 |  | body |  |
| componentTypeN ame | String | 50 | 否 | 部位类型名称 |  | body |  |
| pointCode | String | 20 | 否 | 点位编码 |  | body |  |
| pointName | String | 200 | 是 | 巡视点位名称 |  | body |  |
| pointType | String | 20 | 否 | 点位类型编码 |  | body |  |
| pointSource | String | 20 | 否 | 数据来源 | 枚举值取值范围，点 位数据来源代码- pointSource | body |  |
| positionState | Integer |  | 否 | 启用状态 | 枚举值取值范围，是 否代码类型代码- yesOrNo | body |  |
| externalPointCod | String | 42 | 否 | 站端点位编码 |  | body |  |

| e |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| externalPointNam e | String | 200 | 否 | 站端点位名称 |  | body |  |
| downCommonAla rm | String | 50 | 否 | 一般告警下限 |  | body |  |
| upCommonAlarm | String | 50 | 否 | 一般告警上限 |  | body |  |
| downSeriousAlar m | String | 50 | 否 | 严重告警下限 |  | body |  |
| upSeriousAlarm | String | 50 | 否 | 严重告警上限 |  | body |  |
| downDangerAlar m | String | 50 | 否 | 危险告警下限 |  | body |  |
| upDangerAlarm | String | 50 | 否 | 危险告警上限 |  | body |  |
| unitCode | String | 50 | 否 | 计量单位编码 | 枚举值取值范围，计 量单位代码- unitName | body |  |
| unitName | String | 200 | 否 | 计量单位名称 |  | body |  |
| patrolPointWorkIt emList | List<Patrol PointWork ItemCreate ReqDTO> |  | 是 | 巡视点位工作内容 |  | body |  |
| patrolPointDataC ollectList | List<Patrol PointData CollectCre ateReqDT O> |  | 是 | 巡视点位数据采集方式 |  | body |  |

PatrolPointWorkItemCreateReqDTO 对象说明

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 参数类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| patrolMode | String | 20 | 否 | 巡视方式 | 枚举值取值范 围，巡视方式类 型代码- patrolMode | body |  |
| patrolModeClass | String | 2 | 否 | 巡视方式小类 | 枚举值取值范 围，巡视方式小 类类型代码- patrolModeClass | body |  |
| patrolType | String | 20 | 否 | 巡视类型 | 枚举值取值范围，巡视类型代码- patrolType | body |  |
| patrolContent | String | 1000 | 否 | 巡视内容 |  | body |  |
| patrolReason | String | 200 | 否 | 巡视原因 | 枚举值取值范 围，巡视原因类 型代码- patrolReason | body |  |
| importanceLevel | String | 20 | 否 | 重要等级 | 枚举值取值范 围，重要级别代 码- importantLevel | body |  |

PatrolPointDataCollectCreateReqDTO 对象说明

| 属性名称 | 类型 | 最大 长度 | 是否 必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 参数类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nestCover | String | 2 | 否 | 是否机巢覆盖 | 枚举值取值范围，是否代码类型代码- yesOrNo | body |  |

| uavNestId | String | 42 | 否 | 机巢 ID |  | body |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| smartDevicesTy pe | String | 20 | 否 | 视频装置类型 | 枚举值取值范围，视频装置类型代码- workassetType | body |  |
| smartDevicesId | String | 42 | 否 | 智能装置 ID |  | body |  |
| smartDevicesM ode | String | 20 | 否 | 智能装置型号 |  | body |  |
| smartDevicesNa me | String | 200 | 否 | 智能装置名称 |  | body |  |
| smartDevicesPo int | String | 200 | 否 | 智能装置采集点 |  | body |  |
| patrolLineId | String | 42 | 否 | 航线/机器人路线 ID |  | body |  |
| checkPointId | String | 42 | 否 | 测点 ID |  | body |  |
| checkPointType | String | 20 | 否 | 测点类型 |  | body |  |
| checkPointNam e | String | 200 | 否 | 测点名称 |  | body |  |
| saveType | String | 20 | 否 | 采集类型 | 枚举值取值范围，采集类型代码- standardPointCollectType | body |  |
| meterType | String | 20 | 否 | 表计类型 | 枚举值取值范围，表计类型代码- standardPointMeterType | body |  |
| recognitionType | String | 20 | 否 | 识别类型 | 枚举值取值范围，识别类型代码- standardPointIdentifyType | body |  |

#### E.5.5.3    出参描述

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 属性中文名称 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| message | String | 200 | 错误信息 | succcess/error |
| errors | String | 200 | 错误信息 | succcess/error |
| status | String | 10 | 状态码 | 000000/100000 |
| result | List<PatrolPointSaveRespDTO> |  | 响应数据 |  |

PatrolPointSaveRespDTO 对象说明

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 属性中文名称 | 属性备注 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| objId | String | 42 | 巡视点位记录 ID |  |  |
| externalPointCode | String | 42 | 站端点位编码 |  |  |

#### E.5.5.4    调用示例

入参示例：

{ "containerId": "9E09376D-CD13-4DD9-8205-CBD878E297ED-00451", "containerName": "220kv 茶园变电站", "containerType": "zf01", "professionalKind":"02", "appId": "zf01", "appName":"特变电", "patrolPoint": [ { "astId": "0ad740e77f8a5fa6a374024c7c01740ad6fd0e011e",

"psrId": "SBID000000EF39E 17AFE27448BB5B8D2488964EE5A", "componentType": "030104", "componentTypeName": "分接开关", "componentId": "0ad740e77f8a5fa6a374024c7c01740adodi9e", "componentName": "#分接开关", "pointName": "1 点名", "pointCode": "code_point", "equipType": "0301", "equipTypeName": "主变", "distribution": "1", "positionState": 1, "externalPointCode": "", "externalPointName": "", "patrolPointWorkItemList": [ { "patrolContent": "", "patrolMode": "02", "patrolModeClass":"" } ], "patrolPointDataCollectList":[{ "nestCover":"1", "smartDevicesType":"14" }] } ], "creatorId": "E94EAE0B0BEEC447E0430901E80A060A" }

出参示例：

{ "message": "success", "errors": "success", "status": "000000", "result": [ { "objId": "3c94930c894f0dd901894f1779000150", "externalPointCode": "meiyou" } ] }

### E.5.6    修改巡视点位

#### E.5.6.1    基本信息

| 接口名称 | 修改巡视点位 |
| --- | --- |
| 接口祚述 | 祢供根据巡视点位 ID 或站端点位编码修改巡视点位数据的服务能力。修改内容包 括巡视方式、巡视类型、巡视内容、采集方式、智能装置，并支持个性化点位修 改点位名称、点位编码、重要级别。 |
| 数据格式 | JSON |
| 请求方式 | POST |
| 接口 URL | /WMCenter/patrol/patrolPointPosition/modify |
| 其他 | 无 |

#### E.5.6.2    入参描述

| 属性名称 | 类型 | 最大 长度 | 是否 必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 参数 类型 | 123 示 例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

— 669 —

|  |  |  |  |  |  |  | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| objId | String | 42 | 是 | 巡视点位记录 ID |  | body |  |
| pointIdType | String | 20 | 是 | 点位 ID 类型 | 枚举值取值范围，点 位主键类型代码- pointIdType（01 中台 点位编码； 02 站端点 位编码） | body |  |
| professionalKind | String | 20 | 是 | 专业类型 | 枚举值取值范围，专 业类型代码- professionalType | body |  |
| containerId | String | 42 | 是 | 站线 ID |  | body |  |
| pointCode | String | 20 | 否 | 点位编码 |  | body |  |
| pointName | String | 200 | 否 | 巡视点位名称 |  | body |  |
| pointType | String | 20 | 否 | 点位类型编码 |  | body |  |
| positionState | Integer |  | 否 | 启用状态 | 枚举值取值范围，是 否代码类型代码- yesOrNo | body |  |
| externalPointCode | String | 42 | 否 | 站端点位编码 |  | body |  |
| externalPointNam e | String | 200 | 否 | 站端点位名称 |  | body |  |
| editorId | String | 42 | 是 | 修改人 ID |  | body |  |
| downCommonAla rm | String | 50 | 否 | 一般告警下限 |  | body |  |
| upCommonAlarm | String | 50 | 否 | 一般告警上限 |  | body |  |
| downSeriousAlar m | String | 50 | 否 | 严重告警下限 |  | body |  |
| upSeriousAlarm | String | 50 | 否 | 严重告警上限 |  | body |  |
| downDangerAlar m | String | 50 | 否 | 危险告警下限 |  | body |  |
| upDangerAlarm | String | 50 | 否 | 危险告警上限 |  | body |  |
| unitCode | String | 50 | 否 | 计量单位编码 | 枚举值取值范围，计量单位代码-unitName | body |  |
| unitName | String | 200 | 否 | 计量单位名称 |  | body |  |
| patrolPointWorkIt emList | List<Patro lPointWor kItemMod ifyReqDT O> |  | 否 | 巡视点位工作内容 |  | body |  |
| patrolPointDataCo llectList | List<Patro lPointData CollectMo difyReqD TO> |  | 否 | 巡视点位数据采集方式 |  | body |  |

PatrolPointWorkItemModifyReqDTO 对象说明

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 参数类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| patrolMode | String | 20 | 否 | 巡视方式 | 枚举值取值范 围，巡视方式类 型代码- patrolMode | body |  |
| patrolModeClass | String | 2 | 否 | 巡视方式小类 | 枚举值取值范围，巡视方式小 | body |  |

|  |  |  |  |  | 类类型代码- patrolModeClass |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| patrolType | String | 20 | 否 | 巡视类型 | 枚举值取值范围，巡视类型代码- patrolType | body |  |
| patrolContent | String | 1000 | 否 | 巡视内容 |  | body |  |
| patrolReason | String | 200 | 否 | 巡视原因 | 枚举值取值范 围，巡视原因类 型代码- patrolReason | body |  |
| importanceLevel | String | 20 | 否 | 重要等级 | 枚举值取值范 围，重要级别代 码- importantLevel | body |  |

PatrolPointDataCollectModifyReqDTO 对象说明

| 属性名称 | 类型 | 最大 长度 | 是否必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 参数类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nestCover | String | 2 | 否 | 是否机巢覆盖 | 枚举值取值范围，是否代码类型代码- yesOrNo | body |  |
| uavNestId | String | 42 | 否 | 机巢 ID |  | body |  |
| smartDevicesType | String | 20 | 否 | 视频装置类型 | 枚举值取值范 围，视频装置类 型代码- workassetType | body |  |
| smartDevicesId | String | 42 | 否 | 智能装置 ID |  | body |  |
| smartDevicesMode | String | 20 | 否 | 智能装置型号 |  | body |  |
| smartDevicesName | String | 200 | 否 | 智能装置名称 |  | body |  |
| smartDevicesPoint | String | 200 | 否 | 智能装置采集点 |  | body |  |
| patrolLineId | String | 42 | 否 | 航线/机器人路线 ID |  | body |  |
| checkPointId | String | 42 | 否 | 测点 ID |  | body |  |
| checkPointType | String | 20 | 否 | 测点类型 |  | body |  |
| checkPointName | String | 200 | 否 | 测点名称 |  | body |  |
| saveType | String | 20 | 否 | 采集类型 | 枚举值取值范 围，采集类型代 码- standardPointColl ectType | body |  |
| meterType | String | 20 | 否 | 表计类型 | 枚举值取值范 围，表计类型代 码- standardPointMet erType | body |  |
| recognitionType | String | 20 | 否 | 识别类型 | 枚举值取值范 围，识别类型代 码- standardPointIden tifyType | body |  |

#### E.5.6.3    出参描述

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 属性中文名称 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| message | String | 200 | 错误信息 | succcess/error |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| errors | String | 200 | 错误信息 | succcess/error |
| status | String | 10 | 状态码 | 000000/100000 |
| result | Integer |  | 响应数据（更新数据条数） |  |

#### E.5.6.4    出参描述

入参示例：

{ { "objId": "3c94930c894f0dd901894f1779000150", "containerId": "9E09376D-CD13-4DD9-8205-CBD878E297ED-00451", "professionalKind": "02", "pointIdType": "02", "distribution": "1", "patrolPointWorkItemList": [ { "patrolContent": "", "patrolMode": "02", "patrolModeClass": "" } ], "patrolPointDataCollectList": [ { "nestCover": "1", "smartDevicesType": "14" } ], "editorId": "E94EAE0B0BEEC447E0430901E80A060A" }

出参示例：

{ "message": "success", "errors": "success", "status": "000000", "result": 1 }

### E.5.7    删除巡视点位

#### E.5.7.1    基本信息

| 接口名称 | 删除巡视点位 |
| --- | --- |
| 接口祚述 | 祢供根据巡视点位 ID 或站端点位编码删除单个巡视点位的服务能力。仅支持删 除未使用的个性化点位。 |
| 数据格式 | JSON |
| 请求方式 | POST |
| 接口 URL | /WMCenter/patrol/patrolPointPosition/delete |
| 其他 | 无 |

#### E.5.7.2    入参描述

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 参数类型 | 示 例 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| objIds | List<Stri ng> | 42 | 是 | 巡视点位 记录 ID |  | body |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pointIdType | String | 20 | 是 | 点位 ID 类型 | 枚举值取值范围，点位主键类型 代码-pointIdType（01 中台点位编码；02 站端点位编码） | body |  |
| professional Kind | String | 20 | 是 | 专业类型 | 枚举值取值范围，专业类型代码- professionalType | body |  |
| containerId | String | 42 | 是 | 站线 ID |  | body |  |

#### E.5.7.3    出参描述

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 属性中文名称 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| message | String | 200 | 错误信息 | succcess/error |
| errors | String | 200 | 错误信息 | succcess/error |
| status | String | 10 | 状态码 | 000000/100000 |
| result | Object |  | 响应数据 |  |

object 对象祚述

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 属性中文名称 | 属性备注 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rowCount | Integer | 10 | 数据删除行数 | 为 0 时，删除失败 | 1 |

#### E.5.7.4    调用示例

入参示例：

{ "containerId": "cfc6822f-bdc5-4c9e-aefa-603d5af98e9f", "professionalKind": "02", "objIds": [ "3c949afc896bb0da01896c195e175ce2" ], "pointIdType": "02" }

出参示例：

{ "message": "success", "errors": "success", "status": "000000", "result": { "rowCount": 1 } }

### E.5.8    启停巡视点位

#### E.5.8.1    基本信息

| 接口名称 | 启停巡视点位 |
| --- | --- |
| 接口祚述 | 祢供根据巡视点位 ID 或站端点位编码修改巡视点位状态的服务能力。修改巡视 点位状态为启用或停用。 |
| 数据格式 | JSON |
| 请求方式 | POST |
| 接口 URL | /WMCenter/patrol/patrolPointPosition/modifyPointState |
| 其他 | 无 |

#### E.5.8.2    入参描述

| 属性名称 | 类型 | 最大 长度 | 是否 必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 参数 类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| objIds | List<Stri ng> |  | 是 | 巡视点位记 录 ID 列表 | 支持批量 | body |  |
| pointIdTyp e | String | 20 | 是 | 点位 ID 类型 | 枚举值取值范围，点位主键类型代码-pointIdType（01 中台点位编码； 02 站端点位编码） | body |  |
| containerId | String | 42 | 是 | 站线 ID |  | body |  |
| professiona lKind | String | 20 | 是 | 专业类型 | 枚举值取值范围，专业类型代码-professionalType | body |  |
| publish | Boolean |  | 是 | 是否启用 | true:启用 false:停用 | body | true/fal se |
| editorId | String | 200 | 是 | 修改人 ID |  | body |  |

#### E.5.8.3    出参描述

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 属性中文名称 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| message | String | 200 | 错误信息 | succcess/error |
| errors | String | 200 | 错误信息 | succcess/error |
| status | String | 10 | 状态码 | 000000/100000 |
| result | Object |  | 响应数据 |  |

Object 对象说明

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 属性中文名称 | 属性备注 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rowCount | Integer | 10 | 数据修改行数 | 为 0 时，修改失败 | 1 |

#### E.5.8.4    调用示例

入参示例：

{ "containerId": "0b7eb6800aff8080816b033b57016b0b7e54b52f46", "editorId": "E94EAE0B0BEEC447E0430901E80A060A", "objIds": [ "3c94a15b8a21d2e4018a21d7e0bf0002" ], "professionalKind": "02", "publish": true, "pointIdType": "02" }

出参示例：

{ "message": "success", "errors": "success", "status": "000000", "result": { "rowCount": 1 } }

### E.5.9    查询巡视点位标准

#### E.5.9.1    基本信息

| 接口名称 | 查询巡视点位标准 |
| --- | --- |
| 接口祚述 | 祢供巡视点位标准分页查询的服务能力。支持通过设备类型、巡视部位、点位名称、巡视类型等进行自定义查询，标准点位详情包括点位编码、点位名称、设备部位、点位标准工作内容等。分页默认按照标准点位状态和修改时间倒序排序。 |
| 数据格式 | JSON |
| 请求方式 | POST |
| 接口 URL | /pms-patrol-wmcenter/patrolPointStandard/queryWorkItem |
| 其他 | 无 |

#### E.5.9.2    入参描述

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 参数类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| page | Integer | 11 | 是 | 页码 | 分页时，必填 | body |  |
| perPage | Integer | 11 | 是 | 每页最大记录数 | 分页时，必填 | body |  |
| filter | Filter |  | 否 | 查询条件 |  | body |  |

Filter 对象祚述

| 属性名称 | 类型 | 最大 长度 | 是否必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 参数 类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| professionalKin d | String | 20 | 是 | 专业类型 | 枚举值取值范围，专业类型代码-100114 | body |  |
| componentType | String | 20 | 是 | 部位类型编码 |  | body |  |
| equipType | String | 20 | 是 | 设备类型 |  | body |  |
| pointCode | String | 20 | 否 | 巡视点位编码 |  | body |  |
| pointName | String | 200 | 否 | 巡视点位名称 |  | body |  |
| patrolType | String | 10 | 否 | 巡视类型 |  | body |  |
| containerVoltag e | String | 10 | 是 | 所属电站电压等级 |  | body |  |

#### E.5.9.3    出参描述

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| message | String | 200 | 错误信息 | succcess/error |
| status | String | 10 | 状态码 | 000000/100000 |
| result | object |  | 响应数据 |  |

result 对象祚述

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 属性中文名称 | 属性备注 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| page | Integer |  | 当前页 |  |  |
| perPage | Integer |  | 每页条数 |  |  |
| pages | Integer |  | 总页数 |  |  |
| total | Integer |  | 数据总条数 |  |  |
| records | List<record> |  | 具体数据 |  |  |

record 对象祚述

| 属性名称 | 类型 | 最大 长度 | 属性中文名称 | 属性备注 | 参数 类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| professionalKind | String | 2 | 专业类型 | 枚举值取值范围，专业类型代码-100114 | body |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stdlibObjId | String | 42 | 巡视标准点位 ID |  | body |  |
| pointName | String | 200 | 巡视点位名称 |  | body |  |
| pointCode | String | 100 | 标准点位编码 |  | body |  |
| pointType | String | 100 | 点位类型 |  | body |  |
| componentType | String | 20 | 部位类型编码 |  | body |  |
| componentType Name | String | 50 | 部位类型名称 |  | body |  |
| containerVoltage | String | 10 | 所属电站电压等级 |  | body |  |
| containerVoltage Name | String | 50 | 所属电站电压等级名称 |  | body |  |
| defaultPatrolMod e | String | 20 | 默认巡视方式 | 机器/人工 | body |  |
| distribution | String | 1 | 主配网标识 |  | body |  |
| equipFactory | String | 200 | 设备厂家 |  | body |  |
| equipType | String | 20 | 设备类型 |  | body |  |
| equipTypeName | String | 50 | 设备类型名称 |  | body |  |
| equipKind | String | 20 | 种类 | 种类算是类型的一个 细分，例如：主变压 器是设备类型，油浸 式主变压器是设备种 类 | body |  |
| equipKindName | String | 100 | 设备种类名称 |  | body |  |
| importanceLevel | String | 2 | 重要级别 | 01 ：一级，02 ：二级，03：三级 | body |  |
| stdlibPointState | Integer | 1 | 是否启用 | 0：否 1：是 | body |  |
| specialCase | Integer | 1 | 是否个性化 | 0：否 1：是 | body |  |
| ctime | Date |  | 创建时间 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | body |  |
| mtime | Date |  | 更新时间 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | body |  |
| creatorId | String | 42 | 创建人 ID |  | body |  |
| creatorName | String | 200 | 创建人名称 |  | body |  |
| editorId | String | 42 | 修改人 ID |  | body |  |
| editorName | String | 200 | 修改人名称 |  | body |  |
| stdlibValueRang eObjId | String | 42 | 标准点位表计阈值信息主键 ID |  | body |  |
| downWarning | String | 50 | 预警下限 |  | body |  |
| upWarning | String | 50 | 预警上限 |  | body |  |
| recognitionType | String | 20 | 识别类型 | 代码分类编码- recognitionType | body |  |
| meterType | String | 20 | 表计类型 | 代码分类编码- meterType | body |  |
| saveType | String | 20 | 采集方式 | 代码分类编码- saveType | body |  |
| stdlibWorkItemO bjId | String | 42 | 标准点位巡视方式主键 ID |  | body |  |
| specialPatrolSour ce | String | 4 | 特巡来源 | 代码分类编码- specialPatrolSource | body |  |
| patrolType | String | 20 | 巡视类型 | 代码分类编码- patrolType | body |  |
| patrolContent | String | 100 | 巡视内容 |  | body |  |

#### E.5.9.4    调用示例

入参示例：

{ "filter": { "componentType": "100", "containerVoltage": "01", "equipType": "0301", "patrolType": "", "pointCode": "", "pointName": "" }, "orderBy": "", "page": 1, "perPage": 10, "sort": 0 }

出参示例：

{ "message": "success", "status": "000000", "result": { "page": 1, "perPage": 10, "pages": 1, "total": 1, "records": [ { "stdlibObjId": "2ca70e70882c92b301882c92b3620000", "stdlibWorkItemObjId": "2ca70e70882c92b301882c92b52c0001", "stdlibValueRangeObjId": "2ca70e70882c92b301882c92b52c0002", "containerVoltage": "01", "containerVoltageName": "0101", "equipType": "0301", "equipTypeName": "111", "distribution": "1", "equipKind": "0301_01_ 1", "equipKindName": "油浸式变压器", "componentType": "100", "componentTypeName": "100", "editorId": "E94EAE0B0BEEC447E0430901E80A060A", "editorName": "胡科智", "defaultPatrolMode": "1", "importanceLevel": "1", "stdlibPointState": 0, "specialCase": 1, "equipFactory": "11", "pointCode": null, "pointName": "111", "pointType": "01", "patrolType": "01", "specialPatrolSource": "01", "patrolContent": "121", "saveType": "01", "meterType": "01", "recognitionType": "", "upWarning": "100", "downWarning": "50", "creatorId": "E94EAE0B0BEEC447E0430901E80A060A",

"creatorName": "胡科智", "ctime": "2023-05-18 09:56:32", "mtime": "2023-05-18 10:13:40" } ] } }

### E.5.10    查询缺陷描述标准

#### E.5.10.1    基本信息

| 接口名称 | 查询缺陷祚述标准 |
| --- | --- |
| 接口祚述 | 祢供缺陷祚述标准分页查询的服务能力。支持根据电压等级编码、设备类型编码、设备种类编码、部位类型编码、部位种类编码、缺陷部位编码、缺陷性质编码、专业分类等条件对缺陷祚述标准进行自定义查询。默认按照标准选择记录倒序排列。 |
| 数据格式 | JSON |
| 请求方式 | POST |
| 接口 URL | /WMCenter/defect/inquireDefectStandard |
| 其他 | 无 |

#### E.5.10.2    入参描述

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 属性中文名称 | 属性说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| page | Integer | 11 | 是 | 页号 |  |  |
| perPage | Integer | 11 | 是 | 页大小 |  |  |
| filters | Filters |  | 是 | 查询条件 |  |  |

filters 对象祚述

| 属性名称 | 类型 | 最大 长度 | 是否 必填 | 属性中文名称 | 属性说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| keyWord | String | 100 | 否 | 关键字 | 模糊搜索设备种类名 称、部位名称、部位 种类名称、部位名 称、缺陷祚述名称、 分类依据名称 |  |
| voltageLevelCode | String | 20 | 否 | 电压等级编码 |  | 22 |
| equipTypeCode | String | 20 | 否 | 设备类型编码 |  | 0301 |
| equipSpeciesCode | String | 50 | 否 | 设备种类编码 |  |  |
| componentTypeCode | String | 50 | 否 | 部位类型编码 |  |  |
| componentSpeciesCode | String | 50 | 否 | 部位种类编码 |  |  |
| defectLocationCode | String | 50 | 否 | 缺陷部位编码 |  |  |
| defectNatureCode | String | 50 | 否 | 缺陷性质编码 |  | 02 |
| classificationBasisCode | String | 50 | 否 | 分类依据编码 |  |  |
| defectDescriptionCode | String | 50 | 否 | 缺陷祚述编码 |  |  |
| distribution | String | 2 | 否 | 主配网标识 | 0：配网， 1：主网 | 1 |
| standardLibraryCode | String | 20 | 否 | 标准库编码 |  |  |
| standardLibraryCodeLis t | List<Strin g> | 30 | 否 | 标准库编码集合 |  |  |

#### E.5.10.3    出参描述

| 名称 | 类型 | 属性中文名称 | 属性说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| status | String | 返回状态 | 调用成功时返回 000000 |

| message | String | 返回信息 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| result | PageResultVO | 返回体 |  |

PageResultVO 对象祚述

| 名称 | 类型 | 属性中文名称 | 属性说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| current | Integer | 页号 |  |
| size | Integer | 页大小 |  |
| pages | Integer | 总页数 |  |
| total | Integer | 总记录数 |  |
| records | List<DefectStandardVO> | 分页数据对象 |  |

DefectStandardVO 对象祚述

| 名称 | 类型 | 属性中文名称 | 属性说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| objId | String | 主键 ID |  |
| voltageLevelCode | String | 电压等级编码 |  |
| voltageLevelName | String | 电压等级名称 |  |
| equipTypeCode | String | 设备类型编码 |  |
| equipTypeName | String | 设备类型名称 |  |
| workTypeCode | String | 作业类型编码 |  |
| workTypeName | String | 作业类型 |  |
| equipSpeciesCode | String | 设备种类编码 |  |
| equipSpeciesName | String | 设备种类名称 |  |
| componentTypeCode | String | 部位类型编码 |  |
| componentTypeName | String | 部位类型名称 |  |
| componentSpeciesCode | String | 部位种类编码 |  |
| componentSpeciesName | String | 部位种类名称 |  |
| defectLocationCode | String | 缺陷部位编码 |  |
| defectLocationName | String | 缺陷部位名称 |  |
| defectNatureCode | String | 缺陷性质编码 |  |
| defectNatureName | String | 缺陷性质名称 |  |
| classificationBasisCode | String | 分类依据编码 |  |
| classificationBasisName | String | 分类依据名称 |  |
| defectDescriptionCode | String | 缺陷祚述编码 |  |
| defectDescriptionName | String | 缺陷祚述名称 |  |
| phaseCode | String | 相别编码 |  |
| phaseName | String | 相别名称 |  |
| defectParticularCode | String | 缺陷详细祚述编码 |  |
| defectParticularName | String | 缺陷详细祚述名称 |  |
| defectQuantizationDescCode | String | 缺陷量化祚述编码 |  |
| defectQuantizationDescName | String | 缺陷量化祚述 |  |
| isROutageCode | String | 建议停电/非停作业编码 |  |
| isROutageName | String | 建议停电/非停作业名称 |  |
| rEliminationWorkTypeCode | String | 建议消缺工作类型编码 |  |
| rEliminationWorkTypeName | String | 建议消缺工作类型名称 |  |
| rRepairLevelCode | String | 建议检修类别编码 |  |
| rRepairLevelName | String | 建议检修类别名称 |  |
| eliminationDefectMethodCode | String | 消缺方法编码 |  |
| eliminationDefectMethodName | String | 消缺方法 |  |
| distribution | String | 主配网标识 | 0:配网， 1：主网 |
| standardLibraryCode | String | 标准库编码 |  |
| isDispatchOrder | String | 是否派工单消缺 | 0：否， 1：是 |

#### E.5.10.4    调用示例

入参示例：

{ "filters": { "classificationBasisCode": "03010201000001001", "componentSpeciesCode": "0301020100", "componentTypeCode": "03010201", "defectDescriptionCode": "", "defectLocationCode": "030102010000", "defectNatureCode": "", "distribution": "1", "equipSpeciesCode": "", "equipTypeCode": "0301", "keyWord": "", "standardLibraryCode": "", "standardLibraryCodeList": [], "voltageLevelCode": "35" }, "page": 1, "perPage": 1 }

出参示例：

{ "status": "000000", "message": "调用成功", "result": { "records": [ { "objId": "1633043384519057410", "voltageLevelCode": "33;34;78;35;79;25;36;37;80;91;81;82;83;84;30;74;85;75;32;76", "voltageLevelName": " 交流 220kV; 交流 330kV; 直流 50kV; 交流 500kV; 直流 100kV; 交流 35kV; 交流750kV;交流 1000kV;直流 120kV;直流 1100kV;直流 125kV;直流 400kV;直流 500kV;直流 660kV;交流 66kV; 直流 10kV;直流 800kV;直流 20kV;交流 110kV;直流 35kV", "equipTypeCode": "0301", "equipTypeName": "主变压器", "workTypeCode": "05", "workTypeName": "缺陷", "equipSpeciesCode": "030102", "equipSpeciesName": "干式变压器", "componentTypeCode": "03010201", "componentTypeName": "本体", "componentSpeciesCode": "0301020100", "componentSpeciesName": null, "defectLocationCode": "030102010000", "defectLocationName": null, "defectNatureCode": "03", "defectNatureName": "一般", "classificationBasisCode": "03010201000001001", "classificationBasisName": "颜闯 1", "defectDescriptionCode": "030102010000010", "defectDescriptionName": "测试 cws", "phaseCode": "00", "phaseName": null, "defectParticularCode": "00", "defectParticularName": null, "defectQuantizationDescCode": null, "defectQuantizationDescName": null, "isROutageCode": "02", "isROutageName": "停电作业", "eliminationDefectMethodCode": "0140",

134

— 680 —

"eliminationDefectMethodName": "例行检修", "distribution": "1", "standardLibraryCode": "3e860030587b29dd0ccfc8e5729f04a4", "rEliminationWorkTypeCode": "01", "rEliminationWorkTypeName": "检修消缺", "rRepairLevelCode": "03", "rRepairLevelName": "C 类检修", "isDispatchOrder": null } ], "total": 1, "size": 1, "current": 1, "pages": 1 } }

### E.5.11    新增缺陷记录

#### E.5.11.1    基本信息

| 接口名称 | 新增缺陷记录 |
| --- | --- |
| 接口祚述 | 祢供新增单台设备缺陷记录的服务能力。包括缺陷设备信息、缺陷祚述信息、缺 陷登记信息、缺陷发现信息、缺陷附件信息。其中设备信息来源于电网资源中 台，人员组织信息来源于 ISC，缺陷祚述来源于缺陷标准库。 |
| 数据格式 | JSON |
| 请求方式 | POST |
| 接口 URL | /pms-defect-wmcenter/defect/recordCreate |
| 其他 | 无 |

#### E.5.11.2    入参描述

| 属性名称 | 类型 | 最大 长度 | 是否 必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 参数 类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| professionalKind | String | 20 | 是 | 专业类型 |  | body |  |
| defectContent | String | 800 | 是 | 缺陷内容 |  | body |  |
| defectSourceId | String | 42 | 是 | 缺陷来源 ID | 根据缺陷来源类型确定缺 陷来源 id，比如：来源类 型为 01 巡视工作，则缺陷 来源 id 是巡视计划或者是 巡视巡记录的 id | body |  |
| defectSourceType | String | 20 | 是 | 缺陷来源类型 |  | body |  |
| eliminatedState | String | 2 | 是 | 是否已消缺 (登记前) | 0 未消缺、 1 已消缺 | body |  |
| eliminatedSelfSta te | String | 2 | 否 | 是否运维自行消缺 | 0：否、 1：是 | body |  |
| discovererId | String | 1000 | 是 | 发现人 ID | 默认记录系统当前登录人 员的 ISC 人员信息，前端 有输入已输入为准。多个 以英文逗号隔开（要求多 个人都为同一班组下人 员） | body |  |
| discovererName | String | 1000 | 否 | 发现人姓名 | 发现人姓名；多个以英文 逗号分隔（需要和 discovererId 个数一致） |  |  |

| discoveryDate | Dateti me |  | 是 | 发现日期 | 时间格式： yyyy-MM-dd HH:mm:ss | body |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| discoveryMethod | String | 20 | 是 | 发现方式 |  | body |  |
| eliminationUserId | String | 42 | 否 | 消缺人 ID | ISC 人员 ID | body |  |
| suggestEliminate dStime | Dateti me |  | 否 | 建议消缺开始时间 | 时间格式： yyyy-MM-dd HH:mm:ss | body |  |
| suggestEliminate dEtime | Dateti me |  | 否 | 建议消缺结束时间 | 时间格式： yyyy-MM-dd HH:mm:ss | body |  |
| eliminationDate | Dateti me |  | 否 | 实际消缺时间 | 时间格式： yyyy-MM-dd HH:mm:ss | body |  |
| eliminatedResult | String | 800 | 否 | 处理结果 |  | body |  |
| eliminatedCode | String | 20 | 否 | 处理结果编码 | 01 ：合格，可以投运、 02：不合格，不可以投运 |  |  |
| remainingProble m | String | 800 | 否 | 遗留问题 | eliminatedCode 为 02 时，遗留问题不能为空 | body |  |
| governanceMode | String | 400 | 否 | 治理方式 |  | body |  |
| severityFromLast | String | 4 | 否 | 类比上次程度 | 记录百分比的数值，即 0- 100 的整数 | body |  |
| remark | String | 800 | 否 | 备注 |  | body |  |
| containerId | String | 42 | 是 | 站线 ID | 用于反查站线具体信息 | body |  |
| containerType | String | 20 | 是 | 站线类型 |  | body |  |
| standardLibraryC ode | String | 64 | 是 | 缺陷标准库唯一编码 | 用于反查缺陷标准库具体 数据 | body |  |
| defectEquip | List<D efectEq uip> |  | 是 | 缺陷设备 | 仅单个设备 | body |  |
| damageState | String | 20 | 否 | 是否设备损坏 |  | body |  |
| defectFile | List<D efectFil e> |  | 否 | 缺陷附件 | 支持多个附件 | body |  |
| createrId | String | 42 | 是 | 创建人 id | 记录系统当前登录人员的ISC 人员信息 | body |  |
| dataSourceType | String | 2 | 是 | 数据来源终 端类型代码 |  | body |  |
| appId | String | 42 | 是 | 应用 ID | 由中台运营平台统一颁布 授权的 appId，与中台鉴权 服务 appId 一致 | body |  |
| appName | String | 200 | 是 | 应用名称 | 应用简介名称，与中台运 营平台登记的应用名称一 致 | body |  |

DefectEquip 对象祚述：

| 属性名称 | 类型 | 最大 长度 | 是否 必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 参数类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| equipType | String | 20 | 是 | 设备类型 | 设备树的 PsrType | body |  |
| distribution | String | 20 | 是 | 主配网标识 |  | body |  |
| astId | String | 42 | 是 | 设备资产 ID | 确定设备唯一标识 | body |  |
| psrId | String | 42 | 否 | 设备资源 ID | 一资产多资源多场景时必填 | body |  |
| equipClass | String | 20 | 否 | 设备分类 | 10 ：一次设备、 20：二次设备、 30：辅助设备设 | body |  |

|  |  |  |  |  | 施） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DefectFile 对象祚述：

| 属性名称 | 类型 | 最大 长度 | 是否 必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 参数 类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| attachmentT ype | String | 20 | 是 | 文件类型 |  | body |  |
| attachmentN ame | String | 100 | 是 | 文件名称 | 附件的名称 | body |  |
| attachmentSt oreId | String | 100 | 是 | 文件服务 标识路径 | 通过文件服务上传附件后返回的 唯一标识 ID | body |  |
| sequenceNu mber | Integer | 4 | 否 | 序号 | 对附件进行排序时使用 | body |  |
| remark | String | 800 | 否 | 备注 |  | body |  |
| defectStatus | String | 4 | 否 | 缺陷状态 | 上传附件时的缺陷状态，当不传 递时默认 01; | body |  |

#### E.5.11.3    出参描述

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| message | String | 200 | 错误信息 | succcess/error |
| status | String | 10 | 状态码 | 000000/100000 |
| result | object |  | 响应数据 |  |

result 对象祚述

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 属性中文名称 | 属性备注 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| objId | String | 42 | 缺陷 ID |  |  |

#### E.5.11.4    调用示例

入参示例：

{ "appId": "01", "appName": "PC", "containerId": "1b811918848a5fa6a57fc3dd5b01801b7f0a264320", "containerType": "zf01", "createrId": "E94EAE0B0BEEC447E0430901E80A060A", "dataSourceType": "01", "defectContent": "光华变 110kV Ⅰ母 基座（法兰） 母线绝缘子 一般缺陷 交流 110kV TMY-10×100 母线湖南长高电气有限公司 防水胶脱落", "defectEquip": [ { "astId": "5fa74ae0d7ff808081802e94d301805fa628227f06", "distribution": 1, "equipType": "0311", "psrId": "5fa74ae0d7ff808081802e94d301805fa628227f06" } ], "defectFile": [ { "attachmentName": "1.png", "attachmentStoreId": "3C94935B86DE9DAB0186DED3F3C60011", "attachmentType": "01", "defectStatus": "01", "remark": "", "sequenceNumber": 0

} ], "defectSourceId": "00000000", "defectSourceType": "01", "defectStatus": "01", "discovererId": "E94EAE0B0BEEC447E0430901E80A060A", "discoveryDate": "2023-03-14 14:32:34", "discoveryMethod": "02", "eliminatedSelfState": "0", "eliminatedState": "0", "governanceMode": "例行检修", "professionalKind": "02", "registerId": "E94EAE0B0BEEC447E0430901E80A060A", "standardLibraryCode": "31d9e3e2a27494920b3b4ee07c17535c" }

出参示例：

{ "message": "succcess/error", "status": "000000/100000", "result": { "objId": "ff8080814a616f0f014b38b062e0050e" } }

### E.5.12    新增任务状态数据

#### E.5.12.1    基本信息

| 接口名称 | 新增任务状态数据 |
| --- | --- |
| 接口祚述 | 祢供任务状态数据新增服务能力。巡视任务状态发生变化或任务进度发生变化 时，集控系统主动向业务中台系统上报任务状态数据。 |
| 数据格式 | JSON |
| 请求方式 | POST |
| 接口 URL | /WRCenter/SmartDevice/taskStatus/accept |
| 祢供方 | 业务中台 |
| 调用方 | 集控系统 |
| 其他 | 无 |

#### E.5.12.2    入参描述

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| items | List<item> |  | 是 | 任务状态数据列表 |  |  |

itemDTO 对象描述

| 属性名称 | 类型 | 最大 长度 | 是否 必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| taskExecCode | String | 64 | 是 | 巡视任务执行 ID | 格式为：任务编码_任务执行开 始时间（年月日时分秒），示 例 1_20190101121212。 |  |
| taskName | String | 100 | 是 | 任务名称 |  |  |
| taskCode | String | 64 | 是 | 任务编码 |  |  |

| execState | String | 10 | 是 | 任务状态 | < 1>: = 已执行 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | <2>: = 正在执行 |  |
|  |  |  |  |  | <3>: = 暂停 |  |
|  |  |  |  |  | <4>: = 终止 |  |
|  |  |  |  |  | <5>: = 未执行 |  |
|  |  |  |  |  | <6>: = 超期 |  |
| taskType | String | 10 | 是 | 巡视类型 | <1>:=例行巡视 <2>:=特殊巡视<3>:=专项巡视<4>:=自定义巡视 |  |
| planStartTime | String | 20 | 是 | 计划开始时间 | 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |  |
| startTime | String | 20 | 是 | 开始时间 | 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |  |
| endTime | String | 20 | 是 | 结束时间 | 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |  |
| taskProgress | String | 10 | 是 | 任务进度 |  |  |
| taskEstRemaini ngTime | String | 20 | 是 | 任务预计剩余时间 |  |  |
| taskDesc | String | 200 | 是 | 祚述 |  |  |
| stationId | String | 64 | 是 | 变电站编码 | 与业务中台保持一致 |  |
| stationName | String | 100 | 是 | 变电站名称 |  |  |
| city | String | 64 | 是 | 地市编码 | 与业务中台保持一致 |  |

#### E.5.12.3

出参描述

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| message | String | 200 | 错误信息 | succcess/error |
| status | String | 10 | 状态码 | 000000/100000 |
| result | object |  | 响应数据 |  |

result 对象祚述

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 属性中文名称 | 属性备注 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| objId | String | 42 | 任务状态数据 ID |  |  |

#### E.5.12.4    调用示例

入参示例：

{ "items": [ { "taskExecCode": "1_20190101121212", "taskName": "任务名称", "taskCode": "1", "execState": "1", "taskType": "1", "planStartTime": "2024-01-01 08:00:00", "startTime": "2024-01-01 08:00:00", "endTime": "2024-01-01 10:00:00", "taskProgress": "90", "taskEsRemainingTime": "10", "taskDesc": "祚述", "stationId": "变电站编码", "stationName": "变电站名称", "city": "地市编码" } ] }

出参示例：

{ "message": "success", "status": "000000", "result": { "objId": "2ca70fc289d4feea0189d7df4c2c0369" } }

附

附

附

附

附

附

录

录

录

录

录

录

A

B

C

D

E

F

F.1 F.2

F.3 F.4

F.5

F.5.1

F.5.2

F.5.3

F.5.4

F.5.5

F.5.6

F.5.7

F.5.8

F.5.9

F.5.10

F.5.11

F.5.12

F.5.13

F.5.14

F.5.15

附录  A

附录  B

附录  C

附录  D

附录  E

附录  F

F.1

F.2

F.3

F.4

F.5

F.5.1

F.5.2

F.5.3

F.5.4

F.5.5

F.5.6

F.5.7

F.5.8

F.5.9

F.5.10

F.5.11

F.5.12

F.5.13

F.5.14

F.5.15

F.5.16

F.5.17

F.5.18

F.5.19

F.5.20

### E.5.13    新增智能装置可靠性指标

#### E.5.13.1    基本信息

| 接口名称 | 新增智能装置可靠性指标数据 |
| --- | --- |
| 接口祚述 | 祢供智能装置可靠性指标数据新增能力。集控系统按照固定频率（如每天 1 次） 主动向业务中台上报智能装置可靠性指标明细数据。 |
| 数据格式 | JSON |
| 请求方式 | POST |
| 接口 URL | /WRCenter/SmartDevice/reliability/accept |
| 祢供方 | 业务中台 |
| 调用方 | 集控系统 |
| 其他 | 无 |

#### E.5.13.2    入参描述

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| items | List<ite m> |  | 是 | 智能装置可靠性指标列表 |  |  |

itemDTO 对象描述

| 属性名称 | 类型 | 最大 长度 | 是否 必填 | 属性中文名称 | 属性备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| equipName | String | 100 | 是 | 智能装置名称 |  |
| equipCode | String | 64 | 是 | 智能装置编码 | 与业务中台保持一致 |
| manufacturerNa me | String | 100 | 是 | 智能装置厂家名称 |  |

| equipType | Int | 10 | 是 | 智能装置类型 | 与业务中台保持一致 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| videoType | Int | 10 | 否 | 视频类型 | 与业务中台保持一致 |  |  |
| model | Int | 10 | 否 | 智能装置型号 |  |  |  |
| stationName | String | 100 | 是 | 变电站名称 |  |  |  |
| stationId | String | 64 | 是 | 变电站编码 | 与业务中台保持一致 |  |  |
| city | String | 64 | 是 | 地市编码 | 与业务中台保持一致 |  |  |
| statisticsDate | String | 20 | 是 | 统计日期 | 格式：yyyy-MM-dd |  |  |
| reportTime | String | 20 | 是 | 上报时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |  |  |
| operateTime | String | 20 | 是 | 投运时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss ；适用于摄像 机、机器人、无人机 |  |  |
| reliabilityType | String | 2 | 是 | 类型 | <1>:累积在线时长总和 | 单位：分 智能装置离线判 据： 智能装置 监控系统 4 小时 未收到机器人 心跳报文。 智 能装置监控系统 离线判据：上级 系统 4 小时未收 到机器人监控系 统心跳报 文。 上一次的在线时 间点到离线时间 点记为在线时 长。 | 适用机器 人、无人 机 |
|  |  |  |  |  | <2>: =累积 离线次数总 和 | 单位：次 在线 离线判断依据同 上 | 适用机器 人、无人机 |
|  |  |  |  |  | <3>: =累计 连续正常运 行天数 | 单位：天 智能装置状态数 据上报故障报 警，当天视为异 常，累积计算时 间从下一个正常 状态上报开始。 | 适用机器 人、无人 机 |
|  |  |  |  |  | <4>: =正常巡检天数 | 单位：天，只要 当日有一个任务 执行，就算正常 出勤 | 适用摄像 机、机器 人、无人机 |
|  |  |  |  |  | <5>: =巡检出勤率 | 有效值保留小数点后 3 位，如 90.005%，巡检出勤率= （投运期间累计正常巡检天数/总投运天数） *100% | 适用摄像 机、机器 人、无人 机 |
|  |  |  |  |  | <6>: =录像完整率 | 有效值保留小数点 后 3 位，如90.005%， 起止时间默认按照连续 90 天录像计 算，如果投运时间 未达到90 天，按照 投 | 适用摄像机 |

|  |  |  |  |  |  | 运时间计算 适用摄像机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| value | String | 64 | 是 | 值 |  |  |  |
| valueUnit | String | 64 | 是 | 值带单位 |  |  |  |
| unit | String | 64 | 是 | 单位 |  |  |  |

#### E.5.13.3    出参描述

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| message | String | 200 | 错误信息 | succcess/error |
| status | String | 10 | 状态码 | 000000/100000 |
| result | object |  | 响应数据 |  |

result 对象祚述

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 属性中文名称 | 属性备注 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| objId | String | 42 | 智能装置可靠性指标数据 ID |  |  |

#### E.5.13.4    调用示例

入参示例：

{ "items": [ { "equipName": "智能装置 A", "equipCode": "1ca67fct88d4feea0587d7df9c4c0463", "manufacturerName": "生产厂家名称", "equipType": "智能装置类型", "videoType": "1", "model": "LER3000C", "stationName": "变电站名称", "stationId": "4ca60fc989d4feea0289d7df4c4c0360", "city": "6ca80fc087d4frea0269d7df4c7c0357", "statisticsDate": "2023-01-01", "reportTime": "2023-01-01 08:00:00", "operateTime": "2023-01-01 08:00:00", "reliabilityType": 1, "value": "98.543", "valueUnit": "98.543%", "unit": "%" } ] }

出参示例：

{ "message": "success", "status": "000000", "result": { "objId": "2ca70fc289d4feea0189d7df4c2c0369" } }

附

附

附

录

录

录

G

H

I

| 附 | 录 | J |
| --- | --- | --- |
| 附 | 录 | K |
| 附 | 录 | L |
| L.1 L.2 L.3 L.4 L.5 L.5.1 L.5.2 L.5.3 L.5.4 L.5.5 L.5.6 L.5.7 L.5.8 L.5.9 L.5.10 L.5.11 L.5.12 L.5.13 L.5.14 L.5.15 ### E.5.14 新增智巡系统可靠性指标 #### E.5.14.1 基本信息 |  |  |

| 接口名称 | 新增智巡系统可靠性指标数据 |
| --- | --- |
| 接口祚述 | 祢供智巡系统可靠性指标数据新增服务能力。集控系统按照固定频率（如每天 1 次）主动向业务中台上报智巡系统可靠性指标数据。 |
| 数据格式 | JSON |
| 请求方式 | POST |
| 接口 URL | /WRCenter/SmartDevice/patrolTask/accept |
| 祢供方 | 业务中台 |
| 调用方 | 集控系统 |
| 其他 | 无 |

#### E.5.14.2    入参描述

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| items | List<item> |  | 是 | 智巡系统可靠性指标列表 |  |  |

itemDTO对象描述

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 属性中 文名称 | 属性备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stationName | String | 100 | 是 | 变电站名称 |  |  |
| stationId | String | 64 | 是 | 变电站编码 | 与业务中台保持一致 |  |
| city | Int | 64 | 是 | 地市编码 | 与业务中台保持一致 |  |
| statisticsDate | String | 20 | 是 | 统计日期 | 格式：yyyy-MM- dd |  |
| reportTime | String | 64 | 是 | 上报时间 | 格式：yyyy-MM- dd HH:mm:ss |  |
| reliabilityType | String | 2 | 是 | 类型 | <1>: =巡视任务执行闭环率 |  |
|  |  |  |  |  | <2>:: =巡视告警人工审核完成率 |  |
|  |  |  |  |  | <3>: : =巡视告警准确率 |  |
|  |  |  |  |  | <4>: =巡视结果人工审核完成率 |  |
|  |  |  |  |  | <5>: =巡检点位漏检率 |  |
| totalNum | String | 64 | 是 | 满足查 询条件 总数 | <1>: =巡视任务执行闭环率 | 执行任务总数 |
|  |  |  |  |  | <2>:: =巡视告警人工审核完成率 | 告警总数 |
|  |  |  |  |  | <3>: : =巡视告警准确率 | 已审核巡视告警 总 数 |
|  |  |  |  |  | <4>: =巡视结果人工审核完成率 | 巡检结果总数 |
|  |  |  |  |  | <5>: =巡检点位漏检率 | 总巡检点位数量 |
| validNum | String | 64 | 是 | 查询有效数据 | <1>: =巡视任务执行闭环率 | 闭环任务数量 |
|  |  |  |  |  | <2>:: =巡视告警人 | 已审核告警数量 |

|  |  |  |  |  | 工审核完成率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | <3>: : =巡视告警准确率 | 已审核未人工修 正的告警数量 |
|  |  |  |  |  | <4>: =巡视结果人工审核完成率 | 已审核巡检结果 数 量 |
|  |  |  |  |  | <5>: =巡检点位漏检率 | 漏检点位数量 |
| percent | String | 64 | 是 | 统计百 分比， 有效值 保留小数点后 3位，如 90.005% |  |  |

#### E.5.14.3    出参描述

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 属性说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| message | String | 200 | 错误信息 | success/error |
| status | String | 10 | 状态码 | 000000/100000 |
| result | object |  | 响应数据 |  |

result 对象祚述

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 属性中文名称 | 属性备注 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| objId | String | 42 | 智巡系统可靠性指标数据 ID |  |  |

#### E.5.14.4    调用示例

入参示例：

{ "items": [ { "stationName": "变电站 A", "stationId": "4ca60fc989d4feea0289d7df4c4c0360", "city": "6ca80fc087d4frea0269d7df4c7c0357", "statisticsDate": "2024-01-01", "reportTime": "2024-01-02 00:00:05", "reliabilityType": 1, "totalNum": "100", "validNum": "80", "percent": "80%" } ] }

出参示例：

{ "message": "success", "status": "000000", "result": { "objId": "2ca70fc289d4feea0189d7df4c2c0369" } }

### E.5.15    新增智能装置状态数据

#### E.5.15.1    基本信息

| 接口名称 | 新增智能装置状态数据 |
| --- | --- |
| 接口祚述 | 祢供智能装置状态数据新增服务能力。在智能装置状态发生变化时，集控系统主 动向业务中台系统上报状态数据。 |
| 数据格式 | JSON |
| 请求方式 | POST |
| 接口 URL | /WRCenter/SmartDevice/patrolTask/accept |
| 祢供方 | 业务中台 |
| 调用方 | 集控系统 |
| 其他 | 无 |

#### E.5.15.2    入参描述

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| items | List<item> |  | 是 | 智能装置状态数据列表 |  |  |

148

itemDTO对象描述

| 属性名称 | 类型 | 最大 长度 | 是否 必填 | 属性中文名称 | 属性备注 |  | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| equipName | String | 100 | 是 | 智能装置名称 |  |  |  |
| equipCode | String | 64 | 是 | 智能装置编码 | 与业务中台保持一致 |  |  |
| manufacturer Name | String | 100 | 是 | 智能装置厂家名称 |  |  |  |
| reportTime | String | 20 | 是 | 上送时间 | 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |  |  |
| stateType | String | 2 | 是 | <1>: = 电池电量低 | <0>: = 正常<1>: = 低 | 适用机器人、无人机 |  |
|  |  |  |  | <2>: = 通信状态异常 | <0>: = 正常 <1>: = 异常 | 适用摄像 机、机器人、无人机 |  |
|  |  |  |  | <3>: = 超声停障 | <0>: = 正常<1>: = 停障 | 适用机器人 |  |
|  |  |  |  | <4>: = 驱动异常 | <0>: = 正常 <1>: = 异常 | 适用机器人、无人机 |  |
|  |  |  |  | <21>: = 故障报警 | <0>: = 正常<1>: = 报警 | 适用机器人、无人机 |  |
|  |  |  |  | <41>: = 运行状态 | <1>: = 空闲状态 | 适用机器人、无人机 |  |
|  |  |  |  |  | <2>: = 巡视状态 |  |  |
|  |  |  |  |  | <3>: = 充电状态 |  |  |
|  |  |  |  |  | <4>: = 检修状态 |  |  |
|  |  |  |  | <61>: = 控制模式 | <1>: = 任务模式 | 适用机器人、无人机 |  |

694

—     —

|  |  |  |  |  | <2>: = 紧急定位模式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | <3>: = 后台遥控模式 |  |  |
|  |  |  |  |  | <4>: = 手持遥控模式 |  |  |
|  |  |  |  | <81>: = 控制权状态 | <0>: = 空闲< 1>: = 获得 | 适用机器人、无人机 |  |
|  |  |  |  | <101>: = 轮转状态 | <0>: = 空闲< 1>: = 值班 | 适用机器人 |  |
|  |  |  |  | <201>: = 飞行状态 | <1>: = 待命 <2>: = 准备起飞 <3>: = 飞行中 <4>: = 返航<5>: = 着陆 | 适用无人机 |  |
| value | String | 20 | 是 | 值 |  |  |  |
| valueUnit | String | 20 | 是 | 值带单位 |  |  |  |
| unit | String | 20 | 是 | 单位 |  |  |  |
| stationId | String | 64 | 是 | 变电站编码 | 与业务中台保持一致 |  |  |
| stationName | String | 100 | 是 | 变电站名称 |  |  |  |
| city | String | 64 | 是 | 地市编码 | 与业务中台保持一致 |  |  |

#### E.5.15.3    出参描述

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 属性说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| message | String | 200 | 错误信息 | success/error |
| status | String | 10 | 状态码 | 000000/100000 |
| result | object |  | 响应数据 |  |

result 对象祚述

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 属性中文名称 | 属性备注 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| objId | String | 42 | 智能装置状态数据 ID |  |  |

#### E.5.15.4    调用示例

入参示例：

{ "items": [ { "equipName": "智能装置 1", "equipCode": "1ca67fct88d4feea0587d7df9c4c0463", "manufacturerName": "生产厂家名称", "reportTime": "2023-12-28 08:30:00", "stateType": "1", "value": "0", "valueUnit": "正常", "unit": "", "stationId": "4ca60fc989d4feea0289d7df4c4c0360", "stationName": "220kV 大庄站", "city": "6ca80fc087d4frea0269d7df4c7c0357" } ] }

出参示例：

{ "message": "success", "status": "000000", "result": { "objId": "2ca70fc289d4feea0189d7df4c2c0369" } }

### E.5.16    新增智能装置异常告警数据

#### E.5.16.1    基本信息

| 接口名称 | 新增智能装置异常告警数据 |
| --- | --- |
| 接口祚述 | 祢供智能装置异常告警数据新增服务能力。智能装置产生异常告警数据时，集控 系统主动向业务中台系统上报设备异常告警数据。 |
| 数据格式 | JSON |
| 请求方式 | POST |
| 接口 URL | /WRCenter/SmartDevice/equipState/accept |
| 祢供方 | 业务中台 |
| 调用方 | 集控系统 |
| 其他 | 无 |

#### E.5.16.2    入参描述

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 属性中文名称 | 属性 备注 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| items | List<item> | 40 | 是 | 智能装置异常告警数据列表 |  |  |

itemDTO对象描述

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 说明 | 备注 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| equipName | String | 100 | 是 | 智能装 置名称 |  |  |
| equipCode | String | 64 | 是 | 智能装 置编码 | 与业务中台保持一致 |  |
| reportTime | String | 20 | 是 | 时间 | 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |  |

| alarmDesc | String | 1000 | 是 | 告警祚述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stationId | String | 64 | 是 | 变电站编码 | 与业务中台保持一致 |  |
| stationName | String | 100 | 是 | 变电站名称 |  |  |
| city | String | 64 | 是 | 地市编码 | 与业务中台保持一致 |  |

#### E.5.16.3    出参描述

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 属性说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| message | String | 200 | 错误信息 | success/error |
| status | String | 10 | 状态码 | 000000/100000 |
| result | object |  | 响应数据 |  |

result 对象祚述

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 属性中文名称 | 属性备注 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| objId | String | 42 | 智能装置异常告警数据 ID |  |  |

#### E.5.16.4    调用示例

入参示例：

{ "items": [ { "equipName": "智能装置 1", "equipCode": "1ca67fct88d4feea0587d7df9c4c0463", "reportTime": "2023-12-27 11:31:23", "alarmDesc": "智能装置 1 发生故障，请及时处理", "stationId": "4ca60fc989d4feea0289d7df4c4c0360", "stationName": "220kV 大庄站", "city": "6ca80fc087d4frea0269d7df4c7c0357" } ] }

出参示例：

{ "message": "success", "status": "000000", "result": { "objId": "2ca70fc289d4feea0189d7df4c2c0369" } }

附录  G

附录  H

附录  I

附录  J

附录  K

附录  L

L.1

L.2

L.3

L.4

L.5

L.5.1

L.5.2

L.5.3

L.5.4

L.5.5

L.5.6

L.5.7

L.5.8

L.5.9

L.5.10

L.5.11

L.5.12

L.5.13

L.5.14

L.5.15

L.5.16

L.5.17

L.5.18

L.5.19

L.5.20

### E.5.17    新增智能装置故障数据

#### E.5.17.1    基本信息

| 接口名称 | 新增智能装置故障数据 |
| --- | --- |
| 接口祚述 | 祢供智能装置故障数据新增服务能力。智能装置产生故障数据时，集控系统主动 向业务中台系统上报智能装置故障数据。 |
| 数据格式 | JSON |
| 请求方式 | POST |
| 接口 URL | /WRCenter/SmartDevice/abnormalFault/accept |
| 祢供方 | 业务中台 |
| 调用方 | 集控系统 |
| 其他 | 无 |

#### E.5.17.2    入参描述

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| items | List<item> | 40 | 是 | 智能装置故障数据列表 |  |  |

itemDTO对象描述

| 属性名称 | 类型 | 最大 长度 | 是否必填 | 说明 | 备注 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| equipName | String | 100 | 是 | 智能装置名称 |  |  |
| equipCode | String | 64 | 是 | 智能装置编码 | 与业务中台保持一致 |  |
| equipType | Int | 10 | 是 | 智能装置类型 | 与业务中台保持一致 |  |
| manufacturerName | String | 100 | 是 | 智能装置厂家名称 |  |  |
| reportTime | String | 20 | 是 | 上报时间 | 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |  |
| startTime | String | 20 | 是 | 维护开始时间 | 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |  |
| endTime | String | 20 | 是 | 维护结束时间 | 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss，该字段可能为空 |  |
| faultLevel | int | 2 | 是 | 故障级别 | 故障级别<1>: = 一般 <2>:= 严重 |  |
| faultDesc | String | 1024 | 是 | 故障祚述 | 故障祚述，包括故障类型以及其他信息祚述 |  |
| maintenanceUnit | String | 100 | 是 | 维护单位 |  |  |
| maintenancePerson | String | 100 | 是 | 维护人员 |  |  |
| maintenanceStatus | int | 2 | 是 | 维护消缺状态 | 消缺状态 <1>:= 已消缺 |  |

699

—

153

—

|  |  |  |  |  | <2>:= 未消缺<3>:= 消缺中 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| recordCode | String | 42 | 是 | 维护记录编码 | 本次装置维护记录的唯一标 识 |  |
| stationId | String | 64 | 是 | 变电站编码 | 与业务中台保持一致 |  |
| stationName | String | 100 | 是 | 变电站名称 |  |  |
| city | String | 64 | 是 | 地市编码 | 与业务中台保持一致 |  |

#### E.5.17.3    出参描述

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 属性说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| message | String | 200 | 错误信息 | success/error |
| status | String | 10 | 状态码 | 000000/100000 |
| result | object |  | 响应数据 |  |

result 对象祚述

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 属性中文名称 | 属性备注 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| objId | String | 42 | 智能装置故障数据 ID |  |  |

#### E.5.17.4    调用示例

入参示例：

{ "items":[ { "equipName": "Smart Device 1", "equipCode": "1ca67fct88d4feea0587d7df9c4c0463", "manufacturerName": "生产厂家名称", "equipType": 1, "reportTime": "2024-04-15 08:30:00", "startTime": "2024-04-15 08:35:00", "endTime": "2024-04-15 08:35:00", "faultLevel": 1, "faultDesc": "故障祚述", "maintenanceUnit": "维护单位", "maintenancePerson": "维护人员", "maintenanceStatus": 1, "recordCode": "3ca70fc289d4feea0189d7df4c2c0360", "stationId": "4ca60fc989d4feea0289d7df4c4c0360", "stationName": "220kV 大庄站", "city": "6ca80fc087d4frea0269d7df4c7c0357" } ] }

出参示例：

{ "message": "success", "status": "000000", "result": { "objId": "2ca70fc289d4feea0189d7df4c2c0369" } }

### E.5.18    新增点位巡视结果

#### E.5.18.1    基本信息

| 接口名称 | 新增点位巡视结果 |
| --- | --- |
| 接口祚述 | 祢供根据站端点位编码巡视点位结果新增的服务能力。保存巡视点位的巡视结果信 息。 |
| 数据格式 | JSON |
| 请求方式 | POST |
| 接口 URL | /WMCenter/patrol/patrolPointResult/createBatch |
| 其他 | 无 |

#### E.5.18.2    入参描述

| 属性名称 | 类型 | 最大 长度 | 是否 必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 参数 类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| professionalKind | String | 2 | 是 | 专业类型 |  | body |  |
| containerId | String | 42 | 是 | 站线 id |  | body |  |
| patrolWorkTaskId | String | 42 | 是 | 巡视任务 ID |  | body |  |
| resultList | List< PatrolPointRe sultSaveReqD TO > |  |  | 点位结果列表 | 限制最大50 个 | body |  |

PatrolPointResultSaveReqDTO 对象

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 参数类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| patrolPointId | String | 42 | 是 | 巡视点位 ID |  | body |  |
| meterType | String | 20 | 否 | 表计类型 |  | body |  |
| analyValue | String | 200 | 否 | 分析值 |  | body |  |
| unitCode | String | 20 | 否 | 计量单位编码 |  | body |  |
| unitName | String | 200 | 否 | 计量单位名称 |  | body |  |
| saveType | String | 20 | 否 | 采集类型 |  | body |  |
| recognitionType | String | 20 | 否 | 识别类型 |  | body |  |
| analyTime | dataTime |  | 否 | 分析时间 |  | body |  |
| analyResult | String | 2 | 否 | 分析结果 |  | body |  |
| resultStatus | String | 2 | 否 | 结果状态 |  | body |  |
| resultDesc | String | 500 | 否 | 结果祚述 |  | body |  |
| provider_id | String | 42 | 否 | 数据保存者 ID |  | body |  |
| provider_type | String | 20 | 否 | 数据保存者类型 |  | body |  |
| provider_name | String | 200 | 否 | 数据保存者名称 |  | body |  |

#### E.5.18.3    出参描述

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| message | String | 200 | 错误信息 | succcess/error |
| status | String | 10 | 状态码 | 000000/100000 |
| result | object |  | 响应数据 |  |

object 对象祚述

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 属性中文名称 | 属性备注 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| objIds | List<String> |  | 点位结果 id |  |  |

#### E.5.18.4    调用示例

入参示例：

{ "containerId": "4BE877F0-BF43-437F-A288-8370AC7752E8-01867", "patrolWorkTaskId": "3c94a2898ac69d42018ac6f0971303e6", "professionalKind": "02", "resultList": [ { "analyResult": "01", "analyTime": "2023-05-19 19:01:00", "analyValue": "80", "meterType": "01", "patrolPointId": "3c948c1e8abb6bf0018abba69afb0673", "providerId": "无人机 ID", "providerName": "无人机 ID", "providerType": "03", "recognitionType": "1", "resultDesc": "人工确认的一般超温告警", "resultStatus": "02", "alarmLevel": "2", "alarmType": "1", "saveType": "01", "unitCode": "01", "unitName": "摄氏度" } ] }

出参示例：

{ "message": "success", "status": "000000", "result": [ "2ca701688ad101bb018ad149cd5b0002" ] }

### E.5.19    确认点位巡视结果

#### E.5.19.1    基本信息

| 接口名称 | 确认点位巡视结果 |
| --- | --- |
| 接口祚述 | 祢供巡视点位结果确认新增的服务能力。包括站线 ID、创建人 ID、巡视点位结 果、巡视点位结果确认内容等内容。 |
| 数据格式 | JSON |
| 请求方式 | POST |
| 接口 URL | /WMCenter/patrol/patrolPointResult/createConfirm |
| 其他 | 无 |

#### E.5.19.2    入参描述

| 属性名称 | 类型 | 最大 长度 | 是否 必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 参数 类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| professionalKind | String | 2 | 是 | 专业类型 |  | body |  |
| containerId | String | 42 | 是 | 站线 ID |  | body |  |
| containerType | String | 20 | 是 | 站线类型 |  | body |  |
| patrolWorkTaskId | String | 42 | 是 | 巡视任务 id |  | body |  |
| patrolPointId | String | 42 | 是 | 巡视点位 id |  | body |  |
| patrolPointResultDet ailId | String | 42 | 是 | 巡视点位结果详情 id | 新增点位巡视结果返回的 ID | body |  |
| confirmResult | String | 200 | 否 | 确认结果 | 01 确认是正常、 02确认是异常 | body |  |
| confirmContent | String | 1 | 否 | 确认内容 |  | body |  |
| confirmValue | String |  | 否 | 确认值 |  | body |  |
| creatorId | String | 42 | 是 | 创建人 ID |  | body |  |

#### E.5.19.3    出参描述

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| message | String | 200 | 错误信息 | success/error |
| status | String | 10 | 状态码 | 000000/100000 |
| result | objId |  | 响应数据 |  |

#### E.5.19.4    调用示例

入参示例：

{ "containerId": "b1e3e8c50c8a5fa6a67d86b147017db1e30282148c", "containerType": "zf01", "patrolWorkTaskId": "3c949255884b374801884c7d751772e9", "patrolPointId": "2ca70310884794150188479415140000", "patrolPointResultDetailId": "3c949255884b374801884c7d8d2472eb", "confirmResult": "02", "confirmContent": "确认内容", "confirmValue": "01001", "creatorId": "E94EAE0B0BEEC447E0430901E80A060A", "professionalKind": "02" }

}

出参示例：

{ "message": "success", "status": "000000", "result": "2ca70fd2884db90701884db907080000"

### E.5.20    新增点位告警信息

#### E.5.20.1    基本信息

| 接口名称 | 新增点位告警信息 |
| --- | --- |
| 接口祚述 | 祢供新增巡视点位告警结果信息的服务能力，包括告警等级、告警祚述、告警附 件，异常识别明细等信息 |
| 数据格式 | JSON |

| 请求方式 | POST |
| --- | --- |
| 接口 URL | /WMCenter/patrol/patrolPointPositionResult/alarmCreate |
| 其他 | 无 |

#### E.5.20.2    入参描述

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 参数类型 | 示 例 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| containerId | String | 42 | 是 | 站线 id |  | body |  |
| containerName | String | 200 | 是 | 站线名称 |  | body |  |
| containerType | String | 20 | 是 | 站线类型 |  | body |  |
| professionalKind | String | 2 | 是 | 专业类型 |  | body |  |
| patrolAlarmInfoLis t | List<PatrolAla rmInfoDTO> |  | 是 | 告警结果列表 |  | body |  |
| creatorId | String | 42 | 是 | 创建人 ID |  | body |  |
| appId | varchar | 42 | 是 | 应用 APP_ID |  | body |  |
| appName | varchar | 200 | 是 | 应用名称 |  | body |  |

PatrolAlarmInfoDTO 对象祚述

| 属性名称 | 类型 | 最大 长度 | 是否 必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 参数类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| patrolWorkTaskI d | String | 42 | 是 | 巡视任务 ID |  | body |  |
| patrolPointId | String | 42 | 是 | 巡视点位 ID |  | body |  |
| patrolPointResult DetailId | String | 42 | 是 | 巡视点位结果详情 id | 新增点位巡视结果返回的 ID | body |  |
| alarmLevel | String | 10 | 否 | 告警等级 |  | body |  |
| alarmType | String | 20 | 否 | 告警类型 |  | body |  |
| alarmDesc | String | 1000 | 否 | 告警祚述 |  | body |  |
| alarmStartTime | timest amp | 0 | 否 | 告警开始时间 | 时间格式： yyyy-MM- dd HH:mm:ss | body |  |
| alarmEndTime | timest amp | 0 | 否 | 告警结束时间 | 时间格式： yyyy-MM- dd HH:mm:ss | body |  |
| dataSource | String | 50 | 否 | 数据采集类型 |  | body |  |
| collectionDeviceI d | String | 50 | 否 | 采集设备 ID |  | body |  |
| collectionDevice Type | String | 50 | 否 | 采集设备类型 |  | body |  |

#### E.5.20.3    出参描述

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| message | String | 200 | 错误信息 | success/error |
| status | String | 10 | 状态码 | 000000/100000 |
| result | objId |  | 响应数据 |  |

#### E.5.20.4    调用示例

入参示例：

{ "containerId": "2f265041318a5fa6a17019507e01712f1fd16160d5", "containerName": "xx",

"containerType": "zf01", "professionalKind": "02",

"creatorId": "E94EAE0B0BEEC447E0430901E80A060A", "appId": "00", "appName": "00", "patrolAlarmInfoList": [ { "patrolWorkTaskId": "3c949ce58acb7eac018acba43cd601a9", "patrolPointId": "3c9488088aca53a8018acb52e8a502ef", "patrolPointResultDetailId": "2ca701688ad101bb018ad149cd5b0002", "saveType": "", "alarmType": "", "alarmLevel": "", "alarmDesc": "", "alarmStartTime": "", "alarmEndTime": "", "dataSource": "", "collectionDeviceId": "", "collectionDeviceType": "" } ] }

出参示例：

{ "message": "success", "status": "000000", "result": "2ca70fd2884db90701884db907080000" }

### E.5.21    查询巡视任务下巡视点位

#### E.5.21.1    基本信息

| 接口名称 | 查询巡视任务点位 |
| --- | --- |
| 接口祚述 | 祢供根据巡视任务 ID 分页查询巡视点位信息的服务能力。支持根据设备 ID 进行自定 义查询，巡视点位信息包含巡视设备信息。支持通过站线 id，巡视任务 id，查询巡视 点位信息。 |
| 数据格式 | JSON |
| 请求方式 | POST |
| 接口 URL | /WMCenter/patrol/task/queryPointListByTaskId |
| 其他 | 无 |

#### E.5.21.2    入参描述

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 参数类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| page | Integer | 11 | 否 | 页码 |  | body |  |
| perPage | Integer | 11 | 否 | 每页最大记录数 |  | body |  |
| filter | Filter |  | 是 | 查询条件 |  | body |  |

Filter 对象描述

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 属性中文名称 | 属性备注 | 参数类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| professionalKind | String | 2 | 是 | 专业类型 |  | body |  |

| containerId | String | 42 | 是 | 站线 id |  | body |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| patrolWorkTaskId | String | 42 | 是 | 巡视任务 ID |  | body |  |
| pointName | String | 200 | 否 | 点位名称 |  | body |  |

#### E.5.21.3    出参描述

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| message | String | 200 | 错误信息 | succcess/error |
| status | String | 10 | 状态码 | 000000/100000 |
| result | object |  | 响应数据 |  |

object 对象描述

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| page | Integer | 11 | 当前页 |  |
| perPage | Integer | 11 | 每页数目 |  |
| pages | Integer | 11 | 总页数 |  |
| total | Integer | 11 | 总数 |  |
| records | List<Records> |  | 分页数据 |  |

对象 Records

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 属性中文名称 | 属性备注 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| objId | String | 42 | 巡视点位结果 ID |  |  |
| patrolPointId | String | 42 | 巡视点位 ID |  |  |
| patrolWorkId | String | 42 | 巡视计划 ID |  |  |
| patrolWorkTaskId | String | 42 | 巡视任务 ID |  |  |
| containerId | String | 42 | 站线 ID |  |  |
| containerName | String | 200 | 站线名称 |  |  |
| equipType | String | 20 | 设备类型 |  |  |
| equipName | String | 200 | 设备名称 |  |  |
| psrId | String | 42 | 设备资源 ID |  |  |
| astId | String | 42 | 设备资产 ID |  |  |
| bayId | String | 42 | 设备间隔 ID |  |  |
| bayName | String | 200 | 设备间隔名称 |  |  |
| componentId | String | 42 | 部位 ID |  |  |
| componentName | String | 200 | 部位名称 |  |  |
| externalPointCode | String | 42 | 站端点位编码 |  |  |
| externalPointName | String | 200 | 站端点位名称 |  |  |
| patrolReason | String | 200 | 巡视原因 |  |  |
| patrolContent | String | 1000 | 巡视内容 |  |  |

#### E.5.21.4    调用示例

入参示例：

{ "page": 1, "perPage": 1, "filter": { "containerId": "9E09376D-CD13-4DD9-8205-CBD878E297ED-08921", "psrId": "", "astId": "", "equipType": "",

"componentId": "" } }

出参示例：

{ "message": "success", "status": "000000", "result": { "page": 1, "perPage": 1, "pages": 1050, "total": 1050, "records": [ { "objId": "130010011101060001_ 1022", "stdlibPatrolPointId": null, "equipType": "0305", "equipName": "5052 开关", "distribution": "1", "psrId": "0201G000000635", "astId": "0201G000000635", "componentId": "130010011179053034", "componentName": "A 相 SF6 仪表", "positionState": null, "stationPatrolPointId": null, "containerType": null, "containerId": "9E09376D-CD13-4DD9-8205-CBD878E297ED-08921", "containerName": "500kV 福州变", "specialCase": "0", "patrolMode": null, "meterType": "4", "recognitionType": null, "ctime": null, "mtime": null, "externalPointCode": "130010011101060001_ 1022", "externalPointName": "SF6 表" } ] } }

### E.5.22    非结构化数据上传

#### E.5.22.1    基本信息

| 接口名称 | 非结构化数据上传 |
| --- | --- |
| 接口祚述 | 非结构化数据上传 |
| 数据格式 | JSON |
| 请求方式 | POST |
| 接口 URL | /baseCenter/fileService/upload |
| 其他 | 无 |

#### E.5.22.2    入参描述

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 说明 | 参数类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| flieName | String | 1000 | 否 | 文件名称 | body |  |
| flieType | String |  | 否 | 文件后缀 | body |  |

| businessName | String |  | 否 | 文件业务分类 | body |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fileValidateCode | String |  | 否 | 文件完整性校验 | body |  |
| file | Object | 10 | 否 | 文件 | body |  |
| describe | String |  | 否 | 文件祚述 | body |  |

#### E.5.22.3    出参描述

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| status | String | 10 | 否 | 响应状态 | 000000 |
| messgae | String | 200 | 否 | 错误信息 |  |
| errors | String | 200 | 否 | 错误信息 |  |
| result | Object |  | 否 | 响应数据 |  |

#### E.5.22.4    调用示例

入参示例：

file: (binary) fileName: xxxxx fileType: txt fileValidateCode: 415C7AAD80042588A7EC52393E0348B734345029803D740DD96AA8D286E6B19F businessName: 123 describe:测试

出参示例：

{ "status": "000000", "errors": "success", "result": { "fileId": "73db38af-2388-4a99-9b7e-e3641180946d" } }

### E.5.23    非结构化数据删除

#### E.5.23.1    基本信息

| 接口名称 | 非结构化数据删除 |
| --- | --- |
| 接口祚述 | 非结构化数据删除 |
| 数据格式 | json |
| 请求方式 | post |
| 接口 URL | /baseCenter/fileService/delete |
| 其他 | 无 |

#### E.5.23.2    入参描述

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 说明 | 参数类型 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fileId | String | 64 | 是 | 文件 id | body | e9fba96b- ed83-4439- 9249- 7fac09fd2781 |

#### E.5.23.3     出参描述

| 名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| result | String | 42 | 是 | 文件 id | 文件 id |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| errors | String | 200 | 否 | 返回错误信息 |  |
| status | String | 10 | 是 | 返回结果 | 000000 |

#### E.5.23.4    调用示例

入参示例：

{ "fileId": "73db38af-2388-4a99-9b7e-e3641180946d" }

出参示例：

{ "status": "000000", "errors": "success", "result": null }

## E.6    业务中台消息定义描述

### E.6.1    推送缺陷变更消息

#### E.6.1.1    基本信息

| 名称 | 推送缺陷变更消息 |
| --- | --- |
| 接口祚述 | 祢供缺陷变更推送服务能力。监听数据库缺陷变更，通过消息中间件发送消息。 |
| 数据格式 | JSON |
| 消息中间件 | Kafka/RocketMQ |
| 消息 topic | pms30_wmcentor_defect_defect_record_msg |
| 其他 | 消费者的 groupId 命名要求 GID_或 GID-开头，长度限制 7-64 字符之间，否则阿里云 的 RocketMQ 不支持消费。 |

#### E.6.1.2    消息内容

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 属性中文名称 | 属性备注 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| objId | String | 42 | 主键 | 缺陷记录 ID |  |
| professionalKind | String | 20 | 专业类型 | 专业类型 |  |
| defectStatus | String | 40 | 缺陷状态 | 缺陷处理状态 |  |
| defectNatureCode | String | 20 | 缺陷性质 | 缺陷性质 |  |
| defectNo | String | 42 | 缺陷编号 | 由后台生成规则：缺陷性质 +YYYYMMDD+三位顺序数字，如： YB20230509001 |  |
| defectContent | String | 800 | 缺陷内容 |  |  |
| containerId | String | 42 | 站线 ID |  |  |
| containerType | String | 20 | 站线类型 | 站线类型 |  |
| containerName | String | 200 | 站线名称 |  |  |
| containerVoltageLevel Code | String | 20 | 站线电压等级编码 |  |  |
| containerVoltageLevel Name | String | 200 | 站线电压等级名称 |  |  |

| equipTypeCode | String | 20 | 设备类型编码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| equipTypeName | String | 100 | 设备类型名称 |  |  |
| equipSpeciesCode | String | 20 | 设备种类编码 |  |  |
| equipSpeciesName | String | 200 | 设备种类名称 |  |  |
| componentTypeCode | String | 20 | 部位类型编码 |  |  |
| componentTypeName | String | 200 | 部位类型名称 |  |  |
| componentSpeciesCod e | String | 20 | 部位种类编码 |  |  |
| componentSpeciesNa me | String | 200 | 部位种类名称 |  |  |
| equipMaintainerId | String | 42 | 设备所属运维单位 ID |  |  |
| equipMaintainerName | String | 200 | 设备所属运维单位名称 |  |  |
| equipMaintcrewId | String | 42 | 设备所属运维班组 ID |  |  |
| equipMaintcrewName | String | 200 | 设备所属运维班组名称 |  |  |
| defectLocationCode | String | 20 | 缺陷部位编码 |  |  |
| defectLocationName | String | 200 | 缺陷部位名称 |  |  |
| classificationBasisCod e | String | 42 | 缺陷分类依据编码 |  |  |
| classBasisName | String | 300 | 缺陷分类依据名称 |  |  |
| defectDescriptionCod e | String | 64 | 缺陷祚述编码 |  |  |
| defectDescName | String | 500 | 缺陷祚述名称 |  |  |
| standardLibraryCode | String | 64 | 缺陷标准库编码 |  |  |
| phaseCode | String | 20 | 相别编码 |  |  |
| phaseName | String | 200 | 相别名称 |  |  |
| damageState | String | 2 | 设备是否损坏 | 设备是否损坏 |  |
| createrId | String | 42 | 创建人 ID |  |  |
| createrName | String | 200 | 创建人名称 |  |  |
| ctime | Date |  | 创建时间 | 时间格式： yyyy-MM- dd HH:mm:ss |  |
| createrCrewId | String | 42 | 创建人所属班组 ID |  |  |
| createrCrewName | String | 200 | 创建人所属班组名称 |  |  |
| maintainerId | String | 42 | 创建人所属运维单位 ID |  |  |
| maintainerName | String | 200 | 创建人所属运维单位名称 |  |  |
| cityOrgId | String | 42 | 创建人所属地市 ID |  |  |
| cityOrgName | String | 200 | 创建人所属地市名称 |  |  |
| registerId | String | 42 | 登记人 ID |  |  |
| registerName | String | 200 | 登记人名称 |  |  |
| registerCrewId | String | 42 | 登记人班组 ID |  |  |
| registerCrewName | String | 200 | 登记人班组名称 |  |  |
| editorId | String | 42 | 修改人 ID |  |  |

| editorName | String | 200 | 修改人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mtime | Date | 6 | 修改时间 | 时间格式： yyyy-MM- dd HH:mm:ss |  |
| discovererId | String | 1000 | 发现人 ID | 多个用英文逗号分隔 |  |
| discovererName | String | 1000 | 发现人姓名 | 多个用英文逗号分隔 |  |
| discovererCrewId | String | 42 | 发现人班组 ID |  |  |
| discovererCrewName | String | 200 | 发现人班组名称 |  |  |
| discovererOrgId | String | 42 | 发现人单位 ID |  |  |
| discovererOrgName | String | 200 | 发现人单位名称 |  |  |
| discoveryDate | Date |  | 发现日期 | 时间格式： yyyy-MM- dd HH:mm:ss |  |
| discoveryMethod | String | 20 | 发现方式 | 发现方式 | 04 |
| eliminatedUserId | String | 42 | 消缺人 ID |  |  |
| eliminatedUserName | String | 200 | 消缺人名称 |  |  |
| eliminatedCrewId | String | 42 | 消缺班组 ID |  |  |
| eliminatedCrewName | String | 200 | 消缺班组名称 |  |  |
| eliminatedDate | Date |  | 实际消缺时间 | 时间格式： yyyy-MM- dd HH:mm:ss |  |
| suggestEliminatedSti me | Date |  | 建议消缺时间-开始 | 时间格式： yyyy-MM- dd HH:mm:ss |  |
| suggestEliminatedEti me | Date |  | 建议消缺时间-结束 | 时间格式： yyyy-MM- dd HH:mm:ss |  |
| eliminatedState | String | 20 | 是否已消缺(登记 前) | 1 ：已消缺、 0：未消缺 |  |
| eliminatedSelfState | String | 20 | 是否运维自行消缺 | 1 ：自行消缺、 0：检修消缺 |  |
| eliminatedCode | String | 20 | 处理结果编码 | 01 合格，可以投运、 02 不合格，不可以投运 |  |
| eliminatedResult | String | 800 | 处理结果 |  |  |
| eliminatedMode | String | 20 | 消缺处理方式 | 消缺处理方式 |  |
| governanceMode | String | 500 | 治理方式 |  |  |
| remainingProblem | String | 800 | 遗留问题 |  |  |
| severityFromLast | String | 4 | 类比上次程度 | 记录百分比的数值即0-100 的整数 | 80 |
| backState | String | 2 | 退回标识 | 退回标识 |  |
| delayDate | Date |  | 延期时间 | 时间格式： yyyy-MM- dd HH:mm:ss |  |
| dataSourceName | String | 200 | 数据来源类型名称 | 数据来源类型 |  |
| dataSourceType | String | 42 | 数据来源类型代码 | 数据来源类型 |  |
| defectSourceId | String | 42 | 缺陷来源 ID | 根据缺陷来源类型确定缺陷来源 ID， |  |
| defectSourceType | String | 50 | 缺陷来源类型 | 缺陷来源类型 |  |
| appId | String | 42 | 应用 ID | 由中台运营平台统一 颁布授权的 appId， 与中台鉴权服务 appId 一致 |  |
| appName | String | 200 | 应用名称 | 应用简介名称，与中 台运营平台登记的应 用名称一致 |  |

| remark | String | 800 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| deletedState | String | 2 | 是否删除 | 1: 是、0：否 |  |

#### E.6.1.3     示例

{ "objId": "主键", "professionalKind": "专业类型", "defectStatus": "缺陷状态", "defectNatureCode": "缺陷性质", "defectNo": "缺陷编号", "defectContent": "缺陷内容", "containerId": "站线 ID", "containerType": "站线类型", "containerName": "站线名称", "containerVoltageLevelCode": "站线电压等级编码", "containerVoltageLevelName": "站线电压等级名称", "equipTypeCode": "设备类型编码", "equipTypeName": "设备类型名称", "equipSpeciesCode": "设备种类编码", "equipSpeciesName": "设备种类名称", "componentTypeCode": "部位类型编码", "componentTypeName": "部位类型名称", "componentSpeciesCode": "部位种类编码", "componentSpeciesName": "部位种类名称", "equipMaintainerId": "设备所属运维单位 ID", "equipMaintainerName": "设备所属运维单位名称", "equipMaintcrewId": "设备所属运维班组 ID", "equipMaintcrewName": "设备所属运维班组名称", "defectLocationCode": "缺陷部位编码", "defectLocationName": "缺陷部位名称", "classificationBasisCode": "缺陷分类依据编码", "classBasisName": "缺陷分类依据名称", "defectDescriptionCode": "缺陷祚述编码", "defectDescName": "缺陷祚述名称", "standardLibraryCode": "缺陷标准库编码", "phaseCode": "相别编码", "phaseName": "相别名称", "damageState": "设备是否损坏", "createrId": "创建人 ID", "createrName": "创建人名称", "ctime": 1689060636658, "createrCrewId": "创建人所属班组 ID", "createrCrewName": "创建人所属班组名称", "maintainerId": "创建人所属运维单位 ID", "maintainerName": "创建人所属运维单位名称", "cityOrgId": "创建人所属地市 ID", "cityOrgName": "创建人所属地市名称", "registerId": "登记人 ID", "registerName": "登记人名称", "registerCrewId": "登记人班组 ID", "registerCrewName": "登记人班组名称", "editorId": "修改人 ID", "editorName": "修改人名称", "mtime": 1689060636658, "discovererId": "发现人 ID",

"discovererName": "发现人姓名", "discovererCrewId": "发现人班组 ID", "discovererCrewName": "发现人班组名称", "discovererOrgId": "发现人单位 ID", "discovererOrgName": "发现人单位名称", "discoveryDate": 1689060636658, "discoveryMethod": "发现方式", "eliminatedUserId": "消缺人 ID", "eliminatedUserName": "消缺人名称", "eliminatedCrewId": "消缺班组 ID", "eliminatedCrewName": "消缺班组名称", "eliminatedDate": 1689060636658, "suggestEliminatedStime": 1689060636658, "suggestEliminatedEtime": 1689060636658, "eliminatedState": "是否已消缺(登记前)", "eliminatedSelfState": "是否运维自行消缺", "eliminatedCode": "处理结果编码", "eliminatedResult": "处理结果", "eliminatedMode": "消缺处理方式", "governanceMode": "治理方式", "remainingProblem": "遗留问题", "severityFromLast": "类比上次程度", "backState": "退回标识", "delayDate": 1689060636658, "dataSourceName": "数据来源类型名称", "dataSourceType": "数据来源类型代码", "defectSourceId": "缺陷来源 ID", "defectSourceType": "缺陷来源类型", "appId": "应用 ID", "appName": "应用名称", "remark": "备注", "deletedState": "是否删除" }

### E.6.2    推送巡视任务变更消息

远程智能巡视集中监控系统通过该消息服务收到中台“02 下发中”的任务，即可开展巡视业务。

#### E.6.2.1    基本信息

| 名称 | 推送巡视任务消息服务 |
| --- | --- |
| 接口祚述 | 祢供巡视任务新增推送服务能力。监听数据库巡视任务数据，判断为巡视任务创建 时、巡视任务状态变更时，通过消息中间件发送消息。 |
| 数据格式 | JSON |
| 消息中间件 | Kafka/RocketMQ |
| 消息 topic | pms30_wmcentor_patrol_point_task_msg |
| 其他 | 消费者的 groupId 命名要求 GID_或 GID-开头，长度限制 7-64 字符之间，否则阿里云 的 RocketMQ 不支持消费。 |

#### E.6.2.2    消息内容

| 属性名称 | 类型 | 最大长度 | 属性中文名称 | 属性备注 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| objId | String | 42 | 巡视任务主键 ID |  |  |

| patrolWorkTask Id | String | 42 | 巡视任务主键 ID | 同 objId |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| eventType | String | 20 | 变更类型 | create:新增、update:更新、delete:删除 |  |
| distributionStat e | String | 20 | 下发状态 | 01：未下发、 02：下发 中、03 ：下发失败、 04：下发成功 智巡判断为 02 （下发 中）的任务即可开展业 务 |  |
| patrolWorkId | String | 42 | 巡视计划主键 ID |  |  |
| professionalKin d | String | 20 | 专业类型 |  |  |
| patrolWorkTask State | String | 2 | 巡视任务状态 |  |  |
| patrolWorkTask Stime | Dateti me |  | 巡视任务开始时间 |  |  |
| patrolWorkTask Etime | Dateti me |  | 巡视任务结束时间 |  |  |
| patrolType | String | 20 | 巡视类型 |  |  |
| patrolContent | String | 1000 | 巡视内容 |  |  |
| patrolMode | String | 20 | 巡视方式 |  |  |
| patrolModeClas s | String | 40 | 巡视方式小类 |  |  |
| patrolRangeTyp e | String | 20 | 巡视范围类型 |  |  |
| patrolRangeDes c | String | 4000 | 巡视范围祚述 |  |  |
| executeMode | String | 20 | 执行方式 |  |  |
| containerType | String | 20 | 站线类型 |  |  |
| containerId | String | 42 | 站线 ID |  |  |
| containerName | String | 200 | 站线名称 |  |  |
| containerVoltag eLevelCode | String | 20 | 站线电压等级编码 |  |  |
| containerVoltag eLevelName | String | 200 | 站线电压等级名称 |  |  |
| createrId | String | 42 | 创建人 ID |  |  |
| createrName | String | 200 | 创建人名称 |  |  |
| ctime | DateTi me |  | 创建时间 |  |  |
| createCrewId | String | 42 | 创建人所属班组 ID |  |  |
| createCrewNam e | String | 200 | 创建人所属班组名称 |  |  |
| maintCrewId | String | 42 | 创建人维护班组 ID |  |  |
| maintCrewNam e | String | 42 | 创建人维护班组名称 |  |  |
| maintainerId | String | 42 | 创建人所属运维单位 ID |  |  |
| maintainerNam e | String | 200 | 创建人所属运维单位 名称 |  |  |
| cityOrgId | String | 42 | 创建人所属地市 ID |  |  |
| cityOrgName | String | 200 | 创建人所属地市名称 |  |  |
| editorId | String | 42 | 修改人 ID |  |  |
| editorName | String | 200 | 修改人名称 |  |  |

| mtime | DateTi me |  | 修改时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dataSourceType | String | 42 | 数据来源终端类型 |  |  |
| dataSourceNam e | String | 42 | 数据来源终端类型名 称 |  |  |

#### E.6.2.3    示例

{ "objId": "巡视任务主键 ID", "patrolWorkTaskId": "巡视任务主键 ID", "eventType": "变更类型", "distributionState": "下发状态", "patrolWorkId": "巡视计划主键 ID", "professionalKind": "专业类型", "patrolWorkTaskState": "巡视任务状态", "patrolWorkTaskStime": 1689060636658, "patrolWorkTaskEtime": 1689060636658, "patrolType": "巡视类型", "patrolContent": "巡视内容", "patrolMode": "巡视方式", "patrolModeClass": "巡视方式小类", "patrolRangeType": "巡视范围类型", "patrolRangeDesc": "巡视范围祚述", "executeMode": "执行方式", "containerType": "站线类型", "containerId": "站线 ID", "containerName": "站线名称", "containerVoltageLevelCode": "站线电压等级编码", "containerVoltageLevelName": "站线电压等级名称", "createrId": "创建人 ID", "createrName": "创建人名称", "ctime": 1689060636658, "createCrewId": "创建人所属班组 ID", "createCrewName": "创建人所属班组名称", "maintCrewId": "创建人维护班组 ID", "maintCrewName": "创建人维护班组名称", "maintainerId": "创建人所属运维单位 ID", "maintainerName": "创建人所属运维单位名称", "cityOrgId": "创建人所属地市 ID", "cityOrgName": "创建人所属地市名称", "editorId": "修改人 ID", "editorName": "修改人名称", "mtime": 1689060636658, "dataSourceType": "数据来源终端类型", "dataSourceName": "数据来源终端类型名称" }

### E.6.3    推送巡视点位结果确认变更消息

#### E.6.3.1    基本信息

| 名称 | 推送巡视点位结果确认变更消息 |
| --- | --- |
| 接口祚述 | 祢供巡视点位结果确认变更时推送消息到消息组件的服务能力。监听数据库巡视点位 结果确认数据变更，当判断为巡视点位结果确认数据新增或修改时，发送消息到消息 组件。 |

| 数据格式 | JSON |
| --- | --- |
| 消息中间件 | Kafka/RocketMQ |
| 消息 topic | pms30_patrol_wmcenter_point_result_confirm_msg |
| 其他 | 消费者的 groupId 命名要求 GID_或 GID-开头，长度限制 7-64 字符之间，否则阿里云 的 RocketMQ 不支持消费。 |

#### E.6.3.2    消息内容

| 属性名称 | 类型 | 最大 长度 | 属性中文名称 | 属性备注 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| objId | String | 42 | 主键 id |  | body |
| patrolPointId | String | 42 | 巡视点位 ID |  | body |
| patrolWorkTaskId | String | 42 | 巡视任务 ID |  | body |
| patrolPointResultId | String | 42 | 巡视点位结果 ID |  | body |
| confirmResult | String | 20 | 确认结果 |  | body |
| confirmContent | String | 1000 | 确认内容 |  | body |
| confirmValue | String | 100 | 确认值 |  | body |
| containerId | String | 42 | 站线 ID |  | body |
| containerType | String | 20 | 站线类型 |  | body |
| alarmLevel | String | 10 | 确认告警等级 |  | body |
| alarmType | String | 10 | 告警类型 |  | body |
| ctime | Date |  | 创建时间 |  | body |
| mtime | Date |  | 修改时间 |  | body |
| creatorId | String | 42 | 创建人 ID |  | body |
| creatorName | String | 200 | 创建人名称 |  | body |
| editorName | String | 200 | 修改人名称 |  | body |
| editorId | String | 20 | 修改人 ID |  | body |
| createrCrewId | String | 42 | 创建人所属班组 ID |  |  |
| createrCrewName | String | 200 | 创建人所属班组名称 |  |  |
| ctime | long |  | 创建时间 | 以毫秒为单位的时间戳 |  |
| mtime | long |  | 修改时间 | 以毫秒为单位的时间戳 |  |

#### E.6.3.3    消息示例

{ "objId": "主键 id", "patrolPointId": "巡视点位 ID", "patrolWorkTaskId": "巡视任务 ID", "patrolPointResultId": "巡视点位结果 ID", "confirmResult": "确认结果", "confirmContent": "确认内容", "confirmValue": "确认值", "containerId": "站线 ID", "containerType": "站线类型", "alarmLevel": "确认告警等级", "alarmType": "告警类型", "ctime": "创建时间", "mtime": "修改时间", "creatorId": "创建人 ID",

"creatorName": "创建人名称", "editorName": "修改人名称", "editorId": "修改人 ID", "createrCrewId": "创建人所属班组 ID", "createrCrewName": "创建人所属班组名称", "ctime": "创建时间", "mtime": "修改时间" }

附  录  F

# （规范性）

# 视频 B 接口扩展功能

## F.1    画面控制

### F.1.1    接口描述

画面控制属于数据接口，采用 SIP 的 MESSAGE 方法，消息体应采用XML 封装。 前端设备支持对画面的拖放控制、测量等操作。

注：SIP 协议传输要求支持 UDP 和 TCP。

### F.1.2    接口流程

画面控制的接口流程见图 F.1

图 F.1 画面控制接口流程

主要功能流程如下：

a) F1：用户发送 MESSAGE 消息，请求的消息体中包括设备编号等参数；

b) F2：前端系统返回 200 OK 响应。

### F.1.3    接口参数

#### F.1.3.1    SIP头字段

重要的 SIP 头字段见表F.1。

表 F.1     重要的 SIP 头字段

| SIP 消息头 | 选项 | 字段祚述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Request-URI | 必选 | 前端系统的 SIP URI |  |
| Via | 必选 | 通信传输协议 | SIP/2.0/TCP ，SIP/2.0/UDP |
| From | 必选 | 用户的 SIP URI |  |
| To | 必选 | 前端系统的 SIP URI |  |

| SIP 消息头 | 选项 | 字段祚述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contact | 必选 | 用户的 SIP URI |  |
| Cotent-type | 必选 | 消息体类型，值为 application/xml |  |
| Content-Length | 必选 | 消息体长度 |  |

#### F.1.3.2    SIP响应码

SIP 响应码见表 F.2。

表 F.2     SIP 响应返回码

| 状态码 | 祚述 |
| --- | --- |
| 200 | 请求成功 |
| 400 | 请求消息格式错误 |
| 403 | 禁止，请求者无权限 |
| 404 | 请求的目的设备地址编码不存在 |
| 500 | 当前内部错误，无法祢供服务 |
| 503 | 当前负荷满，稍后再尝试 |

#### F.1.3.3    XML Schema参数定义

画面控制相关的 XML Schema 参数定义见表F.3。

表 F.3     XML Schema 参数定义

| 参数名称 | 选项 | 参数类型 | 参数祚述 |
| --- | --- | --- | --- |
| EventType | 必选 | String | DragDrop_Camera |
| Code | 必选 | String | 前端设备地址编码 |
| Type | 必选 | INT32 | 控制类型 1 ：ZoomIn 2 ：ZoomOut 3：测量 4 ：细节关 联定位 5 ：3D 追踪 |
| WindowLength | 必选 | INT32 | 播放窗口长度值 |
| WindowWidth | 必选 | INT32 | 播放窗口宽度值 |
| CenterX | 可选 | INT32 | 拖放框中心横坐标 |
| CenterY | 可选 | INT32 | 拖放框中心纵坐标 |
| BoxLength | 可选 | INT32 | 托拖放框长度 |
| BoxWidth | 可选 | INT32 | 拖放框宽度 |
| PointNum | 可选 | INT32 | 测温坐标个数 |

| 参数名称 | 选项 | 参数类型 | 参数祚述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Point | 可选 | ARRAY | 坐标点数组，顺时针组成一个封闭区域 |
| Point_X | 可选 | INT32 | X 坐标 |
| Point_Y | 可选 | INT32 | Y 坐标 |
| ThermName | 可选 | String | 测温对象名称（区域） |
| Distance | 可选 | String | 测温距离 |
| Emissivity | 可选 | String | 辐射系数 |
| Preset | 可选 | INT32 | 预置位 |
| RuleID | 可选 | String | 规则 ID |
| Enable | 可选 | INT32 | 规则使能 |

注：画面拖放放大控制命令将播放窗口选定框内的图像放大到整个窗口，拖放缩小控制命令将整个播放窗口的图像缩小到选定框内。当命令类型为测量时，可通过设置拖放框或坐标实现点、线、框红外测温、紫外局放检测功能。当命令类型为细节关联定位时，实现全景相机画面控制处关联的相机细节画面切换。

### F.1.4    消息示例

#### F.1.4.1    画面控制请求

MESSAGE sip: 前端设备地址编码@前端系统所属平台域名或IP地址SIP/2.0

From: <sip: 用户地址编码@用户所属平台域名或IP地址>;tag=f2161243

To: <sip: 前端设备地址编码@前端系统所属平台域名或IP地址>

Contact: <sip: 用户地址编码@用户所属平台域名或IP地址>

Via: SIP/2.0/UDP 用户所属平台IP地址;branch=z9hG4bK

Call-ID: c47e42

CSeq: 1 MESSAGE

Content-Type: application/xml

Content-Length: 消息体的长度

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<SIP_XML EventType=" DragDrop_Camera">

<Item Code="前端设备地址编码" Type="1" WindowLength ="1920" WindowWidth ="1080" CenterX ="500" CenterY ="500" BoxLength ="300" BoxWidth ="300" ThermName="测温对象名称" Distance="测温距离" Emissivity="辐射系数" Preset ="预置位" RuleID="测温规则编码" Enable="规则使能" />

</SIP_XML>

#### F.1.4.2    画面控制响应

SIP/2.0 200 OK

From: <sip: 用户地址编码@用户所属平台域名或IP地址>;tag=f2161243

To: <sip: 前端设备地址编码@前端系统所属平台域名或IP地址>

Contact: <sip:用户地址编码@用户所属平台前端系统域名或IP地址>

Via: SIP/2.0/UDP前端域名或IP地址;branch=z9hG4bK

Call-ID: c47e42

CSeq: 1 MESSAGE

Content-Length: 0

## F.2    设备状态通知

### F.2.1    接口描述

事件的通知属于数据接口，采用IETF RFC 3265标准定义的NOTIFY方法，需关注的摘要如下：设备状态信息变化采用会话外NOTIFY方法。

设备状态事件的触发条件包括：设备的GPS、电量、网络、升级状态变化。同时有多个相同类型的事件产生时，可逐条发送通知消息，也可将几条相同类型的事件归并在一个X ML内容中发送。

注：SIP协议传输要求支持UDP 、TCP。

### F.2.2    接口流程

图 F.2 通知行为接口流程

通知行为的接口流程见图 F.2，主要功能流程如下：

a）F1：系统 2 事件触发，发送 NOTIFY 消息给注册的平台，消息体中祚述触发的事件内容；

b）F2：系统 2 返回200 OK 响应。

### F.2.3    接口参数

#### F.2.3.1    SIP头字段

重要的 SIP 头字段见表F.4。

表 F.4     重要的 NOTIFY 头部分字段

| SIP 消息头 | 选项 | 字段祚述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Request-URI | 必选 | 订阅者的 SIP URI |  |
| Via | 必选 | 通信传输协议 | SIP/2.0/TCP， SIP/2.0/UDP |
| From | 必选 | 发布者的 SIP URI |  |
| To | 必选 | 订阅者的 SIP URI |  |
| Contact | 必选 | 发布者的 SIP URI |  |
| Content-Type | 必选 | 消息体类型 | application/xml |
| Content-Length | 必选 | 消息体长度 |  |

#### F.2.3.2    SIP响应码

SIP 响应码见表 F.5。

表 F.5     NOTIFY 响应码

| 状态码 | 祚述 |
| --- | --- |
| 200 | 接受通知消息 |
| 400 | 错误的 XML 消息体 |
| 403 | 通知被拒绝 |
| 481 | 订阅会话不存在 |
| 500 | 系统内部错误，无法祢供服务 |
| 503 | 系统负荷满，稍后再尝试请求 |

#### F.2.3.3    XML Schema参数定义

测量信息通知包括红外热成像测温和紫外局放测量，红外热成像测温数据应符合 DL/T 664—2016 带电设备红外诊断应用规范要求，相关的XML Schema 参数定义见表F.6。

表 F.6     测量信息通知的 XML Schema 参数定义

| 参数名称 | 选项 | 参数类型 | 参数祚述 |
| --- | --- | --- | --- |
| EventType | 必选 | String | Notify_MeasureTemper |
| Code | 必选 | String | 状态源的地址编码 |
| Name | 必选 | String | 状态源的名称 |
| Preset | 可选 | INT32 | 预置位 |

| 参数名称 | 选项 | 参数类型 | 参数祚述 |
| --- | --- | --- | --- |
| MaxTemper | 可选 | String | 最大温度(℃) |
| MinTemper | 可选 | String | 最小温度(℃) |
| AverageTemper | 可选 | String | 平均温度(℃) |
| ThermName | 可选 | String | 测温名称 |
| PhotonNum | 可选 | String | 紫光光子数 |
| RuleId | 可选 | String | 规则 ID |

### F.2.4    消息示例

#### F.2.4.1    测温信息通知消息

NOTIFY sip: 订阅者地址编码@订阅者所属系统域名或IP地址 SIP/2.0

From: <sip: 发布者地址编码@发布者所属系统域名或IP地址>;tag=h7g4E

To: <sip: 订阅者地址编码@订阅者所属系统域名或IP地址>;tag=170440

Contact: <sip: 发布者地址编码@发布者所属系统域名或IP地址>

Via: SIP/2.0/UDP 发布者所属系统IP地址;branch=z9hG4bK

Call-ID: 40107

CSeq: 1 NOTIFY

Subscription-State: active

Content-Type: application/xml

Content-Length: 76

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<SIP_XML EventType="Notify_MeasureTemper">

<Item Code="状态源地址编码" Name="状态源名称" RuleId=测温规则" Preset="预置位" TemperName="测温名称" MaxTemper="最大温度" MinTemper ="最小温度" AverageTemper ="平均温度" PhotonNum ="光子数" />

.....

</SIP_XML>

附  录  G

# （规范性）

# 与变电站智能巡视系统算法更新交互接口定义

## G.1    范围

本部分适用于远程智能巡视集中监控系统与智能巡视系统之间进行算法交互的接口。

## G.2    交互方式

巡视主机（区域巡视主机） 向远程智能巡视集中监控系统推送缺陷、告警图像文件及其对应原始文件和祚述数据，实现缺陷和结构化数据上送。

## G.3    文件传输

### G.3.1    文件传输定义

巡视主机（区域巡视主机）通过 FTPS 协议传输图片或模型文件，服务端默认端口定义为 10014，TLS/SSL 加密方式采用隐式加密。

### G.3.2    目录结构及文件名定义

告警图片文件目录结构从 FTP 根目录开始共包括 5 层：地市名/区域名/变电站名/分类/年月，其中不能出现非法字符，如"/_\:"?*<>"中之一。

告警图片文件存放在目录结构的第五层（即年月） 目录下面，文件命名格式为：日期_时间_间隔名_设备名_点位名_类型.jpg，其中不能出现非法字符，如"/\:"?*<>"中之一。

### G.3.3    文件上送要求

告警图片文件上送依据不同的算法分类，要求上送的文件类型也有所不同，具体要求如下：

a ）缺陷类告警，应同时上送原图、缺陷告警图两类，缺陷告警图为在原图基础上进行了缺陷标注和框定的图片，两类文件均存放在缺陷目录；

b）判别告警，应同时上送原图、判别基准图、判别告警图，判别基准图为用于判别对比的基准图片，判别告警图为在原图基础上进行了差异区域框的图片，当有同一次分析记录同时包含缺陷告警时，原图存放在缺陷目录，否则原图存放在判别目录。

### G.3.4    可靠性保证

为了保证图片传输可靠性，防止图片由于网络抖动、主机资源不足等原因导致传输失败，巡视主机（区域巡视主机）在图片传输完成后， 需要到远程智能巡视集中监控系统FTP 服务器上对比传输文件是否一致，如果不一致，需要进行重传，保证传输成功后再发送告警通知。

## G.4    通信过程定义

通信过程定义应满足以下要求：

a）巡视主机（区域巡视主机）与远程智能巡视集中监控系统之间交互采用 TCP 传输协议；

b）远程智能巡视集中监控系统作为 TCP 服务端，默认端口定义为 10013，可根据实际情况调整，用于发送心跳、告警等数据；

c）告警结构化消息采用 XML 格式进行封装， 由巡视主机（区域巡视主机）通过 TCP协议发送。

d）由巡视主机（区域巡视主机）向远程智能巡视集中监控系统发送请求，接收远程智能巡视集中监控系统下发的算法镜像、模型、程序和配置文件等更新信息，并与智能分析主机交互，实现智能分析主机算法的增量式更新。

## G.5    应用协议定义

应用协议定义见表 G. 1。

表 G.1     应用协议定义表

| 名称 | 定义 |
| --- | --- |
| 起始标志符 | EB90(小头字节序) |
| 发送会话序列号 | long(八字节小头字节序) |
| 接收会话序列号 | long(八字节小头字节序) |
| 会话源标识 | 0x00（一个字节） |
| xml 的字节长度 | int（四字节小头字节序） |
| 交互内容（xml 格式） | xml，字符编码为 UTF-8 |
| 结束标志符号 | EB90（小头字节序） |

### G.5.1    起始/结束标志符

起始标志符和结束标志符都采用固定的两个字节 EB90 的报文。

### G.5.2    发送/接收会话序列号

会话序列号采用 long 类型数字进行标识，巡视主机（区域巡视主机）与远程智能巡视集中监控系统维护双方的会话，请求报文每次累加 1，响应报文需要将请求报文中的会话序号带回来，用于标识请求和响应的事务。

### G.5.3    会话源标识

0x00 标识会话请求，0x01 标识会话响应，其它异常会话。

### G.5.4    XML文件格式

XML 文件格式示例如下：

<?xml version=" 1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>xxx</SendCode>

<ReceiveCode>xxx</ReceiveCode> <Type>xxx</Type>

<Code>xxx</Code>

<Command>xxx</Command> <Time>xxx</Time>

<Items>

<Item/>

<Item/> </Items>

</CloudHost >

XML 标签定义说明见表 G.2。

表 G.2     应用协议定义表

| 名称 | 定义 |
| --- | --- |
| SendCode | 发送方唯一标识 |
| ReceiveCode | 接收方唯一标识 |
| Type | 消息类型 |
| Code | 状态码 |
| Command | 命令 |
| Time | 时间（格式： yyyy-mm-dd hh:mm:ss） |
| Items | 消息内容（可选） |

## G.6    系统类型消息

### G.6.1    注册指令

巡视主机（区域巡视主机） 向远程智能巡视集中监控系统发送注册、心跳等系统消息，远程智能巡视集中监控系统接收到消息后发送响应消息。

#### G.6.1.1    发送指令

发送指令格式应满足以下要求：

a）SendCode：巡视主机（区域巡视主机）唯一标识；

b）ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

发送指令格式见表 G.3。

表 G.3     发送指令格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <1>: = 注册 | - | - |  |

#### G.6.1.2    接收响应

接收响应格式应满足以下要求：

a）SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识；

b）ReceiveCode：巡视主机（区域巡视主机）唯一标识。

接收响应格式见表 G.4。

表 G.4     接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义：参见表 G.5 | Item 格式：参见表 G.6 |  |

状态码定义见表 G.5。

表 G.5     状态码定义表

| 状态码 | 定义 |
| --- | --- |
| 100 | 需重发 |
| 200 | 成功 |
| 400 | 拒绝 |
| 500 | 错误 |

Item 格式见表 G.6。

表 G.6     Item 格式

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| heart_beat_interval | string | 心跳间隔 | 单位：秒 |
| run_params_interval | string | 运行参数间隔 | 单位：秒 |

#### G.6.1.3    消息示例

注册指令消息示例如下：

a）发送消息见示例 1；

b）接收消息见示例 2。

发送消息示例 1：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <CloudHost>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode> <Type>251</Type>

<Code/>

<Command>1</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time> <Items/>

</CloudHost>

接收消息示例 2：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <CloudHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>4</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item heart_beat_interval="60" run_params_interval="30"/>

</Items> </CloudHost>

### G.6.2    心跳指令

巡视主机（区域巡视主机）与远程智能巡视集中监控系统建立通信连接后， 巡视主机（区域巡视主机）根据注册响应消息中的时间间隔定时、主动向远程智能巡视集中监控系统发送心跳消息，远程智能巡视集中监控系统接收到消息后发送响应消息。

#### G.6.2.1    发送指令

发送指令格式应满足以下要求：

a）SendCode：巡视主机（区域巡视主机）唯一标识；

b）ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

发送指令格式见表 G.7

表 G.7     心跳发送指令格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <2>: = 心跳 | - | - |  |

#### G.6.2.2    接收响应

接收响应格式应满足以下要求：

a）SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识；

b）ReceiveCode：巡视主机（区域巡视主机）唯一标识。接收响应格式见表 G.8

表 G.8     心跳接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应 (无Items) | 状态码定义：参见 表 G.5 定义 | - |  |

#### G.6.2.3    消息示例

心跳指令消息示例如下：

a）发送消息见示例 1；

b）接收消息见示例 2。

发送消息示例 1：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code/>

<Command>2</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items/> </CloudHost>

接收消息示例 2：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>3</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items/> </CloudHost>

### G.6.3    告警消息上报

巡视主机（区域巡视主机）在告警产生后，主动向远程智能巡视集中监控系统发送告警消息并接收响应。

#### G.6.3.1    发送指令

发送指令格式应满足以下要求：

a）SendCode：巡视主机（区域巡视主机）唯一标识；

b）ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识；

c）Code：变电站编码；

d）Type：312。

发送指令格式见表 G.9。

表 G.9     告警发送指令格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| province_name | string | 省份 |  |
| city_name | string | 地市 |  |
| section_id | string | 区域编码 |  |

| section name | string | 区域名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| volt_level | string | 变电站电压等级 |  |
| station_name | string | 变电站名称 |  |
| bay_name | string | 告警图片产生的间隔名称 |  |
| main_device_na me | string | 告警图片产生的设备名称 |  |
| device_name | string | 告警图片产生的点位名称 |  |
| time | string | 告警时间 |  |
| pic_width | number | 图片宽度 |  |
| pic_height | number | 图片高度 |  |
| pic_raw | string | 原图路径 |  |
| pic_defect | string | 缺陷告警图路径 |  |
| pic_different | string | 判别告警图路径 |  |
| pic_diff_base | string | 判别基准图路径 |  |
| defect | number | 缺陷告警条目数 |  |
| different | number | 判别告警条目数 |  |
| alarms | string | 告警内容祚述 | Json 格式:{ "defect": [{ "type": "缺陷类型标识", "x1": 缺陷区域左上角 X 坐标, "y1": 缺陷区域左上角 Y 坐标, "x2": 缺陷区域右下角 X 坐标, "y2": 缺陷区域右下角 Y 坐标, "confidence": 置信度百分比, "desc": "告警内容完整祚述文本" }], "different": [{ "x1": 判别区域左上角 X 坐标, "y1": 判别区域左上角 Y 坐标, "x2": 判别区域右下角 X 坐标, "y2": 判别区域右下角 Y 坐标 }] } |

#### G.6.3.2    接收响应

接收响应格式应满足以下要求：

a）SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。

b）ReceiveCode：巡视主机（区域巡视主机）唯一标识。

接收响应格式见表 G.10。

表 G.10     告警消息接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应 (无Items) | 状态码定义：参见 表 G.5 定义 | - |  |

#### G.6.3.3    缺陷类型定义

告警消息发送指令内容中 alarms.defect 的 type 子属性数值对应的缺陷定义见表 G.11。

表 G.11     缺陷定义表

| 序号 | 缺陷类型 | 缺陷名称 | 缺陷标签（type） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渗漏油 | 储油柜渗漏油 | sly_bjbmyw | cysb_cyg |
| 2 |  | 升高座渗漏油 |  | cysb_sgz |
| 3 |  | 套管渗漏油 |  | cysb_tg |
| 4 |  | 冷却器系统渗漏油 |  | cysb_lqq |
| 5 |  | 潜油泵渗漏油 |  | cysb_qyb |
| 6 |  | 气体继电器渗漏油 |  | cysb_qtjdq |
| 7 |  | 压力释放阀渗漏油 |  | ylsff |
| 8 |  | 地面油污 | sly_dmyw | / |
| 9 | 设备破损变形 | 金属膨胀器冲顶破损 | pzqcd | pzq |
| 10 |  | 均压环破损变形 | jyhbx | jyh |
| 11 |  | 电容器鼓肚 | drqgd | drq |
| 12 |  | 外绝缘裂纹破损 | jyz_pl | / |
| 13 |  | 引线断股松股 | yxdgsg | yx |
| 14 |  | 接地引下线松动 | jdyxxsd | jdyxx |
| 15 | 金属锈蚀 | 导电接头锈蚀 | jsxs_ddjt | ddjt |
| 16 |  | 导电引线锈蚀 | jsxs_ddyx | yx |
| 17 |  | 接地引下线锈蚀 | jsxs_jdyxx | jdyxx |
| 18 |  | 二次接线盒锈蚀 | jsxs_ecjxh | ecjxh |
| 19 | 设备烟火 | 设备烟火 | hzyw | / |
| 20 | 设备积污 | 外绝缘表面污秽 | bmwh | / |
| 21 | 状态指示 | 瓦斯观察窗油位下降 | ws_ywyc | / |
|  |  |  | ws_ywzc | / |
| 22 |  | 油流继电器指示 | yljdq_flow | / |
|  |  |  | yljdq_stop | / |
| 23 |  | 分合闸指示 | fhz_f | / |
|  |  |  | fhz_h | / |
|  |  |  | fhz_ztyc | / |
| 24 |  | 呼吸器硅胶变色 | hxq_gjbs | / |
|  |  |  | hxq_gjzc | / |
| 25 |  | 油封油位异常 | ywzt_yfyc | / |
|  |  |  | ywzt_yfzc | / |
| 26 |  | 硅胶桶破损 | hxq_gjtps | / |
| 27 |  | 呼吸器油封破损 （含缺失） | hxq_yfps | / |
| 28 | 表计读数异常 | 表计正常 | bjzc |  |

|  |  | 表计破损 | bj_wkps | SF6ylb xldlb ylb ywb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bj_bpps |  |
| 29 |  | SF6 压力表表计读数异常 | bjdsyc_zz 指针表表计读数异常bjdsyc_sx 数显表表计读数异常 |  |
| 30 |  | 避雷器表计读数异常 |  |  |
| 31 |  | 液压表表计读数异常 |  |  |
| 32 |  | 油温表表计读数异常 |  |  |
| 33 |  | 表计模糊 | bj_bpmh |  |
| 34 |  | 油位计表计读数异常 | bjdsyc_ywj | ywj |
| 35 |  | 油位窗表计读数异常 | bjdsyc_ywc | ywc |
| 36 |  | 观察窗模糊 | gcc_mh | / |
|  |  | 观察窗破损 | gcc_ps | / |
| 37 | 箱门闭合异常 | 箱门闭合异常 | xmbhyc | 室外箱门 |
|  |  |  | xmbhzc | 室外箱门 |
| 38 | 异物 | 鸟巢 | yw_nc | / |
| 39 |  | 挂空悬浮物 | yw_gkxfw | / |
| 40 | 二次设备状态指示异常 | 压板状态 | kgg_ybf | / |
|  |  |  | kgg_ybh | / |
| 41 |  | 空开状态 | kk_f | / |
|  |  |  | kk_h | / |
| 42 |  | 指示灯 | zsd_l | / |
|  |  |  | zsd_m | / |
| 43 |  | 面板显示异常 | mbhp | / |
| 44 | 人员行为异常 | 未穿工装 | wcgz | / |
|  |  |  | gzzc | / |
| 45 |  | 未戴安全帽 | wcaqm | / |
|  |  |  | aqmzc | / |
| 46 |  | 吸烟 | xy | / |

#### G.6.3.4    消息示例

告警消息上报消息示例如下：

a）发送消息见示例 1；

b）接收消息见示例 2。

发送消息示例 1：

<?xml version=" 1.0" encoding="UTF-8"?> <CloudHost>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode> <Type>312</Type>

<Code>Station01</Code>

<Command/>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item province_name="江苏" city_name="南京" section_id="Section01" section_name="XX 区域" volt_level="500kV" station_name="500kV XX 变电站" bay_name="1#主变" main_device_name="110kV侧 C 相避雷器" device_name="泄漏电流表" time="2024-01-01 12:00:00" pic_width=" 1920"

pic_height=" 1080" pic_raw="南京/XX 区域/500kVXX 变电站/缺陷/202110/20211017_093640_1#主变 _110kV侧 C 相避雷器_泄漏电流表_原图.jpg" pic_defect="南京/XX 区域/500kVXX 变电站/缺陷

/202110/20211017_093640_ 1#主变_110kV 侧 C 相避雷器_泄漏电流表_缺陷告警.jpg" pic_different="南京 /XX 区域/500kVXX 变电站/判别/202110/20211017_093640_ 1# 主变_110kV 侧 C 相避雷器_泄漏电流表_判别告警.jpg" pic_diff_base="南京/XX 区域/500kVXX 变电站/判别/202110/20211017_093640_1# 主变_ 110kV 侧 C相避雷器_泄漏电流表_判别基准.jpg" defect="2" different="2"

alarms="{&#34;defect&#34;:[{&#34;type&#34;:&#34;wcaqm&#34;,&#34;x1&#34;: 11,&#34;y1&#34;:22,&#34; x2&#34;:33,&#34;y2&#34;:44,&#34;confidence&#34;:80,&#34;desc&#34;:&#34;未穿安全帽(坐标位置

11,22,33,44;置信度 80%)&#34;},

{&#34;type&#34;:&#34;wcgz&#34;,&#34;x1&#34;: 11,&#34;y1&#34;:22,&#34;x2&#34;:55,&#34;y2&#34;:66,&

#34;confidence&#34;:70,&#34;desc&#34;:&#34;未穿工装(坐标位置 11,22,55,66;置信度

70%)&#34;}],&#34;different&#34;:[{&#34;x1&#34;: 11,&#34;y1&#34;:22,&#34;x2&#34;:33,&#34;y2&#34;:44}, {&#34;x1&#34;: 11,&#34;y1&#34;:22,&#34;x2&#34;:55,&#34;y2&#34;:66}]}"/>

</Items>

</CloudHost>

接收消息示例 2：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>3</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items/> </CloudHost>

### G.6.4    算法资源信息上报

算法资源信息由巡视主机（区域巡视主机）定时上报运行信息， 以通知远程智能巡视集中监控系统该变电站智能巡视系统与算法执行相关硬件资源信息。

#### G.6.4.1    发送指令

发送指令格式应满足以下要求：

a）SendCode：巡视主机（区域巡视主机）唯一标识；

b）ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识；

c）Code：变电站编码；

d）Type：313。

发送指令格式见表 G.12

表 G.12     算法资源信息上报发送指令格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| province_name | string | 省份 |  |
| city_name | string | 地市 |  |
| section_id | string | 区域编码 |  |
| section name | string | 区域名称 |  |
| volt_level | string | 变电站电压等级 |  |
| station_name | string | 变电站名称 |  |
| version_info | string | 算法版本信息 | Json 格式:[{ "type ": "1",//算法类型 "version": "算法版本信息，算法类型_厂家_版本" }] |
| card_num | number | 算力卡数 |  |
| card_info | string | 算力卡信息 | Json 格式:[{ "card_type ": "算力卡类型， Nvidia, Altas, Mcu 等", "card_model": "算力卡具体型号", "card_manufacturer": "算力卡厂商", "card_memory": "算力卡显存， 单位， GB", "card_capacity": "算力卡计算能力，单位， INT8" }] |
| cpu_num | number | CPU 数 |  |
| cpu_info | string | CPU 信息 | Json 格式:[{ "cpu_type ": "CPU 类型", "cpu_model": "CPU 具体型号", "cpu_freq": "CPU 主频", }] |
| mem_num | number | 内存条数 |  |
| mem_info | string | 内存信息 | Json 格式:[{ "mem_model": "内存条型号", "mem_capacity": "内存条大小,单位， GB " }] |
| service_port | number | 算法服务端口状态 | <0>:=关闭<1>:=打开 |
| service_probe | number | 算法推理服务状态 | <0>:=异常 <1>:=正常 |
| cpu_usage | number | CPU 占用率 | 范围：0~1 |
| cpu_load_avg_one_ min | number | CPU 1 分钟内负载与 CPU 核心数 | 范围：0~1 |

|  |  | 比值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mem_usage | number | 内存占用率 | 范围：0~1 |
| gpu_usage | number | GPU 使用率 | 范围：0~1 |
| network_rtt_avg | number | 网络平均延迟 | 单位：ms |

#### G.6.4.2    接收响应

接收响应格式应满足以下要求：

a）SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识；

b）ReceiveCode：巡视主机（区域巡视主机）唯一标识。

接收响应格式见表 G.13。

表 G.13     算法资源信息接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应 (无Items) | 状态码定义：参见 表 G.5 定义 | - |  |

#### G.6.4.3    消息示例

算法资源信息上报消息示例如下：

a）发送消息见示例 1；

b）接收消息见示例 2。

发送消息示例 1：

<?xml version=" 1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode>

<Type>313</Type>

<Code>Station01</Code>

<Command/>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item province_name="江苏" city_name="南京" section_id="Section01" section_name="区域 01" volt_level="500kV" station_name="500kV XX 变电站"

version_info="[{&#34;type&#34;: &#34;1&#34;,&#34;version&#34;:&#34;1_XXX_V1.0&#34;}]"

card_num="1"  card_info="[{&#34;card_type &#34;: &#34;Altas&#34;,&#34;card_model&#34;:

&#34;300I Pro&#34;,&#34;card_manufacturer&#34;: &#34;昇腾&#34;,&#34;card_memory&#34;:

&#34;8&#34;,&#34;card_capacity&#34;: &#34;140 TOPS&#34;}]"   cpu_num="1"

cpu_info="[{&#34;cpu_type &#34;: &#34;英特尔&#34;,&#34;cpu_model&#34;: &#34;Intel(R) Core(TM) i7-1065G7 CPU&#34;,&#34;cpu_freq&#34;: &#34;1.30GHz&#34;}]" mem_num="1"

mem_info="[{&#34;mem_model&#34;: &#34;DDR&#34;,&#34;mem_capacity&#34;:&#34;8&#34;}]" service_port="1" service_probe="1" cpu_usage="0.4" cpu_load_avg_one_min="0.4"

mem_usage="0.5" gpu_usage="0.5" network_rtt_avg="15" />

</Items>

</CloudHost>

接收消息示例 2：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>3</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items/> </CloudHost>

## G.7    模型下发类型消息

### G.7.1    算法参数获取接口

巡视主机（区域巡视主机） 向远程智能巡视集中监控系统发送请求，获取当前该区域某站点的运行算法参数。

#### G.7.1.1    发送指令

发送指令格式应满足以下要求：

a)SendCode：巡视主机（区域巡视主机）唯一标识；

b)ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识；

c)Type：314。

发送指令格式见表 G.14。

表 G.14     算法参数获取接口发送格式

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| section_id | string | 区域编码 |  |
| station_id | string | 变电站编码 |  |
| type | string | 算法类型 | <1>:=状态类型 <2>:=缺陷类型 |

#### G.7.1.2    接收响应

接收响应格式应满足以下要求：

a）SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识；

b）ReceiveCode：巡视主机（区域巡视主机）唯一标识。

接收响应格式见表 G.15。

表 G.15     算法参数获取接口响应格式

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义：参见 表 G.5 定义 | Item 格式：参见表 G.16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Item 格式见表 G.16。

表 G.16     算法参数获取接口响应 Item 格式

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| section_id | string | 区域编码 |  |
| section_name | string | 区域名称 |  |
| station_id | string | 变电站编码 |  |
| station_name | string | 变电站名称 |  |
| algorithm_manufacturer | string | 算法厂商 |  |
| version | string | 当前算法版本 | 算法版本定义： 类型_厂家_版本 |
| last_version | string | 最新算法版本 | 算法版本定义： 类型_厂家_版本 |
| mid_version_num | number | 中间版本数 | 算法版本定义： 类型_厂家_版本 |
| run_state | number | 运行状态 | < 1> ：运行<2> ：停止 |

#### G.7.1.3    消息示例

算法参数获取接口消息示例如下：

a）发送消息见示例 1；

b）接收消息见示例 2。

发送消息示例 1：

<?xml version=" 1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode>

<Type>314</Type>

<Code/>

<Command/>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item section_id="Section01" station_id="Station01" type=" 1"/> </Items>

</CloudHost>

接收消息示例 2:

<?xml version=" 1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>4</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item section_id="Section01"  section_name="区域 01"  station_id="Station01" station_name="500kV XX 变电站"  algorithm_manufacturer="xxx"  version=" 1_XXX_V1.0.0" last_version=" 1_XXX_V1.0.3"  mid_version_num="1_XXX_V1.0.2"  run_state=" 1" />

</Items>

</CloudHost>

### G.7.2    算法版本获取接口

巡视主机（区域巡视主机） 向远程智能巡视集中监控系统发送请求，获取算法厂商的算法版本信息。

#### G.7.2.1    发送指令

发送指令格式应满足以下要求：

a)SendCode：巡视主机（区域巡视主机）唯一标识；

b)ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识；

c)Type：315。

发送指令格式见表 G.17。

表 G.17     算法版本获取接口发送格式

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| algorithm_manufacturer | string | 算法厂商 | 当值为空时， 代表获取所有厂商的算法历史版本 |
| section_id | string | 区域编码 | 区域巡视主机（区域巡视主机）编码 |
| station_id | string | 变电站编码 |  |
| type | string | 算法类型 | <1>:=状态类型 <2>:=缺陷类型 |

#### G.7.2.2    接收响应

接收响应格式应满足以下要求：

a)SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识；

b)ReceiveCode：巡视主机（区域巡视主机）唯一标识；

接收响应格式见表 G.18。

表 G.18     算法版本获取接口响应格式

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义：参见 表 G.5 定义 | Item 格式：参见表 G.19 |  |

Item 格式见表 G.19。

表 G.19     算法参数获取接口响应 Item 格式

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| algorithm_manufacturer | string | 算法厂商 |  |
| version | string | 版本 ID | 算法版本定义： 类型_厂家_版本 |
| record_time | string | 该版本记录时间 |  |
| model_desc | string | 模型应用场景、评价指标 等祚述 |  |

#### G.7.2.3    消息示例

算法版本获取接口消息示例如下：

a）发送消息见示例 1；

b）接收消息见示例 2。

发送消息示例 1：

<?xml version=" 1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode>

<Type>315</Type>

<Code/>

<Command/>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item algorithm_manufacturer="XXX" section_id="Section01" station_id="Station01" type=" 1"/>

</Items>

</CloudHost>

接收消息示例 2：

<?xml version=" 1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>4</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item algorithm_manufacturer="XXX"  version="1_XXX_V1.0.0"  record_time="2024-01-01 12:00:00"  model_desc="XXXXXX" />

</Items>

</CloudHost>

### G.7.3    算法版本切换接口

巡视主机（区域巡视主机） 向远程智能巡视集中监控系统发送请求，实现某区域某站端算法版本的更新或回退。

#### G.7.3.1    发送指令

发送指令格式应满足以下要求：

a)SendCode：巡视主机（区域巡视主机）唯一标识；

b)ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识；

c)Type：316。

发送指令格式见表 G.20。

表 G.20     算法版本切换接口发送格式

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| section_id | string | 区域编码 |  |
| station_id | string | 变电站编码 |  |
| version | string | 算法版本号 | 算法版本定义：类型_厂家_版本 |
| type | string | 算法类型 | <1>:=状态类型 <2>:=缺陷类型 |

#### G.7.3.2    接收响应

接收响应格式应满足以下要求

a)SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识；

b)ReceiveCode：巡视主机（区域巡视主机）唯一标识。

接收响应格式见表 G.21。

表 G.21     算法版本切换接口响应格式

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义：参见 表 G.5 定义 | Item 格式： 参见表 G.22 |  |

Item 格式见表 G.22。

表 G.22     算法版本切换接口响应 Item 格式

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| algorithm_manufacturer | string | 算法厂商 |  |
| version | string | 版本 ID | 算法版本定义： 类型_厂家_版本 |
| record_time | string | 该版本记录时间 |  |
| algorithm_path | string | FTPS 文件路径 |  |

#### G.7.3.3    消息示例

算法版本切换接口消息示例如下：

a）发送消息见示例 1；

b）接收消息见示例 2。

发送消息示例 1：

<?xml version=" 1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode>

<Type>316</Type>

<Code/>

<Command/>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item section_id="Section01" station_id="Station01" version="1_XXX_V1.0.0" type=" 1"/> </Items>

</CloudHost>

接收消息示例 2：

<?xml version=" 1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>4</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item algorithm_manufacturer="XXX"  version="1_XXX_V1.0.0"  record_time="2024-01-01 12:00:00"  algorithm_path="XXXXXX" />

</Items>

</CloudHost>

### G.7.4    可靠性指标统计查询

远程智能巡视集中监控系统主动向巡视主机（区域巡视主机）发起可靠性指标统计信息查询请求，巡视主机（区域巡视主机）收到请求发送响应消息，包括巡视告警准确率、算法标签对应准确率。

#### G.7.4.1    发送消息

发送信息格式应满足以下要求：

a)SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识；

b)ReceiveCode：巡视主机（区域巡视主机）唯一标识；

c)Code：变电站编码。

发送指令见表 G.23。

表 G.23     发送指令表

| Type | Command | Item | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <317>: = 可靠性指标统计 查询 | < 1>: =巡视告警准确率 | 见表 G.24 | 告警准确率= （已审核未人工 修正的告警数量/已审核告警 总数）*100% |
|  | <2>: =算法标签对应准确 率 | 见表 G.24 | 算法标签准确率= （正确的算法标签数量/算法标签总数） *100% |

Item 格式见表 G.24：

表 G.24     Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| begin_time | string | 统计开始时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| end_time | string | 统计结束时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

#### G.7.4.2    接收响应

接收响应格式应满足以下要求：

a)SendCode：巡视主机（区域巡视主机）唯一标识；

b)ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识。接收响应见表 G.25。

表 G.25     接收响应表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <4>: = 响应 | 状态码定义：参见 G.5 状态码定义 | Item 格式：参见下表 |  |

Item 格式见表 G.26。

表 G.26     Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| total_num | string | 满足查询条件总数 | 请求 command 参数， < 1>: =巡视告警准确率 | 已审核巡视告警总数 |
|  |  |  | <2>: =算法标签对应准 确率 | 该缺陷标签总数 |
| valid_num | string | 查询有效数据 | 请求 command 参数， < 1>: =巡视告警准确率 | 已审核未人工修正的告警数量 |

|  |  |  | <2>: =算法标签对应准 确率 | 该缺陷标签正确数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| percent | string | 统计百分比，有效值保留小数点后 3 位，如 90.005% |  |  |
| tag_type | string | 缺陷标签类型 | 参见表 G.11 ，适用于 c求。 | ommand 为 2 的请 |

#### G.7.4.3    消息示例

可靠性指标统计查询消息示例如下：

a）发送消息见示例 1；

b）接收消息见示例 2。

发送消息示例 1：

<?xml version=" 1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode>

<Type>317</Type>

<Code>Station01</Code>

<Command>2</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item begin_time="2023-01-01 12:00:00" end_time=""2024-01-01 12:00:00" /> </Items>

</CloudHost>

接收消息示例 2：

<?xml version=" 1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>4</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item total_num="100"  valid_num="95" percent="95%"  tag_type="sly_bjbmyw" />

<Item total_num="100"  valid_num="95" percent="95%"  tag_type="sly_dmyw" /> </Items>

</CloudHost>

### G.7.5    可靠性指标统计上报

巡视主机（区域巡视主机）按照固定频率（如每天 1 次）主动向远程智能巡视集中监控系统上报可靠性指标统计信息。

#### G.7.5.1    发送消息

发送信息格式应满足以下要求：

a)SendCode：巡视主机（区域巡视主机）唯一标识；

b)ReceiveCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识；

c)Code：变电站编码；

d)Type：值为 318。

Item 格式见表 G.27。

表 G.27     Item 格式表

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| commission_time | string | 投运时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |  |
| report_time | string | 上报时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |  |
| type | string | 类型 | < 1>: =巡视告警准确率 | 告警准确率= （已审核未人工修正的告警数量/已审核告警总数） *100% |
|  |  |  | <2>: =算法标签对应准确率 | 算法标签准确率= （正确的算法标签数量/算法标签总数） *100% |
| total_num | string | 满足查询条件总数 | < 1>: =巡视告警准确率 | 已审核巡视告警总数 |
|  |  |  | <2>: =算法标签对应准确率 | 该缺陷标签总数 |
| valid_num | string | 查询有效数据 | < 1>: =巡视告警准确率 | 已审核未人工修正的告警数量 |
|  |  |  | <2>: =算法标签对应准确率 | 该缺陷标签正确数量 |
| percent | string | 统计百分比， 有效值保留小 数点后 3 位， 如 90.005% |  |  |
| tag_type | string | 缺陷标签类型 |  | 参见表 G. 11，适用于 type 为 2。 |

#### G.7.5.2    接收响应

接收响应格式应满足以下要求：

a）SendCode：远程智能巡视集中监控系统唯一标识；

b）ReceiveCode：巡视主机（区域巡视主机）唯一标识。接收响应格式见表 G.28。

表 G.28     可靠性指标统计上报接收响应格式表

| Type | Command | Code | Items | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <251>: = 系统消息 | <3>: = 响应 (无Items) | 状态码定义：参见 表 G.5 定义 | - |  |

#### G.7.5.3    示例消息

可靠性指标统计上报消息示例如下：

a）发送消息见示例 1；

b）接收消息见示例 2。

发送消息示例 1：

<?xml version=" 1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Client01</SendCode>

<ReceiveCode>Server01</ReceiveCode>

<Type>318</Type>

<Code>Station01</Code>

<Command/>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items>

<Item commission_time="2023-01-01 00:00:00" report_time="2024-01-01 12:00:00" type=" 1" total_num="100"  valid_num="95" percent="95%"  />

<Item commission_time="2023-01-01 00:00:00" report_time="2024-01-01 12:00:00" type="2" total_num="100"  valid_num="95" percent="95%"  tag_type="sly_bjbmyw" />

</Items>

</CloudHost>

接收消息示例 2：

<?xml version=" 1.0" encoding="UTF-8"?>

<CloudHost>

<SendCode>Server01</SendCode>

<ReceiveCode>Client01</ReceiveCode>

<Type>251</Type>

<Code>200</Code>

<Command>3</Command>

<Time>2024-01-01 12:00:00</Time>

<Items/> </CloudHost>

变电站交流电源系统剩余电流监测技术要求

、

国家电网有限公司

2024 年 5 月

目    录

1 范围	 1

2 规范性引用文件	1

3 术语定义	 1

4 总体要求	 3

5 装置功能	 8

6 装置性能	10

7 检验规则	12

8 安装	 13

9 验收	 15

10 维护	 16

11 装置运行及告警处置	16

附录 A （资料性）剩余电流互感器安装测量方式	 18

附录 B （规范性）剩余电流监测装置试验方法	 21

附录 C （规范性）变电站交流电源系统接地方式	 28

附录 D （资料性）变电站交流电源系统接线及接地方式核查方法	 30

附录 E （资料性）剩余电流越限报警检查示例	 36

— 747 —

I